Технологические  характеристики системы теплоснабжения и горячего водоснабжения     по ЛГ МУП «УТВиВ

На праве хозяйственного ведения предприятия находится:

-  3 котельные;

- 73,41 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении); 40,6 км сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении);

- 238 тепловых камер; 18 ед. ИТП (ж.д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19  мкр. № 4); 19 ед. ЦТП (№№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,33,42,51,56,70,73,76,77)

Обслуживает 1-но  бесхозяйное ЦТП №2 (мкр. №1)

В котельных установлено следующее котельное оборудование:

Котельная №1, ул. Магистральная,12/2

| Марки | Режим работы | КПД* | Мощность | Кол-во | Срок | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных | котлов | котлов,% | котлов | котлов | службы | топлива |
| котлов | (водогрейный, |  | МВт |  | котлов |  |
|  | паровой, |  |  |  | лет |  |
|  | ГВС) |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 93 | 18,49 | 1 | 30 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 91,42 | 18,49 | 1 | 30 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 91,45 | 18,49 | 1 | 29 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 92,75 | 18,49 | 1 | 29 | газ |
| ДЕ-25-14 ГМ | паровой | 90,53 | 16,5 | 1 | 28 | газ |
| ДЕ-25-14 ГМ | паровой | 90,31 | 16,5 | 1 | 28 | газ |
| Всего: |  | 91,58 | 106,96 | 6 |  |  |

Котельная №2, ул. Озерная,24

| Марки | Режим работы | КПД* | Мощность | Кол-во | Срок | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных | котлов | котлов,% | котлов | котлов | службы | топлива |
| котлов | (водогрейный, |  | МВт |  | котлов |  |
|  | паровой, |  |  |  | лет |  |
|  | ГВС) |  |  |  |  |  |
| Блок №1 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 93,05 | 17,4 | 1 | 24 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 88,43 | 17,4 | 1 | 24 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 93,5 | 17,4 | 1 | 24 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 90,78 | 17,4 | 1 | 24 | газ |
| Блок №1 Котельная №2 |  | 91,44 | 69,6 | 4 |  |  |
| Блок №№2,3 в состоянии консервации |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | газ |
| Блоки №№2,3 |  | 91,8 | 63,6 | 6 |  |  |

Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1

| Марки | Режим работы | КПД* | Мощность | Кол-во | Срок | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных | котлов | котлов,% | котлов | котлов | службы | топлива |
| котлов | (водогрейный, |  | (МВт) |  | котлов |  |
|  | паровой, |  |  |  | (лет) |  |
|  | ГВС) |  |  |  |  |  |
| КВГМ-50 | водогрейный | 92,24 | 58,15 | 1 | 24 | газ |
| КВГМ-50 | водогрейный | 93,3 | 58,15 | 1 | 24 | газ |
| КВГМ-50 | водогрейный | 91,99 | 58,15 | 1 | 24 | газ |
| Котельная №3 |  | 92,51 | 174,45 | 3 |  |  |

*Примечание: КПД котлов приведены с учетом проведенных режимно-наладочных испытаний  в 2014 году.

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Лянтор  через центральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по открытой схеме на ГВС.

Предприятие по магистральным тепловым сетям г. Лянтор подает теплоноситель высоких параметров (температура 110(С, давление до 1,6 МПа) в ЦТП и ИТП  города.

Система регулирования в г.п. Лянтор качественная, с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП происходит снижение высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путем смешения прямой сетевой воды (с температурой 110(С) с обратной сетевой водой (с температурой 70(С) до нормируемых значений температуры теплоносителя 95(С и по температурному графику 95-70 (С теплоноситель подается по внутриквартальным сетям теплоснабжения от ЦТП до потребителя.

При закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения потребителей, приготовление горячей воды необходимых параметров происходит путем нагрева холодной воды, поступающей из водопровода на водоподогреватели, теплоносителем высоких параметров с температурой 110(С.

Также в ЦТП производится корректировка существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 146,82 км (в однотрубном исчислении)  с использованием 20-ти ЦТП и 18-ти ИТП.

Главный инженер В.Г.Агафонов

Исполнитель:

Начальник ПТО И.А. Белоусова

8(34638)77-600(80-145)

26.02.2015 г.