|  | Утверждена приказом от 27.06.2014 года №287 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2015-2017 ГОДЫ

ЛГ МУП «УТВиВ»

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

Введение	8

1. Сведения об организации	9

1.1. Род деятельности	9

1.2. Местонахождение, почтовый адрес и реквизиты	9

2. Цель и задачи программы	11

2.1. Цель программы	11

2.2. Задачи программы	11

3. Технические характеристики системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	11

3.1. Техническая характеристика системы теплоснабжения и сетей теплоснабжения	11

3.2.Технические характеристики системы ГВС, ХВС и водоотведения…25

3.3. Технические характеристики системы электроснабжения	39

4. Структура потребления услуг, производимых предприятием	41

5. Перспективы развития и прогноз потребления (производства) энергоресурсов и воды	44

6. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности	48

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	49

7.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии	49

7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения………………………………………………………..81Ошибка! Закладка не определена.

7.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоотведения	81

8. Обоснование финансовых потребностей и потенциала энергосбережения при реализации программы	100

9. Расчет тарифных последствий реализации программы	103

10. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	109

11. Механизм реализации выполнения программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности………..115

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГ МУП «УТВиВ» на 2015-2017 годы(далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Приказ № 33 от 28 марта 2014 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015-2017 годы». |
| Разработчик и исполнитель Программы | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: 1. Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод; 2. Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе; 3. Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов; 4. Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор. |
|  | Задачи Программы: - Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; - Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод; - Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия; - Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды; - Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия; |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; - Доля снижения удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; - Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии; - Доля сокращения удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии; - Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; - Доля сокращения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; - Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды; - Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды; - Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков; - Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на прием стоков. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов общехозяйственного назначения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 405 240 тыс.рублей, в том числе: - за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 53 810 тыс.руб., из них: - 2015 год – 10 200 тыс. руб.; - 2016 год – 21 910 тыс. руб.; - 2017 год – 21 700 тыс. руб.; - амортизационные отчисления 15 330 тыс. руб., из них: - 2015 год – 5 960 тыс. руб.; - 2016 год – 6 310 тыс. руб.; - 2017 год – 3 060 тыс. руб.; - целевые средства администрации города и Сургутского района 336 100тыс. руб., из них: - 2015 год – 101 500 тыс. руб.; - 2016 год – 90 700 тыс. руб.; - 2017 год – 143 900 тыс. руб.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется: - Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии не менее чем на 11% по отношению к факту 2013 г. с ежегодным снижением на 3 %; - Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии не менее чем на 20% по отношению к факту 2013 г. с ежегодным снижением на 6 %; - Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием и очистку стоков не менее чем на 2% по отношению к факту 2013 г. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Ханты-Мансийского автономного округа, утвержденным Приказом № 33 от 28 марта 2014 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2015-2017 годы», иными актами федерального законодательства и органов местного самоуправления.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ЛГ МУП «УТВиВ».

1. Сведения об организации

1.1. Род деятельности

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» создано Администрацией городского поселения Лянтор в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

Предприятие относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляет следующие виды деятельности:

- сбор и очистка воды;

- распределение воды;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- распределение воды;

- сбор и обработка сточных вод.

1.2. Местонахождение, почтовый адрес и реквизиты

Индекс - 628449, Российская федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14

тел. 8 (34638) 77-600, доб.(80-100).

факс. 8 (34638) 23-3-51.

E-mail: utviv@sferanet.ru

Руководитель предприятия – Билецкий Владимир Васильевич - директор

Численность работающих на предприятии на 01.01.2014г. -  305,5 человек. Около 10% работников трудятся на объектах УТВиВ более 20 лет.

Банковские реквизиты - филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Сургут г. Сургут:

- Р/с  -  40702810800051800013;

- ИНН  -  8617028441;

- КПП  -  861701001;

- БИК -  047144851;

- К/с  -  30101810600000000851;

- ОКПО  -  63391639;

- ОКВЭД -  40.30.14,  40.30.1,  40.30.3,  40.30.4,  40.30.5,  41.00.1,  41.00.2,  90.01, 70.32.1,  70.32.2,  93.05, 45.32, 45.23.1, 45,31, 45.11.1,45.34, 70.32.1,70.32.1,70.32.2.

Система налогообложения – общепринятая.

2. Цель и задачи программы

2.1. Цель программы

1.	Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

2.	Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе;

3.	Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов.

4.	Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор.

2.2. Задачи программы

- Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;

- Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

- Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия;

- Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды;

- Оснащение производственных зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия;

3. Технические характеристики системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3.1. Техническая характеристика системы теплоснабжения

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Лянтор через центральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по открытой схеме на ГВС.

Предприятие через магистральные тепловые сети г. Лянтор подает теплоноситель высоких параметров (температура 110С, давление до 1,6 МПа) в ЦТП города.

Система регулирования в г. Лянтор качественная с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП происходит снижение высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путем смешения прямой сетевой воды (с температурой 110С) с обратной сетевой водой (с температурой 70С) до нормируемых значений температуры теплоносителя 95С.

При закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения потребителей, приготовление горячей воды необходимых параметров происходит путем нагрева холодной воды, поступающей из водопровода на водоподогреватели, теплоносителем высоких параметров с температурой 110С.

Также в ЦТП производится корректировка существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на нужды отопления осуществляется по тепловым сетям протяженностью более 72 км (в двухтрубном исчислении), на нужды ГВС – 40 км (в двухтрубном исчислении),   со средним износом более 70 %, с использованием 19-ти ЦТП (в том числе 1-но бесхозное) и 18-ти ИТП.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится 3 котельные.

Котельная №1 занимает три метало-каркасных здания блок-понтона с переходами, общей площадью - 972,0 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №1 представлены в таблицах 1,2.

Котельная №2 занимает одно метало-каркасное здание, общей площадью – 864 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №1 представлены в таблицах 3,4.

Котельная №3 занимает одно метало-каркасное здание, общей площадью – 2205,0 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №3 представлены в таблицах 5,6.

Котельные №№1,2,3 оснащены следующей автоматикой:

- На базе автоматического управления разработанного группой «АМАКС» осуществляется управление горелками котлов.

- Управление тягодутьевыми механизмами осуществляется при помощи ЧРП.

- На насосах подпиточной воды установлены ЧРП.

- Узлы учета тепловой энергии, подаваемой в сеть потребителю.

Таблица 1. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 1

| Наименование | Марка | Количество, шт. | Коэф. спроса | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет | Потребление электроэнергии, кВт/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50/15 | 4 | 0,8 | 15 | 25 |  |
|  | ДА 100/25 | 1 | 0,8 | 15 | 15 |  |
| Водоподогреватель водо-водяной | Пластинчатый разборный | 3 | 0,8 | 15 | 2 |  |
|  | Пластинчатый разборный | 2 | 0,8 | 15 | 0 |  |
| Охладитель выпара | ОВА-2 | 5 | 0,8 | 15 | 3 |  |
| Фильтр | Na - катионитовый Ду1000 мм | 4 | 0,8 | 7 | 23 |  |
|  | Na - катионитовый Ду1500 мм | 8 | 0,8 | 7 | 16 |  |
| Электропривод | 405000(FCJBdb2B) 0.015кВт 50мм/мин 52000(FCJ4С52N) 0.06кВт 50мм/мин | 1 2 | 0,8 0,8 | 1,2 1,2 | 0 0 | 525,6 |
| Дымосос Электродвигатель | ДН 12,5 4АМ250 М4У3 75кВт 1500об/мин; 5А225М2 У3 М4У3 75кВт 1500об/мин; DS-280S75-4 М4У3 75кВт 1500об/мин; 4А250S4 У3 М4У3 75кВт 1500об/мин; 4АМУ2503У2 М4У3 75кВт 1500об/мин; А02-9114У3 М4У3 75кВт 1500об/мин; | 6 1 1 1 1 1 1 | 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 15 15 15 15 15 15 15 | 25 22 13 22 19 19 7 | 3 153 600 |
| Вентилятор Электродвигатель | ВДН-11,2 5А200 L 4 У3- 45кВт 1500об/мин; 5А225М4 У3- 45кВт 1500об/мин; 4АМ200М4У3- 45кВт 1500об/мин; 4АМУ225М4У2- 55кВт 1500об/мин; 4А225М4 У3- 55кВт 1500об/мин; 4АМ225М4У2- 55кВт 1500об/мин; | 6 1 1 1 1 1 1 | 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 15 15 15 15 15 15 15 | 25 28 28 27 27 26 26 | 2 102 400 |
| Экономайзер | ЭП 1-808 | 6 | 0,95 | 15 |  |  |
| Насос сетевой Электродвигатель | Д 1250/125 1LA8 353-2PC 90-Z 355кВт 29800об/мин | 1 1 | 0,8 0,8 | 5 5 | 11 10 | 2 487 840 |
| Насос сетевой Электродвигатель | NKG 200-150-315/292А 1LA8 353-2PC 90-Z 355кВт 29800об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 3 3 | 2 487 840 |
| Насос сырой воды Электродвигатель | К 160/35 (30) АИР180М4У3 30кВт 3000об/мин | 3 3 | 0,8 0,8 | 5 5 | 13 13 | 630 720 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 80/35 4АМ160М2У2 18,5кВт 3000об/мин | 1 1 | 0,8 | 5 5 | 28 12 | 129 648 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 90/35 4АМ180S4У3 22кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 | 5 5 | 14 12 | 308 352 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 160/35 5А200М4У3 37,5кВт 3000об/мин | 1 1 | 0,8 | 5 5 | 12 11 | 262 800 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К45/30 4АМ160М4У3 25кВт 3000об/мин 4АМ160М2У3 22кВт 3000об/мин | 2 1 1 | 0,8 0,8 0,8 | 5 5 5 | 13 27 27 | 329 376 |
| Насос солевой Электродвигатель | Х 50/32/125 СД АИР80 В2У3 2,2кВт 3000об/мин АИР90 L2 3кВт 3000об/мин | 3 1 2 | 0,8 0,8 0,8 | 5 5 5 | 4 2 4 | 57 465,6 |
| Насос сырой воды Электродвигатель | ЦНСГ 38/45 4АМ180М2У3 22кВт 3000об/мин | 3 3 | 0,8 0,5 | 5 5 | 27 27 | 289 080 |
| Насос питательный Электродвигатель | ЦНСГ 60/198 4АМ225М2У3 55кВт 3000об/мин 4АМ225М2У3 55кВт 3000об/мин | 2 1 1 | 0,8 0,8 0,8 | 5 5 5 | 10 10 3 | 770 880 |

Таблица 2. Перечень основного оборудования котельной №2

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 88,01 | 17,4 | 1 | 23 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 88,43 | 17,4 | 1 | 23 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 87,72 | 17,4 | 1 | 23 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 90,78 | 17,4 | 1 | 23 | 15 | газ |
| Всего |  | 88,73 | 69,6 | 4 |  |  |  |
| Блок № 2 -Консервация |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |

Продолжение таблицы 2

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов (водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 91,8 | 31,8 | 3 |  |  |  |
| Блок № 3 -Консервация |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой | 91,8 | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| Всего |  | 91,8 | 31,8 | 3 |  |  |  |

Таблица 3. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 2 работающего блока №1

| Наименование | Марка | Количество шт. | Коэф. спроса | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет | Потребление электроэнергии, кВт/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50/15 | 2 | 0,8 | 15 | 22 |  |
| Теплообменник водо-водяной | Д 273 мм | 2 | 0,8 | 15 | 22 |  |
|  | Д325 мм | 2 | 0,8 | 15 | 9 |  |
| Охладитель выпара | ОВА-2 | 2 | 0,8 | 15 | 9 |  |
|  | Na - катионитовый Ду2000 мм | 2 | 0,8 | 7 | 10 |  |
| Электропривод | 52000(FCJ4С52N) 0.06кВт 50мм/мин | 1 | 0,8 | 1.6 | 0 | 420 480 |
| Дымосос Электродвигатель | ДН 12,5 АО2-9114V3 75кВт 1500об/мин 4АМ250М4У3 75кВт 1500об/мин | 4 1 3 | 0,95 0,95 0,95 | 15 15 15 | 22 9 21 | 2 496 600 |
| Вентилятор Электродвигатель | ВДН-11,2 - 55кВт 5А225М4У3 55кВт 1500об/мин 4АМ20С4У3 55кВт 1500об/мин 5А225М4У3 55кВт 1500об/мин | 4 1 2 1 | 0,95 0,95 0,95 0,95 | 15 15 15 15 | 22 9 21 21 | 1 830 840 |
| Экономайзер | ЭП 1-808 | 4 | 0,95 | 15 | 19 |  |
| Насос сетевой | Д 1250/125 А4-400У-4МУ3 630кВт 1500об/мин | 1 1 | 0,8 0,8 | 5 5 | 9 9 | 4 415 040 |
| Насос сетевой Электродвигатель | NKG-200 - 355 кВт Grundfos NKG 200 355кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 4 6 | 4 975 680 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 100-80-160 4АМУ160S2У2 15кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 8 9 | 210 240 |
| Насос сырой воды Электродвигатель | К 90/80 4АМ160М2У2 18,5кВт 3000об/мин | 6 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 23 13 | 259 296 |
| Насос взрыхления/солевой Электродвигатель | Х 50/32/125 СД 4АМА100S2У3 4кВт 3000об/мин | 3 3 | 0,8 0,8 | 5 5 | 8 9 | 84 096 |

Таблица 4. Перечень основного оборудования котельной №3

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-50 | водогрейный | 92,24 | 58,15 | 1 | 23 | 15 | газ |
| КВГМ-50 | водогрейный | 93,3 | 58,15 | 1 | 23 | 15 | газ |
| КВГМ-50 | водогрейный | 91,99 | 58,15 | 1 | 23 | 15 | газ |
| Всего |  | 92,51 | 174,45 | 3 |  |  |  |

Таблица 5. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 3

| Наименование | Марка | Количество | Коэф. спроса | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет | Потребление электроэнергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50/15 | 2 | 0,8 | 15 | 22 |  |
| Водоподогреватель в-в | Д 325 мм | 2 | 0,8 | 15 | 21 |  |
|  | Пластинчатый разборный | 2 | 0,8 | 15 | 6 |  |
| Охладитель выпара | ОВА-2 | 2 | 0,8 | 15 | 1 |  |
| Фильтр | Na - катионитовый Ду- 2600 мм | 3 | 0,8 | 7 | 22 |  |
| Электропривод | 52000(FCJ4С52N) 0.06кВт 50мм/мин | 1 | 0,8 | 12 | 0 | 420,48 |
| Дымосос Электродвигатель | ДН 21 ГМ АИР355S6У3 90кВт 600 об/мин | 3 3 | 0,95 0,95 | 15 15 | 22 22 | 14 979 600 |
| Вентилятор Электродвигатель | ВДН-15 4АМ280S6У3 75кВт 1000об/мин | 3 3 | 0,95 0,95 | 15 15 | 22 22 | 1 872 450 |
| Насос сетевой Электродвигатель | Д 1250/125 А4-400У3 630кВт 3000об/мин А4-400У3 630кВт 3000об/мин | 2 1 1 | 0,8 0,8 0,8 | 5 5 5 | 16 13 21 | 8 830 080 |
| Насос сетевой Электродвигатель | NKG 200-150-315/292А 1LA8 353-2PC 90-Z 355кВт 2900об/мин | 2 | 0,8 | 5 | 3 3 | 4 975 680 |
| Насос подпитки/сырой воды Электродвигатель | К 100/80-160 АИР160С2У3 15кВт 3000об/мин | 4 4 | 0,8 | 5 5 | 9 7 | 420 480 |
| Насос срой воды/аварийной подпитки Электродвигатель | Д 200/36 АИР190М2У3 55кВт 15000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 22 14 | 770 880 |
| Насос взрыхления Электродвигатель | Х 50/32/125 СД АДМ100S2У3 4кВт 3000об/мин | 3 3 | 0,8 0,8 | 5 5 | 5 5 | 84 096 |

Сеть теплоснабжения в г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.

Схема магистральных тепловых сетей от котельных до ЦТП – двухтрубная, внутриквартальных сетей – четырехтрубная. Система ГВС – открытая, подключение потребителей к тепловым сетям – зависимое, регулирование отпуска теплоты – качественное.

Температурный график работы магистральных тепловых сетей – 110/70 ºС в отопительный период и 70/46 ºС – в летний. Температурный график работы внутриквартальных сетей отопления – 95/70 ºС, сетей ГВС – 65/42 ºС. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  – 112 865 м, в том числе сетей ГВС – 40 125 м.

Прокладка магистральных сетей – надземная на опорах и бесканальная, внутриквартальных сетей отопления и ГВС – бесканальная. Средняя глубина прокладки тепловых сетей составляет 1,8-2,1 м. Регламентные работы на тепловых сетях в летний период производятся с полным их отключением.

В таблице 7 представлены сведения по трубопроводам тепловых сетей и их протяженности.

Таблица 6. Протяженность тепловых сетей г. Лянтор

| Диаметр мм. | Протяженность, м. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 30 | 33,0 | сталь |
| 50 | 22 541,4 | сталь |
| 70 | 3 639,1 | сталь |
| 80 | 2 817,77 | сталь |
| 100 | 9 829,74 | сталь |
| 150 | 11 119,36 | сталь |
| 200 | 7 529,06 | сталь |
| 250 | 3 024,3 | сталь |
| 300 | 3 739,3 | сталь |
| 400 | 3 595,5 | сталь |
| 500 | 3 788,8 | сталь |
| 600 | 988,8 | сталь |
| 800 | 94,0 | сталь |
| Итого: | 72 740,13 |  |

3.2 Технические характеристики системы ГВС, ХВС и водоотведения

Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор 1,67 тыс.м3/сутки горячей воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

- 3 центральных тепловых пункта и 1 бесхозяйное (ЦТП№2);

- 18 индивидуальных тепловых пункта (ж.д.№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19 микр.4);

- 40,13 км сетей горячего водоснабжения.

Предприятие арендует 15 ЦТП.

Холодная вода из трубопровода холодной воды, для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов. Далее подогретая до нормативной температуры поступает на вторую ступень теплообменников и подается в распределительную сеть горячего водоснабжения в здание потребителя. Проходя по стоякам внутридомовой распределительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными кранами и используется потребителем.

Не разобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП и вновь подогревается в теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя.

Сетевая вода (теплоноситель - горячая вода), отдав часть теплоты поступает к сетевым насосам, далее в распределительную сеть системы отопления. Пройдя приборы отопления потребителей, сетевая вода по обратному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП. Отдав часть воды по подмешивающей схеме, сетевая вода поступает на теплообменники первой ступени. Отдав часть теплоты, при нагреве горячей воды до нормативной температуры сетевая вода возвращается для нагрева к источнику тепла (котлы в котельной).

В таблице 8 представлен перечень оборудования ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,33,42,51,56,70,73,76,77.

Таблица 7. Перечень оборудования ЦТП №1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,33,42,51,56,70,73,76,77

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL200/270-30/4 |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QUFA 200 L4C-92N | 30кВт 1460 об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL50/160-5,5/2 |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QUFA 132 S2A – 92N | 5,5кВт 2890 об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | MVIE203-3/25/E/3-2 |  | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин час.рег | 2 | 7 | 5 |
| ВВП | Iст MX25-MFGS | емк 407,4м3 | 2 | 15 | 5 |
|  | II ст M15MFG | емк 120м3 | 2 | 15 | 5 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 150 | 4 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 125 | 2 | 10 | 5 |
| ЦТП №2 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | LP 100-200/210 |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | MMG 2001 K-2-551-F350; 200 L 3977454-10 1MV1 | 30кВт 2945об/мин; 30кВт 2955об/мин; | 1 1 | 7 7 | 8 8 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | TRED100/120 |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | MGE 90 LA2-24FT115-B | 2,2кВт 2860 об/мин; | 2 | 7 | 8 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | TRED 100/120 |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин час.рег | 2 | 7 | 5 |
| ВВП | P-025-45,1-1X | емк45,1 м3 | 2 | 15 | 8 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 8 |
| ЦТП №3 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL100/250-7,5/4 |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QSFA 132 M4B-92N | 7,5кВт 1450об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL50/160-5,5/2 |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QUFA 132 S2A – 92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR=2 MVIE 5203-3/25/Е/3 |  | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | AS и NS 6208-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ВВП | 1стМ15-ВFG |  | 2 | 15 | 5 |
|  | 2стМ10-BFG |  | 2 | 15 | 5 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 5 |
| ЦТП №4 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL 125/250-11/4 |  | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | Q2EFA 160M4B-92N | 11кВт 1460об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL50/160-5,5/2 |  | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2A-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | MViE 3203/VR |  | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | 1PC30101CA100SAO | 7,5кВт 3560об/мин | 2 |  | 3 |
| ВВП | М15-BFG |  | 2 | 15 | 2 |
|  | M16-FG |  | 2 | 15 | 2 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 2 |
| ЦТП №5 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | Д 315/50 | 315/50 | 2 | 7 | 12 |
| электродвигатель | 5АН200 L2У3 | 75кВт 2925об/мин | 2 | 7 | 10 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | К 160/20 | 160/20 | 2 | 7 | 12 |
| электродвигатель | АИР 160S2 | 15 кВТ 18,5кВт 3000об/мин | 2 | 7 | 12 |

Продолжение таблицы 7

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | КМ 100/65/200 | 100/65 | 3 | 7 | 12 |
| электродвигатель | АИР180 М2 У2 | 30кВт 2895об/мин | 3 | 7 | 10 |
| ВВП |  | 273мм | 24 | 15 | 12 |
| Фильтр |  |  |  |  |  |
| ЦТП №6 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL65/120-4/2 |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QSFA 112 M2A-92N | 4кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL 40/160-4/2 |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QSFA 112 M2A-92N | 4кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR2 MVIE 3203/75-3/16/Е/3-2 |  | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | ILA7131-2AА91-ZN04 | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ВВП | M10BFG |  | 2 | 15 | 5 |
|  | T5-MFG |  | 2 | 15 | 5 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 125 | 6 | 10 | 5 |
| ЦТП №7 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL 200/310-37/4 |  | 2 | 7 | 6 |
| электродвигатель | 1LA 5220-4AA61-ZNOO | 37кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL 50/160-5,5/2 |  | 2 | 7 | 6 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2A-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR2 MVIE 5202-3/16/Е/3-2 |  | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | ILA7131-2AА | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 6 |
|  | M10MFG |  | 2 | 15 | 6 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 6 |
|  | ФСМ | ду 200 | 3 | 10 | 6 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 6 |

Продолжение таблицы 7

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №9 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | WILO | 125/250 | 2 | 7 | 7 |
| электродвигатель | AF 160M/4B-11 | 11кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 10 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | MAGNA | 7/4 | 2 | 7 | 7 |
| электродвигатель | UPE 40-120/F | 1кВт 3000об/мин | 2 | 7 | 12 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | HYLRO | 42.8/36 | 3 | 7 | 7 |
| электродвигатель | MGE 112 MB2-28FT130-B | 4кВт 2860 об/мин | 3 | 7 | 12 |
| ВВП | М10-MFM |  | 2 | 15 | 7 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 |  | 10 | 7 |
|  | ФСМ | ду 200 |  | 10 | 7 |
|  | ФСМ | ду 150 |  | 10 | 7 |
|  | ФСМ | ду 125 |  | 10 | 7 |
| ЦТП №10 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | КМ | 100/50 | 2 | 7 | 6 |
| электродвигатель | QS РA 132S2C-92N | 7,5кВт 2900об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ЦТП №13 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 100/160-18,5/2 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | QUFA 160 2A-92N | 18,5кВт 2920 об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 50/170-7,5/2 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2C-92N | 7,5кВт 2900об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR-2MVIE5202/VR |  | 1 | 7 | 1 |

Продолжение таблицы 7

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель | ILA7131-2AА91 | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 1 |
|  | М10-MFG |  | 2 | 15 | 1 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 3 | 10 | 1 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 1 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 1 |
| ЦТП №33 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | Д | 200/36 | 2 | 7 | 14 |
| электродвигатель | АИР 180 М4У3 | 30кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 19 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | К | 160/20 | 2 | 7 | 14 |
| электродвигатель | АДМ100S2У3 | 18,5кВт 1500об/мин | 2 | 7 | 19 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос |  |  |  |  | 14 |
| электродвигатель | AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин час.рег | 2 | 7 | 5 |
| ВВП |  | ду 273мм | 20 | 15 | 14 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 14 |
| ЦТП №42 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | Д | 315/71 | 2 | 7 | 15 |
| электродвигатель | Q2EFA 180L 4B-92N | 22кВт 1465об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | К | 160/20 | 2 | 7 | 15 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2A-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| электродвигатель | Q2EFA 160L2A-44-PTC-H | 15кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ВВП |  | ду 273мм | 24 | 15 | 15 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 15 |
| ЦТП №51 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | К | 160/30 | 2 | 7 | 15 |
| электродвигатель | QSFA 160 M2A-92N | 11кВт 2910об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | К | 160/20 | 2 | 7 | 15 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| электродвигатель | Q2EFA 160L2A-44-PTC-H | 15кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 3 |
| ВВП |  | ду 273мм | 20 | 15 | 15 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 1 | 10 | 15 |
| ЦТП №56 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 250/380-75/4 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | 1LG4 280-4AA61-Z 280S | 75кВт 1485об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR-2MVIE5203/VR |  | 1 | 7 | 1 |
| электродвигатель | AS и NS 6309-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ВВП | MX25-MFGS |  | 2 | 15 | 1 |
|  | M15-MFG |  | 2 | 15 | 1 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 1 | 10 | 1 |
|  | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 1 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 1 |
|  | ФСМ | ду 125 | 2 | 10 | 1 |
| ЦТП №70 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | Д | 200/90 | 2 | 7 | 13 |
| электродвигатель | Q2ЕFA 180 M4В-92N | 18,5кВт 1445об/мин | 2 | 7 | 2 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | К | 160/20 | 2 | 7 | 13 |
| электродвигатель | QSF 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 2 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | К | 80/50 | 2 | 7 | 13 |
| электродвигатель | Q2EFA 160L2A-44-PTC-H | 15кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 2 |
| ВВП |  | 273мм | 20 | 15 | 13 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 13 |
| ЦТП №73 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 200/320-45/4 | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | 1LA 5223-4AA-61-ZNOO | 45кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR-2MVIE5203/VR |  | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | IM B5 225M IP55 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 2 |
|  | М10-MFG |  | 2 | 15 | 2 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 2 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 2 |
|  | ФСМ | ду 125 | 2 | 10 | 2 |
| ЦТП №76 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | Д | 315/50 | 2 | 7 | 22 |
| электродвигатель | АИР 250S2 | 90кВт 3000об/мин | 2 | 7 | 22 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | К | 160/30 | 2 | 7 | 22 |
| электродвигатель | АИР 180 М4У3 | 30кВт 1440об/мин | 2 | 7 | 22 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос |  |  |  |  |  |
| электродвигатель | AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин час.рег | 2 | 7 | 5 |
| ВВП |  | 273мм | 10 | 15 | 22 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 22 |
| ЦТП №77 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 100/165-22/2 | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | QUFA 200 L2A-92N | 30кВт 2945об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 2 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR-2MVIE5202/VR |  | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | ILA7131-2AА91-ZN04 | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 2 |
|  | М10-MFG |  | 2 | 15 | 2 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 3 | 10 | 2 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 2 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 2 |
| ЦТП №11 |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL100/170-30/2 | 100/170-30/2 | 2 | 7 | 3 |
| электродвигатель | QUFA 200 L 2A-92N | 30 кВт 2945 об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL50/130-3/2 | 50/130-3/2 | 2 | 7 | 3 |
| электродвигатель | АF 90L/2L-12L | 3 кВт 2860 об/мин | 2 | 7 | 6 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | MVI5202-3\16¦E¦3 |  | 6 | 7 | 3 |
| электродвигатель | QS FC 112 M2C-40H | 5,5 кВт 2890 об/мин | 6 | 7 | 6 |
| ВВП | FP 31/16-73 |  | 2 | 15 | 3 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 3 | 10 | 3 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 3 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 3 |

ЦТП № 4, 42, 51, 70 оснащены контроллерами ОВЕН, которыми осуществляется  регулировка температуры горячего водоснабжения, регулировка температуры подающего и обратного трубопровода отопления согласно температурного графика и уличной температуры. Установлено оборудование фирмы Willo управление электродвигателями насосов осуществляется через ЧРП..

ЦТП № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 33, 56, 73, 77 оснащены контроллерами Comfort, которыми осуществляется  регулировка температуры горячего водоснабжения, регулировка температуры подающего и обратного трубопровода отопления согласно температурного графика и уличной температуры. Установлено оборудование фирмы Willo управление электродвигателями насосов осуществляется через ЧРП.

Сеть горячего водоснабжения г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.

Таблица 8. Характеристика канализационных насосных станций

| Наименование оборудования | Марка | Производительность м3/напор м | Количество | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КНС №46 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ 150-125-315 | 100/65 | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | АИР 1686 | 11кВт 955об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Насос№2 | СМ150-125-315 | 100/65 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | АИР 1686 | 11кВт 655об/мин | 1 | 7 | 3 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 27 |
| КНС №134 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ 80/18 | 80/18 | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | АИРМ 132 S4 У3 | 7,5кВт 1445об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 4 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 27 |
| КНС №141 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 27 |
| КНС №76 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 4 |
| электродвигатель | 5АМХ 132 М4 У3 | 11кВт 1450 об/мин | 1 | 7 | 5 ? |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 1 |
| электродвигатель | 5АМХ 132 М4 У3 | 11кВт 1450 об/мин | 1 | 7 | 12 |
| Очистка сточных вод | механическая |  | 1 | 10 | 28 |
| Объем буллита | 15 м3 |  |  |  |  |
| КНС №77 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445 об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445 об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 4 |
| КНС №97 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 24 |
| КНС №82 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | SEV.80.100.110.2.51D | 130/42,3 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | АИРМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | ? |
| Насос№2 | SEV.80.100.110.2.51D | 130/42,3 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | - |  |  |  |  |
| Очистка сточных вод | механическая |  | 1 | 10 | 24 |
| Объем буллита | 5 м3 |  |  |  |  |
| КНС №81 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АИРМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 24 |
| КНС №85 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АИРМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 4 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 10 |
| КНС №83 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 24 |
| КНС №48 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | 5А 165 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 11 |
| электродвигатель | 5А 165 S6 У3 | 11кВт 970 об/мин | 1 | 7 | 12 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 16 |
| КНС №84 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 4 |
| электродвигатель | АИРМ 132 S4 У3 | 7,5кВт 1440об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 16 |
| КНС №102 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | А 180М S4 У3 | 30кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | А 180М S4 У3 | 30кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 13 |
| КНС №108 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У2 | 11кВт 955 об/мин | 1 | 7 | 3 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У2 | 11кВт 955об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 12 |
| КНС №78 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | АИР ХМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | АД 132 М4 У3 | 11кВт 1440об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 4 |
| КНС №79 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АСПМ132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АСПМ132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 23 |
| КНС №56 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АД 132 М4 У3 | 11кВт 1440об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1443об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 3 |
| КНС №86 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СД 100/40 | 100/40 | 1 | 7 | 23 |
| электродвигатель | 4А 160 М4 | 18,5кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 24 |
| Насос№2 | СДВ | 100/40 | 1 | 7 | 23 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 24 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 25 м3 |  | 1 | 10 | 20 |
| КНС №87 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 4 |
| электродвигатель | S1.80.100.170.4.54H.C.304.G.N.D.Z ? | 21кВт 1451об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Насос№2 | S1.80.100.170.4.54H.C.304.G.N.D.511.Z |  | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | 5АМХ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 24 |
| КНС №88 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 100 1 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 100 1 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15м3 |  | 1 | 10 | 8 |
| КНС мкр.5 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | S1124BM1B512 |  | 1 | 7 | 7 |
| Электродвигатель | S 1124 BM1B511 | 14,9кВт 1441об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Насос№2 | S1124BM1B512 |  | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | S 1124 BM1B511 | 14,9кВт 1441об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 25м3 |  | 1 | 10 | 7 |
| КНС мкр.8 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | SE1.80.80.22.4.50D |  | 1 | 7 | 1 |
| Электродвигатель | SE1.80.80.22.4.50D | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Насос№2 | SE1.80.80.22.4.50D |  | 1 | 7 | 1 |
| электродвигатель | SE1.80.80.22.4.50D | 970кВт 970об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15м3 |  | 1 | 10 | 1 |
| ГКНС №1 |  |  |  |  |  |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | 5A200M4У3 | 37кВт 1470об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | 5A200M4У3 | 37кВт 1470об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Насос№3 | СМ 200-150-400 | 400/50 | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | АM200L6У2 | 30кВт 970об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Насос№4 | СМ 200-150-400 | 400/50 | 1 | 7 | 3 |
| электродвигатель | АM200L6У2 | 30кВт 970об/мин | 1 | 7 | 4 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 25м3 |  | 1 | 10 | 12 |

Таблица 9. Характеристика сетей водоотведения г. Лянтор

| Диаметр трубопровода, м | Длина трубопровода, м.п. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 28 360,5 | Сталь |
| 0,16 | 223,53 | Сталь |
| 0,20 | 65 759,27 | Сталь |
| 0,25 | 275,7 | Сталь |
| 0,30 | 3 140,98 | Сталь |
| 0,40 | 4 254,2 | Сталь |
| 0,5 | 23,5 | Сталь |
| Итого | 102 037,7 |  |

3.3. Технические характеристики системы электроснабжения

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется покупной электроэнергией на основании договора с ОАО «ЮТЭК – Сургутский филиал», сетевой организацией является МУП «СРЭС» МО СР.

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется следующим образом:

- Котельная № 1

Источник питания ПС-35/10кВ № 23 ф.23-07, ф. 23-17, РП-ТП -10/0,4 кВ № 2 через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия   ТП № 26 КТПб2*630, ТП №  27  КТПб2*630;

- Котельная № 2

Источник питания ПС-35/10кВ № 116 ф.116-03, ф. 116-05, ф. 116-08, ф. 116-10 через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия ТП № 102 КТПб2*630;

- Котельная № 3

Источник питания ПС-35/10кВ № 119 ф.119-06, ф. 119-10  через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия РП - 5 10кВ, ТП – КВГМ КТПб2*1000;

- ХПВЗ

Источник питания  ПС-35/10кВ № 119 ф.119-04, ф. 119-05, ф.119-09, ф. 119-11 через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия ТП № 4 КТПн 1*250, ТП № 28 КТПб2*630, ТП № 29 КТПн 1*100, ТП № 30 КТПн 1*250, ТП № 31 КТПн 1*400, ТП № 32 КТПн 1*250, ТП № 33 КТПн 1*250, ТП № 34 КТПн 1*400, ТП № 35 КТПб2*630, ТП № 37 КТПб2*630, ТП № 47 КТПн 1*250, ТП № 48 КТПн 1*250;

- ГКНС -1,2

Источник питания ПС-35/10кВ № 116 ф.116-04, ф. 116-09  через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия  ТП № 10 КТПн 1*250, ТП № 11 КТПн 1*250;

- КОС – 7000

Источник питания ПС -35/10кВ № 116 ф.116-14, ф.116-19 через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия  ТП -12 КТПб2*630, ТП – 13 КТПб2*250, ТП – 103 КТПб2*400.

4. Структура потребления услуг, производимых предприятием

ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, подъем и передачу холодной воды, прием и очистку стоков потребителей г. п. Лянтор Сургутского района.

На рисунках 1-4 представлена структура потребления тепловой энергии, горячей воды, холодной воды и сброса стоков потребителями г. п. Лянтор за 2013 год.

Население (жилой фонд) – 62,6 %

Тепловая энергия отпускаемая  предприятием - 100%

Бюджетные потребители – 11,2%

Прочие потребители – 12,7%

Собственные нужды предприятия – 13,5%

Рис. 1. Структура потребления тепловой энергии абонентами г. п. Лянтор

Холодная вода, поставляемая предприятием - 100%

Население (жилой фонд) – 27,9%

Бюджетные потребители – 5,3 %

Прочие потребители – 20,3 %

Прочие потребители – 29,5%

Собственные нужды предприятия  – 46,4 %

Рис. 2. Структура потребления холодной воды абонентами г. п. Лянтор

Население (жилой фонд) – 80 %

Горячая вода, поставляемая предприятием - 100%

Бюджетные потребители – 6,2 %

Прочие потребители – 13,8 %

Рис. 3. Структура потребления горячей воды абонентами г. п. Лянтор

Население (жилой фонд) – 46,2%

Стоки, принимаемые предприятием - 100%

Бюджетные потребители – 7,9%

Прочие потребители – 16,6 %

Собственные нужды предприятия – 29,3 %

Рис. 4. Структура сброса стоков абонентами г. п. Лянтор

5.Перспективы развития и прогноз потребления (производства) энергоресурсов и воды

На территории г. Лянтор за 2010-2012 годы происходила тенденция снижения потребления коммунальных ресурсов. Данное снижение обусловлено установкой потребителями коммунальных ресурсов приборов учета. В частности потребление тепловой энергии в 2010-2012 годах в среднем снижалось примерно на 3% (см. таблицу 17), по услугам водоснабжения и водоотведения  за 2010-2011 годы также отмечается ежегодное снижение объемов.

За 2013 год потребление тепловой энергии и с 2012 года по водоснабжению и водоотведению произошло увеличение объемов потребления, главным образом, за счет установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

На период реализации Программы 2015-2017 г.г. в г. Лянтор не предвидится капитального строительства и появления новых потребителей (абонентов) коммунальных ресурсов. Прогнозируется незначительное снижение потребности в энергоресурсах для производства тепла, подъема воды и приема стоков, за счет снижения энергоемкости потребителей посредством внедрения нового, более энергоэффективного оборудования и материалов, а также за счет установки абонентами узлов учета.

В таблице 10 представлена динамика производства тепла, горячей воды, подъема холодной воды, приема стоков за период с 2010 года по 2013 годы.

В таблице 11 приведена динамика изменения затрат энергоресурсов на производство тепла, ГВС, ХВС и прием стоков.

Таблица 10. Динамика изменения производства и передачи коммунальных ресурсов, с расчетом среднего изменения за период с 2010 по 2013 годы

| Наименование коммунального ресурса | Ед. изм. | Величина произведенных услуг по годам |  |  |  | Среднее изменение за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепло | Гкал | 324 236 | 314 393 | 307 039 | 328 642 | 4 406 |
| Тепло (% изменения) | % | 0,0% | -3,0% | -3,3% | 7% | 1,4% |
| ГВС | м3 | 483 181 | 462 736 | 452 757 | 475 749 | -7 432 |
| ГВС (% изменения) | % | 0,0% | -4,2% | -2,2% | 5% | -1,5% |
| ХВС | м3 | 2 108 582 | 2 023 892 | 2 410 389 | 2 504 919 | 396 337 |
| ХВС (% изменения) | % | 0,0% | -4,0% | 19,1% | 4% | 18,8% |
| Стоки | м3 | 1 694 707 | 1 627 460 | 1 872 067 | 1 939 421 | 244 714 |
| Стоки (% изменения) | % | 0,0% | -4,0% | 15% | 3,6% | 14,4% |

В диаграммах 1-4 приведена динамика изменения производства тепла, ГВС, ХВС, приема стоков за 2010-2013 годы.

Диаграмма 1. Динамика изменения производства тепла

Диаграмма 2. Динамика изменения производства ГВС

Диаграмма 3. Динамика изменения производства ХВС

Диаграмма 4. Динамика изменения приема стоков

Таблица11.  Динамика изменения затрат энергоресурсов на производство тепла, ГВС, ХВС и прием стоков

| Наименование энергоресурса | Ед. изм. | Величина расходования по годам |  |  |  | Среднее изменение за 4 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |
| Производство тепла |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические нужды | кВт.ч. | 16 164 601 | 14 753 626 | 12 759 099 | 12 279 864 | 3 884 737 |  |
| Электроэнергия на технологические нужды (% изм.) | % | 0,0% | -8,7% | -13,5% | -3,7% | -24% |  |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч. | 347 022 | 340 633 | 353 248 | 352 252 | 5 230 |  |
| Электроэнергия на освещение (% изм) | % | 0,0% | -1,8% | 3,7% | -0,3% | 1,5% |  |
| Газ | тыс.м3 | 53 483,6 | 39 439 | 42 181,8 | 43 694,4 | -9 789,2 |  |
| Газ (% изменения) | % | 0,0% | -26,3% | 7,0% | 3,6% | -18,3% |  |
| Подъем холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические нужды | кВт.ч. | 5 147 251 | 4 240 197 | 3 146 090 | 2 937 818 |  | -2 209 433 |
| Электроэнергия на технологические нужды (% изм.) | % | 0,0% | -17,6% | -25,8% | -6,6% |  | -42,9% |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч. | 250 393 | 192 703 | 159 252 | 133 234 |  | -117 159 |
| Электроэнергия на освещение (% изм.) | % | 0,0% | -23% | -17,4% | -16,3% |  | -46,8% |
| Прием стоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические нужды | кВт.ч. | 4 342 407 | 4 262 013 | 3 423 785 | 2 565 754 |  | -1 776 653 |
| Электроэнергия на технологические нужды (% изм.) | % | 0,0% | -1,8% | -19,7% | -25,1% |  | -40,9% |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч. | 253 394 | 196 915 | 165 033 | 167 379 |  | -86 015 |
| Электроэнергия на освещение (% изм.) | % | 0,0% | -22,3% | -16,2% | 1,4% |  | -33,9% |

6. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

в) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

з) проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

и) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

к) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

л) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

м) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

н) внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений.

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

7.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии

Основными видами энергоресурсов потребляемых в котельных являются топливо и электроэнергия. Поэтому, мероприятия направлены, прежде всего, на экономию этих ресурсов.

Мероприятия, запланированные к реализации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам производства и передачи тепловой энергии приведены в таблице № 12

Таблица12. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по производству  тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» на 2015-2017 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  | Источник финансирования | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР реконструкции системы освещения, заме-на ламп накаливания, ДРЛ на диодные светиль-ники в зданиях и на территории котельной №1 (блок №1 -2015г, блок №2-2016г, блок №3 + территория - 2017г.) | 1 система | 2017 | 3 000 | 800 | 800 | 1400 | Амортизационные отчисления | Снижение энергопотребления на нужды котельной. |
| 2 | ПИР и монтаж аварийного освещения с независимым источником питания | 1 шт. | 2016 | 500 | 0 | 500 | 0 | Амортизационные отчисления | Снижение энергопотребления на нужды котельной, повышение надежности работы котельной. |
| 3 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 1: насосы исходной воды ( 3шт. в 2015г.) | 3 шт. | 2015 | 450 | 450 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 4 | Покупка и монтаж подпиточных насосов К100-80-160 с электродвигателями на блоки № 2,3 (5 единиц в 2015г.) | 5 шт. | 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического обору-дования на более энергоэффективное, оптими-зация режимов работы энергоисточников. Снижение эксплуатационных расходов |
| 5 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 500 на трубопровод обратной сетевой воды. | 1 шт. | 2015 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 6 | Капитальный ремонт котлов ДЕ/ДЕВ-25-14ГМ №2, № 6 с заменой воздуховода и газохода. (Котель №2 - 2015г, Котел №6-2016г.) | 2 шт. | 2016 | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 7 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов (3ед.-2015г., 4 ед. -2016г., 3 ед. - 2017г.) | 10 шт. | 2017 | 1000 | 300 | 400 | 300 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 8 | Теплотехническая наладка котлов ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ (Котлы №№ 4,2 – 2015г., №№ 1,6 - 2016г.,№№3,5 – 2017г.) | 6 шт. | 2017 | 5 700 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 9 | Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника на блок №3. | 1 шт. | 2015 | 700 | 700 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатаци-онных расходов |
| 10 | Покупка и монтаж деаэратора ДА – 100 на блоки №№ 1,2,3 (1ед.-2015г., 1ед.-2016г.,1 ед.- 2017г.) | 3 шт. | 2017 | 2730 | 910 | 910 | 910 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов |
| 11 | Энергетическое обследование здания котельной № 1 | 1 шт. | 2017 | 100 | 0 | 0 | 100 | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение и монтаж ЧРП, 1 шт. на сетевой насос № 3 марки "Grundfos" | 1 шт. | 2016 | 350 | 0 | 350 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 13 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 400 – 1 шт. на трубопровод обратной сетевой воды. | 1 шт. | 2017 | 900 | 0 | 0 | 900 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 14 | Ремонт здания котельной № 2 (вос-становление цоколя, отмостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | 1 шт. | 2017 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Снижение энергопотребления на нужды котельной |
| 15 | Капитальный ремонт котлов ДЕВ-25-14 ГМ №1, 2 | 2 шт. | 2017 | 14 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 16 | Теплотехническая наладка котлов ДЕВ-25-14 ГМ № 2,4 – 2015г., № 1,3 – 2017г. | 4 шт. | 2017 | 3800 | 1 900 | 0 | 1 900 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 17 | Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника | 2 шт. | 2016 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов |
| 18 | Энергетическое обследование здания котельной № 2 | 1 шт. | 2017 | 100 | 0 | 0 | 100 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на нужды котельной |
| Котельная №3 КВГМ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской | 440 м² | 2017 | 900 | 0 | 0 | 900 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 20 | Приобретение и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 3 КВГМ – 50: насос исходной воды | 1шт. | 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 21 | Покупка и установка частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов | 6шт. | 2017 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 22 | Приобретение, монтаж энергооборудования на РП – 5 взамен морально устаревшего (поэтап-но в три года-2015,2016,2017гг.) | 1шт. | 2017 | 53 000 | 17 000 | 17 000 | 19 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов |
| 23 | Теплотехническая наладка котлов КВГМ-50: № 2 – 2015г., № 3 – 2016г., № 1 – 2017 г. | 3шт. | 2017 | 4 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 24 | Капитальный ремонт изоляции наружных газоходов от котлов № 1-3 до дымовой трубы | 520 м² | 2017 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 25 | Капитальный ремонт изоляции внутренних газоходов/воздуховодов котлов № 1-3(газоходы- 2015г, воздуховоды - 2016 г.) | 540/1250 м² | 2016 | 4000 | 1500 | 2500 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 26 | Приобретение и монтаж водо-водяных пластинчатых теплообменников | 2шт. | 2016 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов |
| 27 | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы котельной №3 | 1 шт. | 2016 | 5 610 | 0 | 5 610 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования |
| 28 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки, стен, уси-ление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | 1 здание | 2015-2016 | 16 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Снижение энергопотребления на нужды котельной |
| 29 | Энергетическое обследование здания котельной № 3 | 1 шт. | 2017 | 100 | 0 | 0 | 100 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на нужды котельной |
| ЦТП, ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Приобретение и монтаж ЧРП на сетевые насосы ЦТП № 2(2016г.), ЦТП № 9(2015г.) | 4 шт | 2016 | 400 | 200 | 200 | 0 | Амортизационные отчисления | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 31 | Приобретение и монтаж регуляторов для автоматизации технологического процесса отопления ЦТП №№ 2,9. | 2 шт. | 2015 | 300 | 300 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 (2017г.), ЦТП № 76(2016г.) | 2 шт. | 2017 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 33 | Энергетическое обследование зданий ЦТП | 4 шт. | 2017 | 200 | 0 | 0 | 200 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на собственные нужды ЦТП |
|  | ИТОГО по производству тепловой энергии |  |  | 187 140 | 43 960 | 76 270 | 66 910 |  |  |
|  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района |  |  | 133 400 | 32 000 | 52 000 | 49 400 |  |  |
|  | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг |  |  | 40 410 | 7 000 | 18 510 | 14 900 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  | 13 330 | 4 960 | 5 760 | 2 610 |  |  |

1. Пункты 6,8,15, таблицы №12 «Капитальный ремонт котлов»  необходимо выполнить для снижения расхода природного газа, используемого в котельных города в качестве топлива. Предполагается выполнить капитальный ремонт основного оборудования – водогрейных и паровых котлов на 2-х котельных - №№1,2 со 100% заменой котловой трубы и тепловой, защитной изоляции агрегатов. С этой же целью, планируется   провести техническую наладку котлоагрегатов – пункты 16,23 таблицы №12 Данные мероприятия приведут к увеличению КПД котлов. При увеличении КПД уменьшится удельное потребление газа на единицу выработанной теплоты, а следовательно, потребление топлива в целом.

.

Рис.5-6 Изношенные поверхности котлоагрегатов

2. Пункты 24,25  таблицы № 12.  « Капитальный ремонт изоляции наружных газоходов от котлов № 1-3 до дымовой трубы», «Капитальный ремонт изоляции внутренних газоходов/воздуховодов котлов № 1-3» в котельной №3 направлены на  увеличение степени аккумуляции теплоты с отходящими газами, вследствие  восстановления целостности  воздуховодов и газоходов котельной №3. Исполнение данного мероприятии приведет к уменьшению расхода топлива на возмещение тепловых потерь во внутритопочном пространстве котла и увеличению КПД котлов.

3. Пункт 19  таблицы № 12. «Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской»  направлен на  уменьшение теплопотерь (и как следствие для экономии топлива) внутри помещения котельной №3, и как следствие увеличения  эффективности работы технологического оборудования  котельной.

4.Большой перечень мероприятий включает в себя приобретение  и монтаж нового оборудования с целю  модернизации, замены технологического оборудования на более энергоэффективное для  оптимизации режимов работы энергоисточников:

4.1. Мероприятия по энергосбережению, согласно пунктов 5,13  таблицы № 12 «Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 500 на трубопровод обратной сетевой воды» котельной №1, «Приобретение и монтаж декарбонизатора  Ду 400 – 1 шт. на трубопровод обратной сетевой воды» котельной №2  направлены на снижение потребления топлива вследствие увеличения КПД котлов. Оборудование противонакипной обработки сетевой воды предназначено для предотвращения образования накипи на стенках трубной части котлов. При установке декарбонов, в отсутствие накипи на стенках труб  улучшаются  процессы теплопередачи внутри котлов. Кроме того, образование накипи на стенках труб  может привести к прогару металла и вызвать аварийные ситуации. Отсутствие накипи или незначительные отложения уменьшают расходы на эксплуатацию оборудования.

Рис. 7. Отложения накипи на стенках труб.

Рис. 8. Разрыв стенки трубы  вследствие отложения накипи.

4.2. Мероприятия по энергосбережению, согласно пунктов 9,17,26  таблицы № 12. «Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника на блок №3» котельной №1, «Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника» котельной  №2, «Приобретение и монтаж  водо-водяных пластинчатых теплообменников» котельной №3  взамен морально и физически устаревшего оборудования – кожухотрубчатых теплообменников, направлено для улучшения и повышения надежности проведения технологического процесса в котельных, т.к. такое оборудование имеет  более высокоэффективную теплопередачу, его проще эксплуатировать, а значит будут снижены  производственные затраты при обслуживании и уменьшится время при ремонтах.

Рис.9 Пластинчатые теплообменники

Рис.10 Изношенные кожухотрубчатые теплообменники.

4.3. Выполнение мероприятия пункта 4 таблицы №12 «Покупка и монтаж подпиточных насосов    К100-80-160» для котельной №1  направлено на замену морально и физически изношенного, устаревшего оборудования.

4.4. Выполнение мероприятия пункта 10 таблицы №12 «Покупка и монтаж деаэратора  ДА – 100 на блоки №№ 1,2,3» котельной №1  направлена на замену морально и физически изношенного, устаревшего оборудования и оптимизации работы технологической схемы котельной.

5. Мероприятия Пунктов 14,28  таблицы №12 «Ремонт здания котельной     № 2 (восстановление цоколя, отмостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов)», «Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки, стен, уси-ление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов)» направлены на  снижение затрат расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, связанных с отоплением зданий.

Котельные были построены в период с 1985 г. по 1991 год. За время работы объектов произошел значительный износ зданий. Капитальный ремонт позволит снизить расход тепла на нужды отопления и улучшить состояния условий труда работников.

Рис.11 Котельная КВГМ-50

6. Мероприятия пунктов № 11,18,29,33 таблицы №12 «Проведение энергетического обследования зданий котельных и ЦТП» необходимо выполнить  для выявления перерасхода энергоресурсов при производстве услуг и при эксплуатации объектов. Необходимо установления причины таких  перерасходов и разработать  мероприятий по их устранению.

7. Мероприятие пункта 32 таблицы №12 «Реконструкция ЦТП №33, ЦТП № 76»  направлено на улучшение качества услуги, предоставляемой населению, на снижение расхода тепловой энергии, и как следствие снижение расхода топлива, т.к. при реконструкции будет произведена замена не только морально и физически устаревшего и изношенного технологического оборудовании, но и проведена комплексная автоматизация всего технологического процесса ЦТП.

8. Мероприятия Пункта 1  таблицы №12 «ПИР реконструкции системы освещения, замена ламп накаливания, ДРЛ на диодные светильники в зданиях и на территории котельной №1 (блок №1, блок №2, блок №3 + территория)» направлено на снижение потребления электроэнергии на освещение так как будет заменено оборудование потребляющее электроэнергию в больших количествах на энергосберегающее.

Рис.12 Лампы накаливания, ДРЛ.

Рис.13 Диодные светильники.

9. Мероприятия Пункта 2  таблицы №12 «ПИР и монтаж аварийного освещения с независимым источником питания» направлено для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара в производственных помещениях с постоянно работающих в людьми, где выход из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования.

Рис.14 Аварийное освещение.

10. Мероприятия Пункта 22  таблицы №12 «Приобретение, монтаж энергооборудования на РП – 5 взамен морально устаревшего» направлено для улучшения и повышения надежности технологического процесса в котельн, т.к.  оборудование имеет  более надежное, а значит будут снижены  производственные затраты при обслуживании и уменьшится время при ремонтах.

11. Эффективность работы насосного агрегата в рабочем диапазоне определяется способом регулирования и характеристиками системы. Наибольшее распространение получил способ регулирования давления и расхода воды с помощью дроссельной задвижки, устанавливаемой в напорном трубопроводе. При дросселировании скорость вращения рабочего колеса насоса остается практически неизменной, гидравлическое сопротивление трубопровода возрастает, а развиваемый насосом напор увеличивается, при этом на превышение напора нерационально расходуется дополнительная мощность. Этот способ регулирования считается малоэкономичным, т.к. на преодоление дополнительного сопротивления требуются дополнительные затраты энергии.

Наиболее эффективный способ регулирования предусматривает использование в составе электропривода электронных преобразователей частоты. С помощью преобразователя частоты по сигналу от датчика давления, установленного в напорном трубопроводе, можно автоматически изменять частоту вращения рабочего колеса насоса, оперативно реагируя на изменение расхода жидкости и обеспечивая поддержание заданного давления с высокой точностью. Потребление электроэнергии при таком способе регулирования пропорционально кубу производительности насоса. При выполнении мероприятий Пункта3 таблицы №12 «Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 1: насосы исходной воды», Пункта 7 «Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов котельной №1, (3ед.-2015г., 4 ед. -2016г., 3 ед. - 2017г.)», Пункта 12 Приобретение и монтаж ЧРП, 1 шт. на сетевой насос № 3 марки "Grundfos" котельной №2», Пункта 20 «Приобретение и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 3 КВГМ – 50: насос исходной воды», Пункта 21 «Покупка и установка частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов котельной №3», Пункта 30 «Приобретение и монтаж  ЧРП  на сетевые насосы  ЦТП № 2(2016г.), ЦТП № 9(2015г.)» позволит снизить потребление электроэнергии.

| Таблица 13. Экономический эффект от внедрения мероприятий по ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэкономленного ресурса | Ед.изм | Кол-во | в том числе по годам: |  |  | Экономич. эффект, тыс. руб./год | в том числе по годам: |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цена эл.энергии 2014 г. (утв.в тарифах) руб./кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,71469 | 4,02672 | 4,36496 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 | 108,4 | 108,4 |  |
|  | Цена на природный газ 2014 г. (утв.в тарифах) руб./тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 2856,60 | 2 919,45 | 3 062,50 | 3 212,56 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 | 104,9 | 104,9 |  |
| 1 | ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР реконструкции системы освещения, замена ламп накаливания, ДРЛ на диодные светильники в зданиях и на территории котельной №1 (блок №1 -2015г, блок №2-2016г, блок №3 и территория - 2017г.) | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 31,536 | 0 | 0 | 31,536 | 137,65 | 0,00 | 0,00 | 137,65 |  |
| 2 | ПИР и монтаж аварийного освещения с независимым источником питания | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 87,6 | 0 | 43,8 | 87,6 | 367,56 | 0,00 | 176,37 | 367,56 |  |
| 3 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 1: насосы исходной воды ( 3шт. в 2015г.) | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 394,2 | 131,4 | 262,8 | 394,2 | 1 590,78 | 488,11 | 1 017,22 | 1 590,78 |  |
| 4 | Покупка и монтаж подпиточных насосов К100-80-160 с электродвигателями на блоки № 2,3 (5 единиц в 2015г.) | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 5 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 500 на трубопровод обратной сетевой воды. | топливо- природный газ | тыс. м3 | 91,02 | 30,34 | 60,68 | 91,02 | 278,96 | 88,58 | 181,49 | 278,96 |  |
| 6 | Капитальный ремонт котлов ДЕ/ДЕВ-25-14ГМ №2, № 6 с заменой воздуховода и газохода. (Котел №2 - 2015г, Котел №6-2016г.) | топливо- природный газ | тыс. м3 | 124,4 | 62,2 | 124,4 | 124,4 | 372,08 | 181,59 | 372,08 | 372,08 |  |
| 7 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов (3ед.-2015г., 4 ед. -2016г., 3 ед. - 2017г.) | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 360,6 | 108,18 | 252,42 | 360,6 | 1 454,87 | 401,86 | 982,67 | 1 454,87 |  |
| 8 | Теплотехническая наладка котлов ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ (Котлы №№ 4,2 – 2015г., №№ 1,6 - 2016г.,№№3,5 – 2017г.) | топливо- природный газ | тыс. м3 | 462,6 | 154,2 | 308,4 | 462,6 | 1 417,79 | 450,18 | 922,42 | 1 417,79 |  |
| 9 | Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника на блок №3. | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 10 | Покупка и монтаж деаэратора ДА – 100 на блоки №№ 1,2,3 (1ед.-2015г., 1ед.-2016г.,1 ед.- 2017г.) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 11 | Энергетическое обследование здания котельной № 1 | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов. |
| Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение и монтаж ЧРП, 1 шт. на сетевой насос № 3 марки "Grundfos" | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 324,12 | 0,00 | 162,06 | 324,12 | 1 359,96 | 0,00 | 652,57 | 1 359,96 |  |
| 13 | Приобретение и монтаж декарбо-низатора Ду 400 – 1 шт. на трубо-провод обратной сетевой воды. | топливо- природный газ | тыс. м3 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 97,47 | 0,00 | 0,00 | 97,47 |  |
| 14 | Ремонт здания котельной № 2 (восстановление цоколя, от-мостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и выполнение работ связанных с устранением выявленных недостатков |
| 15 | Капитальный ремонт котлов ДЕВ-25-14 ГМ №1, 2 | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 60,68 | 0,00 | 30,34 | 60,68 | 190,39 | 0,00 | 92,92 | 190,39 |  |
| 16 | Теплотехническая наладка котлов ДЕВ-25-14 ГМ № 2,4 – 2015г., № 1,3 – 2017г. | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 308,40 | 154,20 | 280,00 | 405,00 | 1 237,01 | 450,18 | 835,44 | 1 237,01 |  |
| 17 | Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 18 | Энергетическое обследование здания котельной № 2 | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов. |
| Котельная №3 КВГМ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 19,28 |  |
| 20 | Приобретение и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 3 КВГМ – 50: насос исходной воды | Электро-энергия | тыс. кВт/ч | 131,4 | 43,8 | 87,6 | 131,4 | 530,26 | 162,70 | 339,07 | 530,26 |  |
| 21 | Покупка и установка частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов | Электро-энергия | тыс. кВт/ч | 963,6 | 0,0 | 0 | 963,6 | 4 206,08 | 0,00 | 0,00 | 4 206,08 |  |
| 22 | Приобретение, монтаж энергооборудования на РП – 5 взамен морально устаревшего (поэтапно в три года-2015, 2016, 2017гг.) | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 23 | Теплотехническая наладка котлов КВГМ-50: № 2 – 2015г., № 3 – 2016г., № 1 – 2017 г. | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 104,70 | 34,90 | 69,80 | 104,70 | 320,89 | 101,89 | 208,77 | 320,89 |  |
| 24 | Капитальный ремонт изоляции наружных газоходов от котлов № 1-3 до дымовой трубы | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 73,89 | 0,00 | 0,00 | 73,89 |  |
| 25 | Капитальный ремонт изоляции внутренних газоходов/ воздухо-водов котлов № 1-3(газоходы- 2015г, воздуховоды - 2016 г.) | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 188,00 | 47,63 | 141,00 | 188,00 | 575,99 | 139,05 | 425,00 | 575,99 |  |
| 26 | Приобретение и монтаж водо-водяных пластинчатых теплообменников | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 27 | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы котельной №3 | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 28 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и выполнение работ связанных с устранением выявленных недостатков |
| 29 | Энергетическое обследование здания котельной № 3 | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов. |
| ЦТП, ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Приобретение и монтаж ЧРП на сетевые насосы ЦТП № 2(2016г.), ЦТП № 9(2015г.) | электро энергия | тыс. кВт/ч | 432,16 | 144,05 | 288,11 | 432,16 | 1 743,96 | 535,10 | 1 115,19 | 1 743,96 |  |
| 31 | Приобретение и монтаж регуляторов для автоматизации технологического процесса отопления ЦТП №№ 2,9. | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение уровня автоматизации при процес-сах регулирования темпе-ратуры для нужд отопле-ния. Повышает качество услуги. |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 (2017г.), ЦТП № 76(2016г.) | топливо- природн. газ | тыс. м3 | 1376,0 | 0,00 | 688,00 | 1 376,00 | 4 317,24 | 0,00 | 2 107,00 | 4 317,24 |  |
|  |  | электро- энергия | тыс. кВт/ч | 79,66 | 0 | 39,83 | 79,66 | 334,24 | 0,00 | 160,38 | 334,24 |  |
| 33 | Энергетическое обследование зданий ЦТП | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов. |
|  | ИТОГО по производству тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | 20 626,33 | 2 999,24 | 9 588,59 | 20626,33 |  |
|  | в т.ч. по видам энергоресурсов | топливо | тыс. м3 | 2 871,74 | 483,47 | 1 702,62 | 2 871,74 | 8 900,98 | 1 411,47 | 5 145,11 | 8 900,98 |  |
|  |  | электро энергия | тыс. кВт/ч | 2 804,88 | 427,43 | 1 136,62 | 2 804,88 | 11 725,35 | 1 587,77 | 4 443,48 | 11725,35 |  |

Как видно из таблицы расчета экономического эффекта на осуществление мероприятий по котельным № 1,2,3 необходимо 187 140 тыс. руб., экономический эффект от внедрения мероприятий за период их реализации 2015-2017 г.г.  составит 20 626,33 тыс.рублей. По видам энергоресурсов экономический эффект составит : природного газа на сумму 8 900,98 тыс.руб. или 2 871,74 тыс.м3, электроэнергия на сумму 11 725,35 тыс.рублей или в натуральном выражении 2 804,88 тыс.кВтч.

Таблица 14.  ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по передаче тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» на 2015-2017 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  | Источник финансирования | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 76 до ж.д. № 21, 18.» | 1 уч. | 2015 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 2 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.» | 1 уч. | 2015 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 3 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 77 до ж.д. № 56, 64.» | 1 уч. | 2015 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 4 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутри-квартальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. «Авто 86» до ж.д. № 33, 34.» | 1 уч. | 2015 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 5 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутри-квартальные сети ТВС мкр. № 6 от т/к д/сада Золотая рыбка до ж.д. 62» | 1 уч. | 2015 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 6 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 62 до ж.д.66» | 1 уч. | 2016 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 7 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 66 до ж.д.70» | 1 уч. | 2016 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 8 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56до т/к «Строитель»» | 1 уч. | 2016 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 9 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91.» | 1 уч. | 2016 | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 10 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. «Находка» до ж.д.№ 2.» | 1 уч. | 2017 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 11 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19» | 1 уч. | 2017 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 12 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 7 от ж.д.22 до ж.д.№ 37» | 1 уч. | 2017 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 13 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к ж.д. № 5 до т/к общ. № 2» | 1 уч. | 2017 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 14 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33 до общ. № 9 ул. Нефтяников» | 1 уч. | 2017 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 15 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» | 1 уч. | 2017 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 16 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети "Котельная №1-Котельная №3, ул. Магистральная » | 1 уч. | 2016 | 15 000 | 0 | 0 | 15000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
|  | ИТОГО по передаче тепловой энергии |  |  | 98 600 | 32 500 | 10 200 | 55 900 |  |  |
|  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района |  |  | 88 200 | 30 000 | 7 700 | 50 500 |  |  |
|  | За счет расходов связанных с произв-вом и реализацией услуг |  |  | 10 400 | 2 500 | 2 500 | 5 400 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

В комплексе всех объектов, предназначенных для обеспечения коммунальными услугами зданий и сооружений города одним из важнейших составляющих являются Сети тепловодоснабжения. От надежной работы передаточных устройств-трубопроводов инженерных сетей, подающих непосредственно потребителю тепло и воду, зависит обеспечение комфортных условий труда, быта, жизнедеятельности населения города в целом.

Мероприятия, запланированные к реализации по энергосбережению и повышению энергетичесой эффективности по объектам передачи тепловой энергии приведены в таблице № 14

За период 2015-2017 гг. запланировано провести работы по капитальному ремонту сетей ТВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в изоляции ППУ на 16-ти участках города.

Данный вид мероприятий позволит снизить расход топлива, затрачиваемый на нагрев воды, восполняемый при изливах, утечках теплоносителя из трубопроводов, уменьшить тепловые потери через тепловую изоляцию и повысить надежность и качество предоставления услуги – теплоснабжения.

Ниже приведены фотографии состояния металла трубопроводов и изоляции сетей, отработавших нормативный срок при бесканальной прокладке в климатических условиях Сургутского района.

| Таблица15.Экономический эффект от внедрения мероприятий по ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэкономленного ресурса | Ед.изм. | Кол-во | в том числе по годам: |  |  | Экономический эффект, тыс. руб./год | в том числе по годам: |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цена на природный газ 2014 г. (утв.в тарифах) руб./тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 2856,60 | 2 919,45 | 3 062,50 | 3 212,56 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  |  |  |  |  |  |  | 102,2 | 104,9 | 104,9 |  |
| 2 | ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 76 до ж.д. № 21, 18.» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 1,38 | 0,46 | 0,92 | 1,38 | 4,23 | 1,34 | 2,75 | 4,23 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 2 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.» | топливо- природный газ | тыс.м4 | 0,48 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 1,47 | 0,47 | 0,96 | 1,47 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 3 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3от ЦТП № 77 до ж.д. № 56, 64.» | топливо- природный газ | тыс.м5 | 1,20 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 3,68 | 1,17 | 2,39 | 3,68 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 4 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от магазина «Авто 86» до ж.д. № 33, 34.» | топливо- природный газ | тыс.м6 | 0,78 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 2,39 | 0,76 | 1,56 | 2,39 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 5 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от т/к д/сада Золотая рыбка до ж.д. 62» | топливо- природный газ | тыс.м7 | 0,48 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 1,47 | 0,47 | 0,96 | 1,47 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 6 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 62 до ж.д.66» | топливо- природный газ | тыс.м8 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,63 | 0,00 | 0,31 | 0,63 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 7 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 66 до ж.д.70» | топливо- природный газ | тыс.м9 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,63 | 0,00 | 0,31 | 0,63 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 8 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56до т/к «Строитель»» | топливо- природный газ | тыс.м10 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,38 | 0,00 | 0,18 | 0,38 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 9 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на уч «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91.» | топливо- природный газ | тыс.м11 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 10 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на уч «Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. «Находка» до ж.д.№ 2.» | топливо- природный газ | тыс.м12 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 11 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на уч «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19» | топливо- природный газ | тыс.м13 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 12 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 7 от ж.д.22 до ж.д.№ 37» | топливо- природный газ | тыс.м14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 13 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к ж.д. № 5 до т/к общ. № 2» | топливо- природный газ | тыс.м15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 14 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33 до общ. № 9 ул. Нефтяников» | топливо- природный газ | тыс.м16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 15 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» | топливо- природный газ | тыс.м17 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 16 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети "Котельная №1-Котельная №3, ул. Магистральная » | топливо- природный газ | тыс.м18 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
|  | ИТОГО по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | 21,88 | 4,20 | 9,41 | 21,88 |  |
|  | в т.ч по видам энергоресурсов | топливо | тыс.м3 | 7,02 | 1,44 | 3,14 | 7,02 | 21,88 | 4,20 | 9,41 | 21,88 |  |

В целом на реализацию мероприятий по энергосбережению на производство и передачу тепловой энергии на период 2015-2017 г.г. необходимо 285 740 тыс.рублей, в том числе целевых средств – 221 600 тыс.руб., собственных средств – 50 810 тыс.руб., амортизационных отчислений – 13 330 тыс.руб., см. таблицу 16

Таблица 16. Сводная таблица по источникам финансирования мероприятий по энергосбережению на производство и передачу тепловой энергии на 2015-2017 г.г.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО расходов на мероприятия по энергосбережению по ПРОИЗВОДСТВУ и ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 285 740 | 76 460 | 86 470 | 122 810 |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 221 600 | 62 000 | 59 700 | 99 900 |
|  | За счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | 50 810 | 9 500 | 21 010 | 20 300 |
|  | Амортизационные отчисления | 13 330 | 4 960 | 5 760 | 2 610 |

Как видно из расчетов в таблице 17, общие затраты на осуществление всех мероприятий по котельным №№1,2,3, тепловым сетям и сетям ГВС составляют 285740 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2015 года по 2017 год достигнет 2 804,88 тыс. кВт., экономия газа – 2 878,76 тыс. м3, что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифов  на электроэнергию и газ,  составит в общей сумме 20 648,22  тыс. руб.

Таблица 17 Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2015-2017 годах по Производству и передаче тепловой энергии

| Наименование | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на осуществление мероприятий (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| Планируемые мероприятия по производству и передаче тепла | тыс. руб. | 76460,00 | 162930,00 | 285740,00 |
| Прогноз потребления электроэнергии и газа до осуществления мероприятий |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 11900,31 | 11900,31 | 11900,31 |
|  | тыс. руб. | 39832,2 | 39832,2 | 39832,2 |
| Потребление газа | тыс. м3 | 40968,61 | 40968,61 | 40968,61 |
|  | тыс. руб. | 123819,09 | 123819,09 | 123819,09 |
| Прогноз потребления электроэнергии и газа после осуществления мероприятий |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 11472,88 | 10763,69 | 9095,43 |
|  | тыс. руб. | 38244,43 | 35388,72 | 28106,85 |
| Потребление газа | тыс. м3 | 40483,70 | 39262,85 | 38089,85 |
|  | тыс. руб. | 122403,42 | 118664,57 | 114896,22 |
| Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 427,43 | 1136,62 | 2804,88 |
|  | тыс. руб. | 1587,77 | 4443,48 | 11725,35 |
| Потребление газа | тыс. м3 | 484,91 | 1705,76 | 2878,76 |
|  | тыс. руб. | 1415,67 | 5154,52 | 8922,87 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 3003,44 | 9598,00 | 20648,22 |

Диаграмма 5. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2015-2017 годах на котельных №№1,2,3 и тепловых сетях и сетях гвс.

Из диаграммы 5 можно видеть, что пересечения линии затрат с линией экономического эффекта за период реализации Программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, в результате чего окупаемость, при таких же темпах роста, произойдет в последующие годы.

7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения.

Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор 6,2 тыс.м3/сутки питьевой воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится хозяйственно-питьевой водозабор №1 (рис. 17,18):

•	30 артезианских скважин, из них - 2 наблюдательные и 28 эксплуатационных;

•	85,428 км. водозаборных сетей.

Рис. 17. Внешний вид хозяйственно-питьевого водозабора №1

Рис. 18. Внешний вид хозяйственно-питьевого водозабора №1

Одной  из важнейших функций  Предприятия является предоставление населению города питьевой воды. Основным используемым энергоресурсом для добычи и перекачки воды является электроэнергия.

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на объектах водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице №19.

| Таблица 19. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ВОДОСНАБЖЕНИЮ на период 2015-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  | Источник финансирования | Цель мероприятия |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПИР реконструкции эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена сетей водоснабжения |
| 2 | Реконструкция эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50 (в 2 этапа) | 10 000 | 0 | 5000 | 5000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена сетей водоснабжения |
| 3 | Приобретение и монтаж погружных насосов марки "Grundfos" SP 46-11D15 A21911(3 ед.-2015 г., 3 ед.-2016г.) | 1100 | 550 | 550 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, внедрение частотно-регулируемых электроприводов |
| 4 | Приобретение и монтаж станции повышения давления марки "Grundfos" HUDRO MPC-f 3CR-90-4 взамен сетевых насосов Д 315/50 и Д 200/90 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, внедрение частотно-регулируемых электроприводов |
| 5 | Приобретение и монтаж компрессора марки 4 ВУ –1 – 7 – 11М | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, внедрение частотно-регулируемых электроприводов |
| 6 | Реконструкция системы освещения помещений станции обезжелезивания №2 ВОС №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | 450 | 450 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, экономия электроэнергии |
| 7 | Энергетическое обследование зданий | 100 | 0 | 0 | 100 | за счет расходов, связанных с производ-ством и реализ. услуг | Снижение энергопотребления на собственные нужды |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 21 150 | 2 500 | 8 550 | 10 100 |  |  |
|  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 19 500 | 1 500 | 8 000 | 10 000 |  |  |
|  | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления | 1 550 | 1 000 | 550 | 0 |  |  |

Мероприятия по энергосбережению в области водоснабжения включают следующие направления:

- Мероприятия пунктов 1, 2 «ПИР  реконструкции эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50»,  «Реконструкция эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50» предназначены для повышения качества и надежности предоставления услуги холодного водоснабжения, а так же уменьшения утечек воды при транспортировке энергоресурса.

- Мероприятие пункта  3 «Приобретение и монтаж  погружных насосов марки "Grundfos"  SP 46-11D15 A21911» Замена погружных насосов обеспечит надежность и безаварийность работы ВОС, кроме того встроенные ЧРП в такие насосы позволят снизить расход электроэнергии на подъем воды.

- Мероприятие пункта 4 «Приобретение и монтаж станции повышения давления марки "Grundfos"  HUDRO  MPC-f 3CR-90-4 взамен сетевых насосов Д 315/50 и  Д 200/90» .Выполнение данного мероприятия позволит повысить надежность и качество предоставляемой услуги, позволит производить подачу воды потребителю в зависимости от потребности, без перекачки излишнего объема воды, встроенная система управления станции повышения позволит снизить расход электроэнергии на перекачку.

- Мероприятие пункта  5 «Приобретение и монтаж  компрессора   марки 4 ВУ –1 – 7 – 11М» необходимо выполнить  для замены физически и морально изношенного оборудования, а следовательно и повышения надежности работы оборудования очистки воды.

- Мероприятие пункта 6  «Реконструкция системы освещения помещений станции обезжелезивания №2 ВОС №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени» выполнение данного мероприятия необходимо так как светодиодные лампы имеют следующие преимущества над лампами накаливания: большой срок службы до 10 лет (или от 10 000 до 100 000 часов); низкое энергопотребление; устойчивость к вибрации и механическим ударам; безотказная работа в различных климатических условиях при температуре от - 60 до +60°С; светодиодные лампы изготавливаются на любое напряжение, соответственно, нет необходимости установки дополнительных балластных резисторов; светодиод излучает в узкой части спектра, обладает "чистым цветом", что важно в световом дизайне. А при установке автоматического включения ламп (датчиков движения, реле времени) позволит исключить необоснованное потребление электроэнергии на выработку света.

- Мероприятие пункта 7  «Энергетическое обследование зданий» Данное мероприятие нацелено на выявление объектов, со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

В целом на реализацию мероприятий по энергосбережению на Водоснабжение за период 2015-2017 г.г. необходимо 21 150 тыс.рублей, в том числе целевых средств – 19500 тыс.руб., собственных средств – 100 тыс.руб., амортизационных отчислений – 1550 тыс.руб., см. таблицу 20.

Таблица 20. Сводная таблица по источникам финансирования мероприятий по энергосбережению на Водоснабжение за период 2015-2017 г.г.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО расходов на мероприятия по энергосбережению по ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 21150 | 2500 | 8550 | 10100 |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 19500 | 1500 | 8000 | 10000 |
|  | За счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Амортизационные отчисления | 1550 | 1000 | 550 | 0 |

| Таблица21. Экономический эффект от внедрения мероприятий по ВОДОСНАБЖЕНИЮ за 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэкономленного ресурса | Ед.изм | Кол-во | в том числе по годам: |  |  | Экономический эффект, тыс. рубл. | в том числе по годам: |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 |
|  | Цена эл.энергии 2014 г. (утв.в тарифах) руб./кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,71469 | 4,02672 | 4,36496 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 | 108,4 | 108,4 |  |
| 1 | ПИР реконструкции эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования-основного трубопровода питьевой воды, подаваемой в город потребителю |
| 2 | Реконструкция эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50 (в 2 этапа) | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования-основного трубопровода питьевой воды, подаваемой в город потребителю |
| 3 | Приобретение и монтаж погружных насосов марки "Grundfos" SP 46-11D15 A21911(3 ед.-2015 г., 3 ед.-2016г.) | электро-энергия |  | 50,15 | 12,5 | 37,65 | 50,15 | 202,27 | 46,43 | 147,71 | 202,27 |  |
| 4 | Приобретение и монтаж станции повышения давления марки "Grundfos" HUDRO MPC-f 3CR-90-4 взамен сетевых насосов Д 315/50 и Д 200/90 | электро-энергия |  | 50,98 | 0 | 25,49 | 50,98 | 213,90 | 0,00 | 102,64 | 213,90 |  |
| 5 | Приобретение и монтаж компрессора марки 4 ВУ –1 – 7 – 11М | электро энергия |  | 53,11 | 0 | 0 | 53,11 | 231,82 | 0,00 | 0,00 | 231,82 |  |
| 6 | Реконструкция системы освещения помещений станции обезжелезивания №2 ВОС №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | электро энергия |  | 36,00 | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 145,28 | 44,58 | 92,90 | 145,28 |  |
| 7 | Энергетическое обследование зданий | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов. |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  | 190,24 | 24,50 | 87,14 | 190,24 | 793,27 | 91,01 | 343,24 | 793,27 |  |
|  | в т.ч по видам энергоресурсов | электро энергия | тыс. кВт/ч | 190,24 | 24,50 | 87,14 | 190,24 | 793,27 | 91,01 | 343,24 | 793,27 |  |

Таблица 22. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий

планируемых осуществить в 2015-2017 годах на объектах ВОС

| Наименование | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на осуществление мероприятий на объектах ВОС (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| Планируемые мероприятия на объектах ВОС | тыс. руб. | 2500,0 | 11050,0 | 21150,0 |
| Экономия электроэнергии (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч. | 24,50 | 87,14 | 190,24 |
|  | тыс. руб. | 91,01 | 343,24 | 793,27 |

Диаграмма 6. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых

осуществить в 2015-2017 годах на объектах ВОС.

Как видно из расчетов в таблице 22, общие затраты на осуществление всех мероприятий на объектах ВОС составляют 21150 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2015 года по 2017 год достигнет 190,24 тыс. кВт.ч., что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифов  на электроэнергию,  составит в общей сумме 793,27  тыс. руб.

7.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоотведения.

Предприятие обеспечивает прием от потребителей г. п. Лянтор в среднем 5,26 тыс.м3/сутки бытовых сточных вод.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

1.	Канализационные очистные сооружения производительностью 14 000 м3/сут. , 2 очереди по 7000 м3/сут, 1 из которых находится в консервации.

2.	25 канализационных насосных станций, 1 из которых находится в консервации,

3.	4 головных канализационных станций, 1 из которых находится в консервации,

4.	102,037  км сетей канализации.

Рис. 19. Внешний вид здания КНС

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на объектах водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице № 23.

| Таблица 23.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах ВОДООТВЕДЕНИЯ на период 2015-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  | Источник финансирования | Цель мероприятия |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПИР 2-ой очереди КОС – 7000с заменой технологического оборудования. | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | целевые средства Сургутского района и ХМАО | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оснащение зданий приборами учета, повышение тепловой защиты зданий, внедрение частотно-регулируемых электроприводов, автоматизация технологического процесса, оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования |
| 2 | Капитальный ремонт РВС № 1 на первой очереди КОС – 7000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 3 | Капитальный ремонт РВС № 2 на первой очереди КОС – 7000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 4 | Капитальный ремонт РВС № 3 на первой очереди КОС – 7000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 5 | Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000. | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 6 | Реконструкция КНС – 84 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 7 | Реконструкция КНС – 81 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 8 | Капитальный ремонт КНС – 97 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 9 | Капитальный ремонт КНС – 141 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 10 | Капитальный ремонт ГКНС – 2 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 11 | Капитальный ремонт КНС – 79 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 12 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 7 дом 21 | 400 | 400 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 13 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Набережная 10. | 400 | 0 | 400 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 14 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 59 | 600 | 0 | 0 | 600 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 15 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 58 | 300 | 300 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 16 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 61 | 500 | 0 | 500 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 17 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 6 дом 33 | 600 | 0 | 0 | 600 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 18 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 87 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения |
| 19 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 102 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения |
| 20 | Реконструкция самотечного коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 до ГКНС № 1. | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения |
| 21 | Реконструкция системы освещения помещений КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | 450 | 0 | 0 | 450 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, экономия электроэнергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Энергетическое обследование зданий КОС и КНС | 100 | 0 | 0 | 100 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на собственные нужды |
|  | ИТОГО по водоотведению: | 98 350 | 38 700 | 23 900 | 35 750 |  |  |
|  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 95 000 | 38 000 | 23 000 | 34 000 |  |  |
|  | за счет расходов связанные с производством и реализацией услуг | 2 900 | 700 | 900 | 1 300 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления | 450 | 0 | 0 | 450 |  |  |

Мероприятия по энергосбережению в области водоотведения включают следующие направления:

1. Мероприятие пункта  1 «ПИР 2-ой очереди      КОС – 7000с заменой технологического оборудования» направлено на модернизацию объекта, т.к. объект эксплуатируется с 1996 года и все оборудование морально и физически изношено, то необходимо полная замена оборудования  всей технологической схемы. Установка нового оборудования, внедрение новейших систем автоматики производственного процесса позволит оптимизировать процесс очистки стоков и снизить затраты на эксплуатацию объекта.

2. Мероприятия пунктов  2,3,4 «Капитальный ремонт РВС № 1,2,3 на первой очереди КОС – 7000» необходимо выполнить для повышения надежности и качества процесса очистки сточных вод, поступающих объект, а значит и повышения качества услуги.

3. Мероприятия пунктов  5,8,9,10,11 «Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000», «Капитальный ремонт  КНС – 97,141,79, ГКНС-2» - выполнение этих мероприятий направлено на повышение степени надежности работы оборудования и предоставления качественной услуги.

4. Мероприятия пунктов   6,7 «Реконструкция КНС – 84», «Реконструкция КНС-81» направлены на снижение потребления электроэнергии за счет более современных электродвигателей насосов, которые позволят получать необходимые параметры насоса при меньших затратах электроэнергии, так же на новые насосы планируется установить приводы частотного регулирования (ЧРП), что позволит дополнительно снизить потребление электроэнергии.

5. Пунктами  12,13,14,15,16,17,18,1,209 Мероприятий предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции  участков канализационных сетей. Данный вид мероприятий направлен на предотвращение изливов и загрязнения фекальными стоками  территории микрорайонов города, т.е. качество предоставляемой услуги.

6. Мероприятие пункта 22  «Энергетическое обследование зданий» Данное мероприятие нацелено на выявление объектов, со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

7. Мероприятие пункта  21  «Реконструкция системы освещения помещений   КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени» выполнение данного мероприятия необходимо так как светодиодные лампы имеют следующие преимущества над лампами накаливания: большой срок службы до 10 лет (или от 10 000 до 100 000 часов); низкое энергопотребление; устойчивость к вибрации и механическим ударам; безотказная работа в различных климатических условиях при температуре от - 60 до +60°С; светодиодные лампы изготавливаются на любое напряжение, соответственно, нет необходимости установки дополнительных балластных резисторов; светодиод излучает в узкой части спектра, обладает "чистым цветом", что важно в световом дизайне. А при установке автоматического включения ламп (датчиков движения, реле времени) позволит исключить необоснованное потребление электроэнергии на выработку света.

8.  Мероприятие пункта 6,7 «Реконструкция КНС», 9,10,11 «Капитальный ремонт». Данное мероприятие позволит оптимизировать режим работы электрооборудование, основного технологического оборудования, что позволит снизить потребление электроэнергии.

В целом на реализацию мероприятий по энергосбережению на Водоотведение за период 2015-2017 г.г. необходимо 98350 тыс.рублей, в том числе целевых средств – 95000 тыс.руб., собственных средств – 2900 тыс.руб., амортизационных отчислений – 450 тыс.руб., см. таблицу 24.

Таблица 24. Сводная таблица по источникам финансирования мероприятий по энергосбережению на Водоотведение за период 2015-2017 г.г.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО расходов на мероприятия по энергосбережению по ВОДООТВЕДЕНИЮ | 98350 | 38700 | 23900 | 35750 |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 95000 | 38000 | 23000 | 34000 |
|  | За счет расходов связанных с производ-ством и реализац. услуг | 2900 | 700 | 900 | 1300 |
|  | Амортизационные отчисления | 450 | 0 | 0 | 450 |

| Таблица 25. Экономический эффект от внедренных мероприятий по ВОДООТВЕДЕНИЮ за 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэконом ленного ресурса | Кол-во | в том числе по годам: |  |  | Экономический эффект, тыс. руб./год | в том числе по годам: |  |  | Примечание |
|  |  |  | тыс. кВт./ч. | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Цена эл.энергии 2014 г. (утв.в тарифах) руб./кВт.ч |  |  |  |  |  | 3,43 | 3,71469 | 4,02672 | 4,36496 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  |  |  |  |  |  | 108,3 | 108,4 | 108,4 |  |
| 1 | ПИР 2-ой очереди КОС – 7000с заменой технологичес-кого оборудования. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 2 | Капитальный ремонт РВС № 1 на первой очереди КОС – 7000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 3 | Капитальный ремонт РВС № 2 на первой очереди КОС – 7000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 4 | Капитальный ремонт РВС № 3 на первой очереди КОС – 7000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 5 | Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 6 | Реконструкция КНС – 84 | электро энергия | 4,40 | 1,47 | 2,93 | 4,40 | 17,76 | 5,46 | 11,34 | 17,76 | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 7 | Реконструкция КНС – 81 | электро энергия | 4,20 | 1,40 | 2,80 | 4,20 | 16,95 | 5,20 | 10,84 | 16,95 | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 8 | Капитальный ремонт КНС – 97 | электро энергия | 4,60 | 0,00 | 2,30 | 4,60 | 19,30 | 0,00 | 9,26 | 19,30 | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 9 | Капитальный ремонт КНС – 141 | электро энергия | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 10 | Капитальный ремонт ГКНС – 2 | электроэнергия | 8,20 | 0,00 | 4,10 | 8,20 | 34,41 | 0,00 | 16,51 | 34,41 | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 11 | Капитальный ремонт КНС – 79 | электроэнергия | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 12 | Капитальный ремонт самотеч-ного коллектора мкр. № 7д. 21 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 13 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Набережная 10. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 14 | Капитальный ремонт самотеч. коллектора мкр.№3 дом 59 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 15 | Капитальный ремонт самотеч. коллектора мкр.№3 дом 58 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 16 | Капитальный ремонт самотеч. коллектора мкр.№3 дом 61 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 17 | Капитальный ремонт самотеч. коллектора мкр. № 6 дом 33 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 18 | Капитальный ремонт напорн. коллектора КНС – 87 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 19 | Капитальный ремонт напорн. коллектора КНС – 102 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 20 | Реконструкция самотечного коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 до ГКНС № 1. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 21 | Реконструкция системы освещения помещений КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | электро энергия | 34,886 | 0,000 | 0,000 | 34,886 | 152,28 | 0,00 | 0,00 | 152,28 |  |
| 22 | Энергетическое обследование зданий КОС и КНС | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направ-лено на выявление объектов со сверхнор-мативными потерями энергетич. ресурсов. |
|  | ИТОГО по водоотведению: |  | 64,89 | 2,87 | 12,13 | 64,89 | 278,23 | 10,66 | 47,95 | 278,23 |  |
|  | в т.ч по видам энергоисточников | электро энергия | 64,89 | 2,87 | 12,13 | 64,89 | 278,23 | 10,66 | 47,95 | 278,23 |  |

Таблица 26. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий

планируемых осуществить в 2015-2017 годах на КОС и КНС

| Наименование | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на осуществление мероприятий на объектах КОС и КНС (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| Планируемые мероприятия на объектах ВОС, КОС и КНС | тыс. руб. | 38700,00 | 62600,00 | 98350,00 |
| Экономия электроэнергии (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч. | 2,87 | 12,13 | 64,89 |
|  | тыс. руб. | 10,66 | 47,95 | 278,23 |

Диаграмма 7. Экономический эффект от всех мероприятий планируемых осуществить в 2015-2017 годах на объектах КОС и КНС

Как видно из расчетов в таблице 26, общие затраты на осуществление всех мероприятий на объектах КОС и КНС составляют 98350 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2015 года по 2017 год достигнет 64,89 тыс. кВт.ч. Что в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифов  на электроэнергию,  составит в общей сумме 278,23  тыс. руб.

Из диаграмм 6 и 7 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Осуществление указанных мероприятий приведет к улучшению надежности водоснабжения и водоотведения потребителей.

Таблица 27. Свод финансовых потребностей и экономии энергетических ресурсов по областям при осуществлении программы

| Наименование | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство и передача тепла |  |  |  |  |
| Затраты на все мероприятия в области производства и передачи тепла (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 76460,00 | 162930,00 | 285740,00 |
| Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области производства и передачи тепла (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 427,43 | 1136,62 | 2804,88 |
|  | тыс. руб. | 1587,77 | 4443,48 | 11725,35 |
| Экономия газа в результате проведения мероприятий в области производства и передачи тепла (нарастающим итогом) | тыс. м3 | 484,91 | 1705,76 | 2878,76 |
|  | тыс. руб. | 1415,67 | 5154,52 | 8922,87 |
|  | Всего тыс. руб. | 3003,44 | 9598,00 | 20648,22 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Затраты на все мероприятия в области водоснабжения (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 2500 | 11050 | 21150 |
| Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоснабжения (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 24,50 | 87,14 | 190,24 |
|  | тыс. руб. | 91,01 | 343,24 | 793,27 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Затраты на все мероприятия в области водоотведения (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 38700 | 62600 | 98350 |
| Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоотведения (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 2,87 | 12,13 | 64,89 |
|  | тыс. руб. | 10,66 | 47,95 | 278,23 |
| По всем областям |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия во всех областях (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 117660,00 | 236580,00 | 405240,00 |
| Экономия электроэнергии во всех областях (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 454,8 | 1235,89 | 3060,01 |
|  | тыс. руб. | 1689,44 | 4834,67 | 12796,85 |
| Экономия газа во всех областях (нарастающим итогом) | тыс. м3 | 484,91 | 1705,76 | 2878,76 |
|  | тыс. руб. | 1415,67 | 5154,52 | 8922,87 |
| ИТОГО (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 3 105,11 | 9 989,20 | 21 719,72 |

Диаграмма 8. Экономический эффект от мероприятий планируемых

в 2015-2017 годах по всей программе

Как видно из расчетов в таблице 27, общие затраты на осуществление запланированных мероприятий по всей программе составляют 405 240 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2015 года по 2017 год достигнет 3060,01 тыс. кВт.ч., экономия газа – 2878,76 тыс. м3. Это в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ составит 21719,72 тыс. руб. Из диаграммы 8 можно видеть, что окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, но осуществление всех запланированных мероприятий позволит повысить надежность и эффективность всего предприятия, сдержать рост тарифов на тепло, воду и стоки за счет снижения энергоемкости производства.

8. Обоснование финансовых потребностей и потенциала энергосбережения при реализации программы

Финансирование настоящей Программы планируется осуществить частично за счет средств самого предприятия (амортизационные отчисления), частично за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг, частично планируется субсидирование средств из администрации города.

Общий объем финансирования Программы составляет 405 240 тыс. рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 53810 тыс. руб., из них:

- 2015 год – 10 200 тыс. руб.;

- 2016 год – 21 910 тыс. руб.;

- 2017 год – 21 700 тыс. руб.;

- амортизационные отчисления 15 330 тыс. руб., из них:

- 2015 год –  5 960 тыс. руб.;

- 2016 год –  6 310 тыс. руб.;

- 2017 год –  3 060 тыс. руб.;

- целевые средства администрации города и Сургутского района 336100 тыс. руб., из них:

- 2015 год –  101 500 тыс. руб.;

- 2016 год –  90 700 тыс. руб.;

- 2017 год –  143 900 тыс. руб.

В таблице 27 сведена общая потребность в финансировании мероприятий по энергосбережению в разрезе всей программы, так же представлена общая экономия в областях производства, передачи тепла, водоснабжения и водоотведения за период с 2011 года по 2015 год электроэнергии, газа и холодной воды в натуральном выражении и деньгах.

На диаграмме 9 представлено соотношение затрат и экономии средств за весь период реализации программы по областям.

Диаграмма 9. Потенциал энергосбережения в областях производства, передачи тепла, водоснабжения и водоотведения за период реализации программы 2015-2017 г.г.

Как видно из диаграммы 9 экономия средств в области производства и передачи тепла достигнет 7,2% от суммы затрат, экономия средств в области водоснабжения достигнет 3,7% от суммы затрат, экономия средств в области водоотведения достигнет 0,3% от суммы затрат. Общая экономия по всем мероприятиям составит 11,2% от общих затрат. Период окупаемости ряда мероприятий выходит за временные рамки действия настоящей программы энергосбережения. Кроме того, следует учесть, что реализация мероприятий программы позволит улучшить надежность и качество услуг, оказываемых Предприятием.

Все расчеты по экономии энергетических ресурсов приблизительные, экономию от некоторых мероприятий, посчитать не представляется возможным. В связи с этим, доля экономии в реальности может быть как меньше, так и больше указанной суммы.

9. Расчет тарифных последствий реализации программы

Расчет тарифных последствий на тепловую энергию, холодную воду и стоки на период с 2015 года по 2017 год произведен с индексацией тарифов на топливо-энергетические ресурсы. Также была произведена индексация всех затрат в соответствии с индексом потребительских цен.

Далее в таблицах 28,30,32 произведен расчет тарифных последствий на тепловую энергию, холодную воду, стоки. В расчетах учтен расход топливо-энергетических ресурсов, с учетом планируемых к реализации мероприятий.

Таким образом, внедрение энергосберегающих мероприятий позволит предприятию улучшить фактические показатели и привести их к уровню, примерно соответствующему установленным в тарифах регулирующим органом.

Прогноз тарифов приблизительный и может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону, в связи с многочисленностью факторов, влияющих на формирование тарифов.

Таблица 28. Расчет тарифных последствий на производство и передачу тепловой энергии при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Период регулирования |  | Период регулирования |  | Период регулирования 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  | Объем | Затраты всего, (тыс.руб.) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб.) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Топливо на технологические цели, всего | тыс. м3 | 40483,70 | 122 403,42 | 39262,85 | 126 008,78 | 38089,85 | 129 800,96 |
| 2 | Уд. расход топлива на техно-логические цели | м3/ Гкал | 125,20 |  | 121,43 |  | 117,80 |  |
| 3 | Транспортные расходы | - | - | 5 108,63 | - | 5 343,63 | - | 5 589,43 |
| 4 | Электроэнергия | тыс. кВт. | 11472,88 | 38 244,44 | 10763,69 | 38 601,26 | 9 095,43 | 34 561,90 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./ Гкал | 35,48 |  | 33,29 |  | 28,13 |  |
| 6 | Холодная вода | тыс. м3 | 429,89 | 15 593,38 | 429,89 | 16 310,68 | 429,89 | 17 060,97 |
| 7 | Вспомогательные материалы | - | - | 8 631,01 | - | 9 028,04 | - | 9 443,33 |
| 8 | Фонд оплаты труда | - | - | 76 636,30 | - | 80 468,12 | - | 84 491,52 |
| 9 | Отчисления на соц.нужды с оплаты производственных рабочих | - | - | 22 929,53 | - | 24 076,01 | - | 25 279,81 |
| 10 | Амортизация производственного оборудования | - | - | 42 890,32 | - | 42 890,32 | - | 42 890,32 |
| 11 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | - | - | 35 471,91 | - | 37 103,62 | - | 38 810,38 |
| 12 | Услуги производственного характера | - | - | 7 448,95 | - | 7 791,60 | - | 8 150,02 |
| 13 | Прочие расходы, всего | - | - | 135 991,31 | - | 142 246,91 | - | 148 790,27 |
| 14 | Покупная тепловая энергия | - | - |  | - |  | - |  |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | - | - | 5 043,36 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 16 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | - | - |  | - |  | - |  |
| 17 | Итого производ-ственные расходы | - | - | 516 392,56 | - | 529 868,95 | - | 544 868,90 |
| 18 | Прибыль | - | - | 28 144,79 |  | 29 439,45 |  | 30 793,67 |
| 19 | Рентабельность | % | - | 5,50 |  | 5,60 |  | 5,70 |
| 20 | Необходимая валовая выручка | - | - | 544 537,35 |  | 559 308,40 |  | 575 662,57 |
| 21 | Полезный отпуск теплоэнергии | т.Гкал | - | 268,147 |  | 268,147 |  | 268,147 |
| 22 | Выработано тепловой энергии | т.Гкал | - | 323,341 |  | 323,341 |  | 323,341 |
| 23 | Тариф на отпускаемую тепловую энергию | руб/Гкал | - | 2 030,74 |  | 2 085,83 |  | 2 146,82 |

| Таблица 29. Расчет удельного расхода топлива и электроэнергии на тепловую энергию при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическое потребление 2013 год | Период регулирования 2015 год | Период регулирования 2016 год | Период регулирования 2017 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход топлива на технологические цели | м3/Гкал | 132,95 | 125,20 | 121,43 | 117,80 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./ | 37,37 | 35,48 | 33,29 | 28,13 |

| Таблица 30. Расчет тарифных последствий на холодную воду при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Период регулирования 2015 год |  | Период регулирования 2016 год |  | Период регулирования 2017 год |  |
|  |  |  | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3 | 2 121,658 | - | 2 136,872 | - | 2 155,429 | - |
| 1.1 | Подъем воды | тыс. м3 | 2 399,038 |  | 2 415,771 |  | 2 436,184 |  |
| 2 | Прямые расходы | - |  | 63 618,62 |  | 63 703,56 |  | 64 081,07 |
| 2.1 | Материалы |  |  | 1 683,80 |  | 1 761,25 |  | 1 842,27 |
| 2.2 | Электроэнергия | тыс. кВт.ч. | 2 986,298 | 9 556,41 | 2 935,658 | 9 185,28 | 2 844,558 | 8 856,62 |
| 2.3 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,24 |  | 1,22 |  | 1,17 |  |
| 2.4 | Амортизация | - |  | 6 483,28 |  | 5 662,50 |  | 5 049,79 |
| 2.5 | Ремонт и технологическое обслуживание | - |  | 4 484,31 |  | 4 690,59 |  | 4 906,36 |
| 2.6 | Оплата труда | - | - | 27 745,15 | - | 29 132,41 | - | 30 589,03 |
| 2.7 | Отчисления | - | - | 8 379,04 | - | 8 797,99 | - | 9 237,89 |
| 2.8 | Прочие | - | - | 5 286,63 | - | 4 473,53 | - | 3 599,12 |
| 3 | Накладные расходы | - | - | 31 056,75 | - | 32 485,36 | - | 33 979,69 |
| 3.1 | Цеховые | - | - | 11 480,45 | - | 12 008,55 | - | 12 560,94 |
| 3.2 | Общеэксплуатационные | - | - | 19 576,30 | - | 20 476,81 | - | 21 418,74 |
| 4 | Прочие недополученные доходы | - | - | 5 438,96 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Услуги подразделениям предприятия | - | - | 4 450,24 | - | 4 592,65 | - | 4 739,61 |
| 6 | Себестоимость | - | - | 104 564,57 | - | 100 781,57 | - | 102 800,37 |
| 7 | Прибыль | - | - | 5 805,47 | - | 6 060,63 | - | 6 280,76 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | - | - | 110 370,04 | - | 106 842,20 | - | 109 081,13 |
| 9 | Тариф на холодную воду | руб/м3 | - | 52,02 | - | 50,00 | - | 50,61 |
| п.2.3- Удельный расход электроэнергии, на производство воды, без учета мероприятий на реконструкцию системы освещения помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 31. Расчет удельного расхода электроэнергии на холодную воду при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическое потребление 2013 год | Период регулирования 2015 год | Период регулирования 2016 год | Период регулирования 2017 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,17 | 1,24 | 1,22 | 1,17 |

| Таблица 32. Расчет тарифных последствий на стоки при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Период регулирования 2015 год |  | Период регулирования 2016 год |  | Период регулирования 2017 год |  |
|  |  |  | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3 | 1 869,989 | - | 1 884,663 | - | 1 902,897 | - |
| 1.1 | Полный объем | тыс. м3 | 1 909,339 |  | 1 924,013 |  | 1 942,247 |  |
| 2 | Прямые расходы | - |  | 90 855,34 |  | 95 169,32 |  | 97 193,14 |
| 2.1 | Материалы |  |  | 2 321,70 |  | 2 428,50 |  | 2 540,21 |
| 2.2 | Электроэнергия | тыс. кВт.ч. | 1 811,002 | 6 581,49 | 2 526,494 | 9 612,56 | 2 508,624 | 9 882,42 |
| 2.3 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 0,95 |  | 1,31 |  | 1,29 |  |
| 2.4 | Амортизация | - |  | 7 253,74 |  | 6 292,07 |  | 5 729,85 |
| 2.5 | Ремонт и технологическое обслуживание | - |  | 15 524,21 |  | 16 238,32 |  | 16 985,29 |
| 2.6 | Оплата труда | - | - | 37 544,06 | - | 39 421,26 | - | 41 392,33 |
| 2.7 | Отчисления | - | - | 11 338,31 | - | 11 905,23 | - | 12 500,49 |
| 2.8 | Прочие | - | - | 10 291,83 | - | 9 271,38 | - | 8 162,56 |
| 3 | Накладные расходы | - | - | 36 637,76 | - | 38 323,10 | - | 40 085,96 |
| 3.1 | Цеховые | - | - | 9 702,93 | - | 10 149,26 | - | 10 616,13 |
| 3.2 | Общеэксплуатационные | - | - | 26 934,83 | - | 28 173,83 | - | 29 469,83 |
| 4 | Прочие недополученные доходы | - | - | 14 543,30 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Услуги подразделениям предприятия | - | - | 2 454,76 | - | 2 533,31 | - | 2 614,38 |
| 6 | Себестоимость | - | - | 144 491,16 | - | 136 025,73 | - | 139 893,47 |
| 7 | Прибыль | - | - | 8 167,21 | - | 8 523,70 | - | 8 832,00 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | - | - | 152 658,37 | - | 144 549,43 | - | 148 725,47 |
| 9 | Тариф на стоки | руб/м3 | - | 81,64 | - | 76,70 | - | 78,16 |
| п.2.3- Удельный расход электроэнергии, при перекачке стоков, без учета мероприятий на реконструкцию системы освещения помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 33. Расчет удельного расхода электроэнергии на стоки при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Фактическое потребление 2013 год | Период регулирования 2015 год | Период регулирования 2016 год | Период регулирования 2017 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,32 | 0,95 | 1,31 | 1,29 |

10. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В таблице 34 представлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Данный перечень целевых показателей приведен в соответствии с Приказом № 33 от 28 марта 2014 года «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015-2017 годы».

В сфере теплоснабжения:

Достижение целевых показателей в части «КПД энергетического оборудования», «Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии» предполагается за счет выполнения мероприятий по капитальному ремонту котлов и проведению теплотехнической наладке, эти же мероприятия направлены на поддержание технического состояние котлоагрегатов и повышения их КПД. В настоящее время за счет ежегодно проводимых мероприятий по выполнению технического регламента обслуживания и текущего ремонта котлов, выполнения капитального ремонта и режимной наладки не допускается снижение КПД котлов, среднее значение которого составляет более 90%.

Для достижения показателей  «Расхода тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника»  направлены мероприятия по «Капитальному ремонту зданий котельных №№2,3». Выполнение ремонтных работ для зданий котельных позволит не только увеличить срок эксплуатации здания, улучшить условия труда работников, но и снизить количество тепла, затраченное на отопление производственных помещений и достичь  лучших целевых показателей на данном направлении, но для максимальной экономии необходимо произвести реконструкцию зданий.

Достижение показателей в части «Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии» и снижение « Технологических потерь тепловой энергии в сети» предполагается за счет проведения работ по замене изношенных тепловых сетей на трубопроводы в изоляции ППУ. Капитальный ремонт трубопроводов позволит снизить количество инцидентов на сетях, тем самым, уменьшить излив теплоносителя. Но для достижения показателей, установленных приказом РСТ необходимо провести масштабную замену изношенных сетей протяженностью до 30% от общего количества трубопроводов города. Снижение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов до значений, установленных РСТ, невозможно достичь по причине того, что нормируемые значения потерь зависят не только от состояния изоляции трубопроводов, но и от фактического количества присоединенных к этим сетям зданий и сооружений, потребляющих тепловую энергию, чем выше присоединенная нагрузка и  потребление тепла, тем меньше  процент потерь по отношению к выработке и подаче теплоносителя в сеть.

Экономия электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии  достигается в части исполнения мероприятий по монтажу частотных преобразователей на существующие насосы исходной воды, сетевые насосы, котельных, дымососы и вентиляторы котлов, что позволит производить плавную регулировку электродвигателей от 30% до 80%. Монтаж регуляторов управления теплоносителя по ЦТП позволит не допустить перегрев теплоносителя поступающего к потребителю, что позволит так же снизить расход потребления газа, электроэнергии по котельным.

В сфере водоснабжения:

Для достижения целевых показателей  «Загрузка основного оборудования» предполагается произвести замену существующих сетевых насосов марки Д на станцию повышения давления марки «Грундфос», что позволит загружать насосное оборудование до 100% при повышении потребления воды и плавно регулировать необходимое давление в сети. Но для достижения целевых показателей, установленных РСТ необходима постепенная замена всего парка насосного оборудования «ВОС №1».

Показатели в части «Объем воды, используемой на собственные нужды» на предприятии составляют 2,7%, такой показатель достигнут благодаря наличию приборов учета и контролю специалистов предприятия за расходованием воды для собственных и технологических нужд.

Достижение целевых показателей в части «Потери воды» для предприятия составляют 10% и являются нормированными, определить снижение потреь будет возможно при условии 100% установке приборов учета воды во всех зданиях города.

Достижения показателей в части потребления электроэнергии достигается в части реконструкции системы освещения, что включает в себя замену ламп накаливания потребляющие большое количество электрической энергии на светодиодные, с установкой датчиков движения.

В сфере водоотведения:

Показатели в части «Загрузка основного оборудования» на предприятии составляют 44,3%. Показатель достигнут благодаря мероприятиям, проведенным ранее, а именно: вывод из работы и консервация 2-ой очереди КОС-7000.

Достижения в экономии электроэнергии в сфере водоотведения не достигнуты в должном объеме в связи с тем, что для выполнения данных работ требуется полная реконструкция объектов водоотведения, что включает в себя замена всего парка электрооборудования на энергоэффективное.

Таблица 34. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГ МУП «УТВиВ»

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ед. измерения | Факт 2013 года | Изменение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 план | 2015 план | 2016 план | 2017 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В сфере теплоснабжения, в т.ч. -установленные (приказ РСТ ХМАО-Югры №33 от 28.03.14г.) |  |  |  |  |  |  |
| КПД энергетического оборудования | % | 90,41 | 90,41 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,7 | 159,8 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника. | % | 2,8 | 2,6 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВт.ч/Гкал |  |  | 35,4 | 34,23 | 33,10 |
| Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 2,86 | 2,6 | 1,69 | 1,27 | 0,96 |
| Технологические потери энергии в сети | % | 14 | 14 | 12,01 | 11,17 | 10,39 |
| -достигаемые (в результате реализации мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2017 г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| КПД энергетического оборудования | % | 90,41 | 90,41 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,7 | 159,8 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника. | % | 2,8 | 2,6 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВт.ч/Гкал | 37,37 | 36,62 | 36,66 | 33,14 | 24,47 |
| Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 2,86 | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,5 |
| Технологические потери энергии в сети | % | 14 | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
| В сфере водоснабжения, в т.ч. -установленные (приказ РСТ ХМАО-Югры №33 от 28.03.14г.) |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка основного оборудования | % | 23,6 | 23,6 | 29,14 | 34,36 | 39,57 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | % | 4,68 | 3,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 |  |  | 1,24 | 1,18 | 1,12 |
| Потери воды | % | 10 | 10 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| -достигаемые (в результате реализации мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2017 г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка основного оборудования | % | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 25 | 25 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | % | 4,68 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 | 1,17 | 1,25 | 1,22 | 1,18 | 1,11 |
| Потери воды | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| В сфере водоотведения, в т.ч. -установленные (приказ РСТ ХМАО-Югры №33 от 28.03.14г.) |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка основного оборудования | % | 42,1 | 44,3 | 39,31 | 41,98 | 44,66 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 |  |  | 1,41 | 1,09 | 0,84 |
| -достигаемые (в результате реализации мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2017 г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка основного оборудования | % | 42,1 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 | 1,32 | 0,95 | 1,34 | 1,33 | 1,30 |

11.Механизм реализации выполнения программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

11.1. Программа по энергосбережению формируется на предприятии, после разработки программы, расчета затрат и экономического эффекта, документ утверждается Руководителем предприятия. Общее руководство по реализации Программы возлагается на Главного инженера ЛГ МУП «УТВиВ».

11.2.  Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

-   ежегодную подготовку отчета о реализации Программы.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в

отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении;

-   расчет достигаемого экономического эффекта от реализации и обсуждение достигнутых результатов;

-  ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с

учетом новых технических разработок в сфере энергосбережения.

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с

учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании

выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их

устранения.

11.3. Финансирование настоящей Программы энергосбережения предусматривается осуществлять с привлечением средств из бюджетных источников (окружного и местного) и собственных средств предприятия.

Внедрять новое энергопотребляющее оборудование с большим КПД можно при воспроизводстве основных фондов, используя амортизационный фонд.

## 11.4. Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осуществляется органом местного самоуправления - специалистами администрации г. Лянтор. Предприятие ежегодно направляет необходимую информацию учета параметров энергоэффективност.