|  | Утверждена приказом от 28.07.2017 года №_445___ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ

ЛГ МУП «УТВиВ»

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

Введение	8

1. Сведения об организации	9

1.1. Род деятельности	9

1.2. Местонахождение, почтовый адрес и реквизиты	9

2. Цель и задачи программы	11

2.1. Цель программы	11

2.2. Задачи программы	11

3. Технические характеристики системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	11

3.1. Техническая характеристика системы теплоснабжения	11

3.2 Технические характеристики системы ГВС, ХВС и водоотведения	26

4. Структура потребления услуг, производимых предприятием	48

5.Перспективы развития и прогноз потребления (производства) энергоресурсов и воды	50

6. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности	53

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	54

7.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии	54

7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения.	77

7.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоотведения.	82

8. Обоснование финансовых потребностей и потенциала энергосбережения при реализации программы	92

9. Расчет тарифных последствий реализации программы	93

10. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	102

11.Механизм реализации выполнения программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективност	107

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГ МУП «УТВиВ» на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ № 23 от 22 марта 2017 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2018-2020 годы». |
| Разработчик и исполнитель Программы | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: 1. Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод; 2. Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе; 3. Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов; 4. Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор. |
|  | Задачи Программы: Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод; Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия; Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды; Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия; |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; Доля снижения удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии; Доля сокращения удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии; Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; Доля сокращения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды; Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды; Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков; Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на прием стоков. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов общехозяйственного назначения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 548 949,754 тыс. рублей, в том числе: - за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 8 155,00 тыс.руб., из них: 2018 год –570 тыс. руб.; 2019 год –3 585 тыс. руб.; 2020 год –4 000 тыс. руб.; - амортизационные отчисления 34 951,244тыс. руб., из них: 2018 год – 17 408,018 тыс. руб.; 2019 год – 9 767,648 тыс. руб.; 2020 год – 7 775,578 тыс. руб.; - целевые средства администрации города и Сургутского района 505 843,51 тыс. руб., из них: 2018 год – 349 100,64 тыс. руб.; 2019 год – 81 372,4 тыс. руб.; 2020 год – 75 370,47 тыс. руб.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется: Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием и очистку стоков |

# Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Ханты-Мансийского автономного округа, утвержденным Приказом № 23 от 22 марта 2017 г. Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2018-2020 годы», иными актами федерального законодательства и органов местного самоуправления.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ЛГ МУП «УТВиВ».

# 1. Сведения об организации

## 1.1. Род деятельности

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» создано Администрацией городского поселения Лянтор в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

Предприятие относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляет следующие виды деятельности:

- сбор и очистка воды;

- распределение воды;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- распределение воды;

- сбор и обработка сточных вод.

## 1.2. Местонахождение, почтовый адрес и реквизиты

Индекс - 628449, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14

тел. 8 (34638) 77-600, доб.(80-100).

факс. 8 (34638) 23-3-51(80-109).

E-mail: e-mail@lgutviv.ru;

Руководитель предприятия – Билецкий Владимир Васильевич - директор

Численность работающих на предприятии на 01.01.2017г. - 344 человека. Около 10% работников трудятся на объектах УТВиВ более 20 лет.

Банковские реквизиты - филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Сургут г. Сургут:

- Р/с  -  40702810800050000116;

- ИНН  -  8617028441;

- КПП  -  861701001;

- БИК -  047162812;

- К/с  -  30101810465777100812;

- ОКПО  -  63391639;

- ОКВЭД -  35.30.14; 01.61; 33.13; 33.14; 35.12; 35.22; 35.30.1; 35.30.3; 35.30.4; 35.30.5; 36.00.1; 36.00.2; 43.11; 43.12.1; 42.11; 43.21; 43.99.1; 43.22; 43.29; 49.4; 49.50.21; 52.21.2;  52.21.22; 68.32.1; 68.32.2; 81.29.9; 37.00; 96.09: 71.20.

Система налогообложения – общепринятая.

# 2. Цель и задачи программы

## 2.1. Цель программы

1.	Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

2.	Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе;

3.	Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов.

4.	Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор.

## 2.2. Задачи программы

- Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;

- Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;

- Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия;

- Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды;

- Оснащение производственных зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия;

# 3. Технические характеристики системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

## 3.1. Техническая характеристика системы теплоснабжения

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г. Лянтор через центральные тепловые пункты (ЦТП и ИТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по открытой схеме на ГВС.

Предприятие через магистральные тепловые сети г. Лянтор подает теплоноситель высоких параметров (температура 110(С, давление до 1,6 МПа) в ЦТП/ИТП города.

Система регулирования в г. Лянтор качественная с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП/ИТП происходит снижение высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путем смешения прямой сетевой воды (с температурой 110(С) с обратной сетевой водой (с температурой 70(С) до нормируемых значений температуры теплоносителя 95(С.

При закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения потребителей, приготовление горячей воды необходимых параметров происходит путем нагрева холодной воды, поступающей из водопровода на водоподогреватели, теплоносителем высоких параметров с температурой 110(С.

Также в ЦТП/ИТП производится корректировка существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на нужды отопления осуществляется по тепловым сетям протяженностью 73,41 км (в двухтрубном исчислении), на нужды ГВС – 40,60 км (в двухтрубном исчислении), со средним износом более 75 %, с использованием 19-ти ЦТП (в том числе 1-но бесхозное) и 18-ти ИТП.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится 3 котельные.

Котельная №1 занимает три метало-каркасных здания блок-понтона с переходами, общей площадью - 972,0 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №1 представлены в таблицах 1,2.

Котельная №2 занимает одно метало-каркасное здание, общей площадью – 864 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №1 представлены в таблицах 3,4.

Котельная №3 занимает одно метало-каркасное здание, общей площадью – 2205,0 м2.

Сведения об основном и вспомогательном оборудовании котельной №3 представлены в таблицах 5,6.

## Технические характеристики системы электроснабжения котельных

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется покупной электроэнергией на основании договора энергоснабжения с ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" [Сургутское МРО], сетевой организацией является МУП «СРЭС» МО СР.

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется следующим образом:

- Котельная № 1

Источник питания ПС-35/10кВ № 23 ф.23-07, ф. 23-17, РП-ТП -10/0,4 кВ № 2 через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия  ТП № 26 КТПб2*630, ТП №  27  КТПб2*630;

- Котельная № 2

Источник питания ПС-35/10кВ № 116 ф.116-03, ф. 116-05, ф. 116-10 через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия ТП № 102 КТПб2*630;

- Котельная № 3

Источник питания ПС-35/10кВ № 119 ф.119-06, ф. 119-10  через находящиеся в хозяйственном ведении предприятия РП - 5 10кВ, ТП – КВГМ КТПб2*1000;

## Технические характеристики системы автоматизации котельных и ЦТП

## Автоматизация колов №1,2,3,4 котельной №1 выполнена на базе контроллеров КБ «АГАВА». Комплекс КБ «АГАВА» осуществляет:

- автоматический розжиг горелки;

- поддерживает в автоматическом режиме давление воздуха, давления газа, разряжения, температуры воды на выходе из котла (котельной)

защищает котел:

- от повышения температуры теплоносителя более 115 °С;

- повышения, понижения давления теплоносителя выше установленных пределов;

- понижения расхода воды через котел;

- понижения давления воздуха на горелку;

- отклонения разряжения;

- отсутствия пламени;

- вывод информации в операторную котельной.

Автоматизация колов №5,6 котельной №1, котлов №1,2,3,4 котельной №2, котлов №1,2,3 котельной №3 выполнена на базе контроллеров «АМАКС». Контроллеры «АМАКС» осуществляют:

- автоматический розжиг горелки;

- поддерживает в автоматическом режиме давление воздуха, разряжения, температуры воды на выходе из котла защищает котел:

- от повышения температуры теплоносителя более 115 °С;

- повышения, понижения давления теплоносителя выше установленных пределов;

- понижения расхода воды через котел;

- понижения давления воздуха на горелку;

- отклонения разряжения;

- отсутствия пламени;

- вывод информации в операторную котельной.

В системе подачи теплоносителя насосное оборудование включается и переключается с помощью специализируемых шкафов управления в ручном режиме с управлением от частотных преобразователей, в системе поддержания необходимого давления в трубопроводах воды и уровня воды в барабанах котла поддержание давления осуществляется в автоматическом режиме.

В котельной присутствуют два ввода электрической энергии. Система автоматического переключения на резервный ввод (АВР) отсутствует. Переключение происходит в ручном режиме.

Общая автоматизация котельной находится на среднем уровне и составляет порядка 80%.

Автоматизация ЦТП и ИТП по г.Лянтор выполнена на базе контроллеров «ОВЕН». Контроллеры «ОВЕН» осуществляют работу тепловых пунктов в автоматическом режиме:

- поддержание температуры воды в системе ТВС в зависимости от температуры уличного воздух;

- поддержание температуры ГВС в заданном режиме;

- переключение насосов ТВС и ГВС по заданному графику;

- поддержание давления ТВ, ГВС в заданном режиме;

- защиту насосов от сухого хода.

Таблица 1. Перечень основного оборудования котельной №1

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 93 | 18,48 | 1 | 32 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 88,85 | 18,48 | 1 | 32 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 91,45 | 18,48 | 1 | 31 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 89,31 | 18,48 | 1 | 31 | 15 | газ |
| ДЕ-25-14 ГМ | паровой | 90,53 | 16,5 | 1 | 30 | 15 | газ |
| ДЕ-25-14 ГМ | паровой | 88,07 | 16,5 | 1 | 30 | 15 | газ |
| Всего |  | 92,51 | 106,92 | 6 |  |  |  |

Таблица 2. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 1

| Наименование | Марка | Количество, шт. | Коэф. спроса | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет | Потребление электроэнергии, кВт/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50/15 | 4 | 0,8 | 15 | 32,31 |  |
|  | ДА 100/25 | 1 | 0,8 | 15 | 2 |  |
| Водоподогреватель водо-водяной | Пластинчатый разборный | 5 | 0,8 | 10 | 1бл.-3; 2бл.-11л; 3бл.-2 |  |
|  | Пластинчатый паро-вод. | 1 | 0,8 | 10 | 10 |  |
|  | Пластинчатый разборный | 2 | 0,8 | 10 | 3 |  |
| Охладитель выпара | ОВА-2 | 4 | 0,8 | 12 | 3бл.-2 (2блок 15 лет) |  |
|  | ОВА-8 | 1 | 0,8 | 12 | 2 |  |
| Фильтр | Na - катионитовый Ду1000 мм | 4 | 0,8 | 10 | 30 |  |
|  | Na - катионитовый Ду1500 мм | 8 | 0,8 | 10 | 19 |  |
| Электропривод | 405000(FCJBdb2B) 0.015кВт 50мм/мин 52000(FCJ4С52N) 0.06кВт 50мм/мин | 1 2 | 0,8 0,8 | 1,2 1,2 | 0 0 | 525,6 |
| Дымосос Электродвигатель | ДН 12,5 4АМ250 М4У3 75кВт 1500об/мин; 5А225М2 У3 М4У3 75кВт 1500об/мин; DS-280S75-4 М4У3 75кВт 1500об/мин; 4А250S4 У3 М4У3 75кВт 1500об/мин; 4АМУ2503У2 М4У3 75кВт 1500об/мин; А02-9114У3 М4У3 75кВт 1500об/мин; | 6 1 1 1 1 1 1 | 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 7 15 15 15 15 15 15 | 32,31,30 25 16 25 22 22 7 | 3 153 600 |
| Вентилятор Электродвигатель | ВДН-11,2 5А200 L 4 У3- 45кВт 1500об/мин; 5А225М4 У3- 45кВт 1500об/мин; 4АМ200М4У3- 45кВт 1500об/мин; 4АМУ225М4У2- 55кВт 1500об/мин; 4А225М4 У3- 55кВт 1500об/мин; 4АМ225М4У2- 55кВт 1500об/мин; | 6 1 1 1 1 1 1 | 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 7 15 15 15 15 15 15 | 32,31,30 31 31 30 30 29 29 | 2 102 400 |
| Экономайзер | ЭП 1-808 | 6 | 0,95 | 15 | 32,31,30 |  |
| Насос сетевой Электродвигатель | WILO SCP-250-570 НА А4-400У-4МУ3 400кВт 1480 об/мин | 1 1 | 0,8 0,8 | 5 5 | 2 2 | 2 487 840 |
| Насос сетевой Электродвигатель | NKG 200-150-315/292А 1LA8 353-2PC 90-Z 355кВт 2980об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 3 3 | 2 487 840 |
| Насос сырой воды Электродвигатель | К 100-80-160СД 5АИ 160S2 15кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 3 3 | 630 720 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 100-80-160СД 5АИ 160S2 15кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 | 5 5 | 3 3 | 129 648 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 100-80-160СД 5АИ 160S2 15кВт 3000об/мин | 1 1 | 0,8 | 5 5 | 3 3 | 308 352 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 45/30 5А200М4У3 11кВт 3000об/мин | 1 1 | 0,8 | 5 5 | 1 1 | 262 800 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 100-80-160СД 4АМ160М4У3 215кВт 3000об/мин | 1 1 | 0,8 0,8 | 5 5 | 1 1 | 329 376 |
| Насос солевой Электродвигатель | Х 50/32/125 СД АИР80 В2У3 2,2кВт 3000об/мин | 3 3 | 0,8 0,8 | 5 5 | 4, 3, 1 2 | 57 465,6 |
| Насос сырой воды Электродвигатель | ЦНСГ 38/45 4АМ180М2У3 22кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,5 | 5 5 | 2 2 | 289 080 |
| Насос питательный Электродвигатель | ЦНСГ 60/198 4АМ225М2У3 55кВт 3000об/мин 4АМ225М2У3 55кВт 3000об/мин | 2 1 1 | 0,8 0,8 0,8 | 5 5 5 | 2 10 2 | 770 880 |

Таблица 3. Перечень основного оборудования котельной №2

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 93,5 | 17,4 | 1 | 26 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 87,03 | 17,4 | 1 | 26 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 93,5 | 17,4 | 1 | 26 | 15 | газ |
| ДЕВ-25-14 ГМ | водогрейный | 90,44 | 17,4 | 1 | 26 | 15 | газ |
| Всего |  | 88,73 | 69,6 | 4 |  |  |  |
| Блок № 2 -Консервация |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой |  | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой |  | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой |  | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |

Продолжение таблицы 3

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов (водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  | 31,8 | 3 |  |  |  |
| Блок № 3 -Консервация |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой |  | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой |  | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| ДЕ-16-14 ГМ | паровой |  | 10,6 | 1 | - | 15 | газ |
| Всего |  |  | 31,8 | 3 |  |  |  |

Таблица 4. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 2 работающего блока №1

| Наименование | Марка | Количество шт. | Коэф. спроса | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет | Потребление электроэнергии, кВт/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50/15 | 2 | 0,8 | 15 | 13 |  |
| Охладитель выпара Фильтр | ОВА-2 | 2 | 0,8 | 12 | 13 |  |
|  | Na - катионитовый Ду2000 мм | 2 | 0,8 | 10 | 13 |  |
| Электропривод | 52000(FCJ4С52N) 0.06кВт 50мм/мин | 1 | 0,8 | 1.6 | 0 | 420 480 |
| Дымосос Электродвигатель | ДН 12,5 АО2-9114V3 75кВт 1500об/мин 4АМ250М4У3 75кВт 1500об/мин | 4 1 3 | 0,95 0,95 0,95 | 15 15 15 | 26 9 21 | 2 496 600 |
| Вентилятор Электродвигатель | ВДН-11,2 - 55кВт 5А225М4У3 55кВт 1500об/мин 4АМ20С4У3 55кВт 1500об/мин 5А225М4У3 55кВт 1500об/мин | 4 1 2 1 | 0,95 0,95 0,95 0,95 | 15 15 15 15 | 26 9 21 21 | 1 830 840 |
| Экономайзер | ЭП 1-808 | 4 | 0,95 | 15 | 26 |  |
| Насос сетевой Насос сетевой Электродвигатель | Д 1250/125 А4-400У-4МУ3 630кВт 1500об/мин | 1 1 | 0,8 0,8 | 8 5 | 13 9 | 4 415 040 |
|  | NKG-200 - 355 кВт Grundfos NKG 200 355кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 8 8 | 4 975 680 |
| Насос подпиточный Электродвигатель | К 100-80-160 4АМУ160S2У2 15кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 13 13 | 210 240 |
| Насос сырой воды Электродвигатель | К 90/80 4АМ160М2У2 18,5кВт 3000об/мин | 6 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 23 23 | 259 296 |
| Насос взрыхления/солевой Электродвигатель | Х 50/32/125 СД 4АМА100S2У3 4кВт 3000об/мин | 3 3 | 0,8 0,8 | 5 5 | 13 13 | 84 096 |

Таблица 5. Перечень основного оборудования котельной №3

| Марки установленных котлов | Режим работы котлов(водогрейный паровой, ГВС) | КПД котлов,% | Мощность котлов, МВт | Количество котлов | Срок службы котлов, лет | Нормативный срок службы, лет | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-50 | водогрейный | 92,2 | 58,15 | 1 | 26 | 15 | газ |
| КВГМ-50 | водогрейный | 93,16 | 58,15 | 1 | 26 | 15 | газ |
| КВГМ-50 | водогрейный | 92,03 | 58,15 | 1 | 26 | 15 | газ |
| Всего |  | 92,51 | 174,45 | 3 |  |  |  |

Таблица 6. Перечень вспомогательного оборудования котельной № 3

| Наименование | Марка | Количество | Коэф. спроса | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет | Потребление электроэнергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50/15 | 2 | 0,8 | 15 | 26 |  |
|  | Пластинчатый разборный | 2 | 0,8 | 15 | 17 |  |
| Охладитель выпара | ОВА-2 | 2 | 0,8 | 12 | 3 |  |
| Фильтр | Na - катионитовый Ду- 2600 мм | 3 | 0,8 | 10 | 25 |  |
| Электропривод | 52000(FCJ4С52N) 0.06кВт 50мм/мин | 1 | 0,8 | 12 | 0 | 420,48 |
| Дымосос Электродвигатель | ДН 21 ГМ АИР355S6У3 90кВт 600 об/мин | 3 3 | 0,95 0,95 | 15 15 | 26 26 | 14 979 600 |
| Вентилятор Электродвигатель | ВДН-15 4АМ280S6У3 75кВт 1000об/мин | 3 3 | 0,95 0,95 | 15 15 | 26 26 | 1 872 450 |
| Насос сетевой Электродвигатель | Д 1250/125 А4-400У3 630кВт 3000об/мин А4-400У3 630кВт 3000об/мин | 2 1 1 | 0,8 0,8 0,8 | 8 5 5 | 18 18 21 | 8 830 080 |
| Насос сетевой Электродвигатель | NKG 200-150-315/292А 1LA8 353-2PC 90-Z 355кВт 2900об/мин | 2 | 0,8 | 5 | 4 4 | 4 975 680 |
| Насос подпитки Электродвигатель | К 100/80-160 АИР160С2У3 15кВт 3000об/мин | 4 4 | 0,8 | 5 5 | 9 9 | 420 480 |
| Насос аварийной подпитки Электродвигатель | Д 200/36 АИР190М2У3 55кВт 15000об/мин | 1 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 26 26 | 770 880 |
| Насос солевой Электродвигатель | Х 50/32/125 СД АДМ100S2У3 4кВт 3000об/мин | 2 2 | 0,8 0,8 | 5 5 | 3 3 | 84 096 |
| Насос взрыхления Электродвигатель | Х 50/32/125 СД АДМ100S2У3 4кВт 3000об/мин | 1 1 | 0,8 0,8 | 5 5 | 1 1 | 84 096 |

Сеть теплоснабжения в г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.

Схема магистральных тепловых сетей от котельных до ЦТП – двухтрубная, внутриквартальных сетей – четырехтрубная. Система ГВС – открытая, подключение потребителей к тепловым сетям – зависимое, регулирование отпуска теплоты – качественное.

Температурный график работы магистральных тепловых сетей – 110/70 ºС в отопительный период и 70/46 ºС – в летний. Температурный график работы внутриквартальных сетей отопления – 95/70 ºС, сетей ГВС – 65/42 ºС. Общая протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей 114,01 км в двухтрубном исчислении. Из них сетей теплоснабжения – 73,41 км, сетей горячего водоснабжения – 40,6 км.

Прокладка магистральных сетей – надземная на опорах и бесканальная, внутриквартальных сетей отопления и ГВС – бесканальная. Средняя глубина прокладки тепловых сетей составляет 1,8-2,1 м. Регламентные работы на тепловых сетях в летний период производятся с полным их отключением.

В таблице 7 представлены сведения по трубопроводам тепловых сетей и их протяженности.

Таблица 7. Протяженность тепловых сетей г. Лянтор

| Диаметр мм. | Протяженность, м. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 30 | 33,0 | сталь |
| 50 | 22 541,4 | сталь |
| 70 | 3 639,1 | сталь |
| 80 | 2 817,77 | сталь |
| 100 | 9 829,74 | сталь |
| 150 | 11 342,36 | сталь |
| 200 | 7 722,06 | сталь |
| 250 | 3 046,8 | сталь |
| 300 | 3 953,3 | сталь |
| 400 | 3 609,5 | сталь |
| 500 | 3 788,8 | сталь |
| 600 | 446,65 | сталь |
| 800 | 636,15 | сталь |
| Итого: | 73 406,63 |  |

# 3.2 Технические характеристики системы ГВС, ХВС и водоотведения

Горячее водоснабжения

Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор 1,31 тыс.м3/сутки горячей воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

- 19 центральных тепловых пункта и 1 бесхозяйное (ЦТП№2);

- 18 индивидуальных тепловых пункта (ж.д.№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19 микр.4);

- 40,60 км сетей горячего водоснабжения.

Холодная вода из трубопровода холодной воды, для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов. Далее подогретая до нормативной температуры поступает на вторую ступень теплообменников и подается в распределительную сеть горячего водоснабжения в здание потребителя. Проходя по стоякам внутридомовой распределительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными кранами и используется потребителем.

Не разобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП и вновь подогревается в теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя.

Сетевая вода (теплоноситель - горячая вода), отдав часть теплоты поступает к сетевым насосам, далее в распределительную сеть системы отопления. Пройдя приборы отопления потребителей, сетевая вода по обратному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП. Отдав часть воды по подмешивающей схеме, сетевая вода поступает на теплообменники первой ступени. Отдав часть теплоты, при нагреве горячей воды до нормативной температуры сетевая вода возвращается для нагрева к источнику тепла (котлы в котельной).

В таблице 8 представлен перечень оборудования ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,33,42,51,56,70,73,76,77,12 мкр.5

Таблица 8. Перечень оборудования ЦТП №1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,33,42,51,56,70,73,76,77

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 |
| Отопление |
| насос | IL 200/345-45/4 | 200/345-45/4 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | WILO | 45кВт 1460 об/мин | 2 | 7 | 1 |
| ГВС |
| насос | IL50/160-5,5/2 | IL50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QUFA 132 S2A – 92N | 5,5кВт 2890 об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ХВС |
| насос | MVIE5203-3/25/E/3-2 |  | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | AS NS 6312-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин час.рег | 2 | 7 | 9 |
| ВВП | I ст M15MFG | Расход 98 т/ч; Нагрузка 1,317Гкал/ч | 2 | 15 | 2 |
|  | II ст M15MFG | Расход- 86,4т/ч; Нагрузка 0,820 Гкал/ч | 2 | 15 | 2 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 150 | 4 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 125 | 2 | 10 | 9 |
| ЦТП №2 |
| Отопление |
| насос | LP 100/145-11/2-КЗ |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | MMG 2001 K-2-551-F350; 200 L 3977454-10 1MV1 | 11кВт 2900об/мин; 11кВт 2940об/мин; | 1 1 | 7 7 | 8 8 |
| ГВС |
| насос | TRED100/120 |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | MGE 90 LA2-24FT115-B | 2,2кВт 2860 об/мин; | 2 | 7 | 8 |
| ВВП | P-025-45,1-1X | емк 45,1 м3 | 2 | 15 | 8 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 8 |
| ЦТП №3 |
| Отопление |
| насос | IL100/160-18,5/2 |  | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | QSFA 132 M4B-92N | 18,5 кВт 2900 об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ГВС |
| насос | IL50/160-5,5/2 |  | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | QUFA 132 S2A – 92N | 5,5кВт 2900 об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ХВС |
| насос | COR=2 MVIE 5203-3/25/Е/3 |  | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | AS и NS 6208-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ВВП | 1стМ15-ВFG |  | 2 | 15 | 9 |
|  | 2стМ10-BFG |  | 2 | 15 | 9 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 9 |
| ЦТП №4 |
| Отопление |
| насос | IL | 125/250-11/4 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | Q2EFA 160M4B-92N | 11кВт 1460об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ГВС |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2A-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ХВС |
| насос | MViE 3203/VR |  | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | 1PC30101CA100SAO | 7,5кВт 3560об/мин | 2 |  | 5 |
| ВВП | М15-BFG |  | 2 | 15 | 5 |
|  | M16-FG |  | 2 | 15 | 5 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 5 |
| ЦТП №5 |
| Отопление |
| насос | 1Д 315/50 | 315/50 | 2 | 7 | 12 |
| электродвигатель | 5АН200 L2У3 | 75кВт 2925об/мин | 2 | 7 | 12 |
| ГВС |
| насос | К 160/20 | 160/20 | 2 | 7 | 12 |
| электродвигатель | АИР 160S2 | 15 кВТ 18,5кВт 3000об/мин | 2 | 7 | 12 |

Продолжение таблицы 8

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |
| насос | КМ 100/65/200 | 100/65 | 3 | 7 | 12 |
| электродвигатель | АИР180 М2 У2 | 30кВт 2895об/мин | 3 | 7 | 12 |
| ВВП |  | 273мм | 24 | 15 | 12 |
| Фильтр |  |  |  |  |  |
| ЦТП №6 |
| Отопление |
| насос | IL65/120-4/2 |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | QSFA 112 M2A-92N | 4кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 8 |
| ГВС |
| насос | IL 40/160-4/2 |  | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | QSFA 112 M2A-92N | 4кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 8 |
| ХВС |
| насос | COR2 MVIE 3203/75-3/16/Е/3-2 |  | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | ILA7131-2AА91-ZN04 | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 8 |
| ВВП | M10BFG |  | 2 | 15 | 8 |
|  | T5-MFG |  | 2 | 15 | 8 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 8 |
|  | ФСМ | ду 125 | 6 | 10 | 8 |
| ЦТП №7 |
| Отопление |
| насос | IL | 200/310-37/4 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | 1LA 5220-4AA61-ZNOO | 37кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ГВС |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2A-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ХВС |
| насос | COR2 MVIE 5202-3/16/Е/3-2 |  | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | ILA7131-2AА | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 9 |
|  | M10MFG |  | 2 | 15 | 9 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 200 | 3 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 9 |

Продолжение таблицы 8

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №9 |
| Отопление |
| насос | WILO | 125/250 | 2 | 7 | 7 |
| электродвигатель | AF 160M/4B-11 | 11кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ГВС |
| насос | MAGNA | 7/4 | 2 | 7 | 7 |
| электродвигатель | UPE 40-120/F | 1кВт 3000об/мин | 2 | 7 | 7 |
| ХВС |
| насос | HYLRO | 42.8/36 | 3 | 7 | 14 |
| электродвигатель | MGE 112 MB2-28FT130-B | 4кВт 2860 об/мин | 3 | 7 | 14 |
| ВВП | М10-MFM |  | 2 | 15 | 14 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 |  | 10 | 14 |
|  | ФСМ | ду 200 |  | 10 | 14 |
|  | ФСМ | ду 150 |  | 10 | 14 |
|  | ФСМ | ду 125 |  | 10 | 14 |
| ЦТП №10 |
| Отопление |
| насос | IL | 65/160-7,5/2 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QS РA 132S2C-92N | 7,5кВт 2900об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ЦТП №13 |
| Отопление |
| насос | IL | 100/160-18,5/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QUFA 160 2A-92N | 18,5кВт 2920 об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ГВС |
| насос | IL | 50/170-7,5/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2C-92N | 7,5кВт 2900об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ХВС |
| насос | COR-2MVIE5202/VR |  | 1 | 7 | 9 |

Продолжение таблицы 8

| Наименование оборудования | Марка | Технические характеристики | Количество, шт. | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель | ILA7131-2AА91 | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 9 |
|  | М10-MFG |  | 2 | 15 | 9 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 3 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 9 |
| ЦТП №33 |
| Отопление |
| насос | IL | 100/160-18,5/2 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2C-92N | 18,5 кВт 2900 об/мин | 2 | 7 | 1 |
| ГВС |
| насос | IL | 80/140-7,5/2 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2C-92N | 7,5кВт 2900об/мин | 2 | 7 | 1 |
| ВВП | Ридан | 93,98 м2 | 4 | 15 | 1 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 16 |
| ЦТП №42 |
| Отопление |
| насос | IL | 200/260-22/4 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | Q2EFA 180L 4B-92N | 22кВт 1465об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ГВС |
| насос | IL | 65/160-5,5/2 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2A-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ХВС |
| насос | MVIE | 5203-3/25/E/3-2/B | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | Q2EFA 160L2A-44-PTC-H | 25кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ВВП | NT150SHV, NT250 SR/B | 218 м2 | 24 | 15 | 5 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 5 |
| ЦТП №51 |
| Отопление |
| насос | IL | 200/145-11/2 | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | QSFA 160 M2A-92N | 11кВт 2910об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ГВС |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | MVIE | 5203-3/25/E/3-2/B | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | Q2EFA 160L2A-44-PTC-H | 25кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ВВП | MX25-MFGS M15-MFG | 146,12 м2 | 20 | 15 | 4 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 1 | 10 | 4 |
| ЦТП №56 |
| Отопление |
| насос | IL | 250/380-75/4 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | 1LG4 280-4AA61-Z 280S | 75кВт 1485об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ГВС |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ХВС |
| насос | COR-2MVIE5203/VR |  | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | AS и NS 6309-ZZ IM B5 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514 об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ВВП | MX25-MFGS | 135,74 м2 | 2 | 15 | 9 |
|  | M15-MFG |  | 2 | 15 | 9 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 1 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 125 | 2 | 10 | 9 |
| ЦТП №70 |
| Отопление |
| насос | IL | 200/250-18,5/4 | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | Q2ЕFA 180 M4В-92N | 18,5кВт 1445об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ГВС |
| насос | IL | 65/160-5,5/2 | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | QSF 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ХВС |
| насос | MVIE | 5203-3/25/E/3-2/G | 2 | 7 | 4 |
| электродвигатель | Q2EFA 160L2A-44-PTC-H | 15кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 4 |
| ВВП | NT150SHV NT 100MHV | 273мм | 20 | 15 | 4 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 2 | 10 | 4 |
| ЦТП №73 |
| Отопление |
| насос | IL | 200/320-45/4 | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | 1LA 5223-4AA-61-ZNOO | 45кВт 1470об/мин | 2 | 7 | 8 |
| ГВС |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 8 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 8 |
| ХВС |
| насос | COR-2MVIE5203/VR |  | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | IM B5 225M IP55 M21R 160MX2 VS MBO FD TWS KV HW | 15кВт 3514об/мин | 2 | 7 | 8 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 8 |
|  | М10-MFG |  | 2 | 15 | 8 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 8 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 8 |
|  | ФСМ | ду 125 | 2 | 10 | 8 |
| ЦТП №76 |
| Отопление |
| насос | IL | 200/270-30/4 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель | Q2ЕFA 180 M4В-92N | 30кВт 3000об/мин | 2 | 7 | 1 |
| ГВС |
| насос | IL | 80/140-7,5/2 | 2 | 7 | 1 |
| электродвигатель |  | 7,5кВт 2900 об/мин | 2 | 7 | 1 |
| ВВП |  | 273мм | 10 | 15 | 25 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 2 | 10 | 25 |
| ЦТП №77 |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 100/165-22/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QUFA 200 L2A-92N | 30кВт 1445об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| насос | IL | 50/160-5,5/2 | 2 | 7 | 9 |
| электродвигатель | QSFA 132 S2А-92N | 5,5кВт 2890об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| насос | COR-2MVIE5202/VR |  | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | ILA7131-2AА91-ZN04 | 7,5кВт 3530об/мин | 2 | 7 | 9 |
| ВВП | M15BFG |  | 2 | 15 | 9 |
|  | М10-MFG |  | 2 | 15 | 9 |
| Фильтр | ФСМ | ду 200 | 3 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 9 |
|  | ФСМ | ду 125 | 4 | 10 | 9 |
| ЦТП №11 |
| Отопление |
| насос | IL100/170-30/2 | 100/170-30/2 | 2 | 7 | 11 |
| электродвигатель | QUFA 200 L 2A-92N | 30 кВт 2945 об/мин | 2 | 7 | 11 |
| ГВС |
| насос | IL50/130-3/2 | 50/130-3/2 | 2 | 7 | 11 |
| электродвигатель | АF 90L/2L-12L | 3 кВт 2860 об/мин | 2 | 7 | 11 |
| ХВС |
| насос | MVI5202-3\16¦E¦3 |  | 6 | 7 | 11 |
| электродвигатель | QS FC 112 M2C-40H | 5,5 кВт 2890 об/мин | 6 | 7 | 11 |
| ВВП | FP 31/16-73 |  | 2 | 15 | 11 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 3 | 10 | 11 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 11 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 11 |
| ЦТП №12 (мкр. №5) |
| Отопление |
| насос | IL100/160-18/4 | 100/160-18/4 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QUFA 200 L 2A-92N | 18 кВт 2945 об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ГВС |
| насос | IL50/150-4/2 | 50/150-4/2 | 2 | 7 | 5 |
| электродвигатель | АF 90L/2L-12L | 4 кВт 2860 об/мин | 2 | 7 | 5 |
| ХВС |
| насос | MVI5202-3\16¦E¦3 |  | 6 | 7 | 5 |
| электродвигатель | QS FC 112 M2C-40H | 5,5 кВт 2890 об/мин | 6 | 7 | 5 |
| ВВП | FP 31/16-73 |  | 2 | 15 | 5 |
| Фильтр | ФСМ | ду 250 | 3 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 200 | 1 | 10 | 5 |
|  | ФСМ | ду 150 | 2 | 10 | 5 |

ЦТП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,13, 33, 42, 51, 56, 70, 73,76, 77 оснащены контроллерами ОВЕН, которыми осуществляется  регулировка температуры горячего водоснабжения, регулировка температуры подающего и обратного трубопровода отопления согласно температурного графика и уличной температуры. Установлено оборудование фирмы Willo управление электродвигателями насосов осуществляется через ЧРП. ЦТП № 9, оснащены контроллерами Comfort, которыми осуществляется  регулировка температуры горячего водоснабжения, регулировка температуры подающего и обратного трубопровода отопления согласно температурного графика и уличной температуры. Установлено оборудование фирмы Willo управление электродвигателями насосов осуществляется через ЧРП. ЦТП № 11, оснащены контроллерами Simens, ЦТП № 12, оснащены контроллерами ПЛК-14.М1, которыми осуществляется  регулировка температуры горячего водоснабжения, регулировка температуры подающего и обратного трубопровода отопления согласно температурного графика и уличной температуры. Установлено оборудование фирмы Willo управление электродвигателями насосов осуществляется через ЧРП.   Источник питания городских ЦТП осуществляется через трансформаторные подстанции находящиеся на балансовой принадлежности МУП «СРЭС» МО СР.

Сеть горячего водоснабжения г. Лянтор прокладывалась, начиная с 1982 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт с заменой трубы на трубу ППУ.

Водоотведение

Предприятие обеспечивает отвод, прием и очистку стоков потребителей г. Лянтор  среднесуточным объемом 6000-7000 тыс.м3/сутки.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

- 29 Канализационных насосных станций (включая ГКНС и КНС КОС-14000);

- 102,45 км сетей самотечной и напорной канализации;

- Канализационные очистные сооружения - КОС-14000 (1-ая и 2-оя очереди по 7000 м3/сут);

Информация по объекту:

| Наименование | Тип очистки | Расстояние от города, км | Проектная производительность, тыс.м3/сут | Качество сбрасываемой очищенной воды в реку Пим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КОС – 14 000 (1-ая и 2-ая очереди по 7000 м3/сут) | Механический, биологический | 2,0 | 14,0 (1-ая и 2-ая очереди по 7000 м3/сут) | Соответствует «Нормативу Допусти-мого сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов, пос-тупающих в р. Пим после КОС-7000 (2 очереди) ЛГ МУП«УТВиВ», утв. Нижне-Обским бассейновым водным управлением 28.12. 2011г. |

| Наименование оборудования | Характеристика,марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка обеззараживающая: |  |  |  |
| 250 м3/ч | УДВ 250/144 | шт. | 2 |
| Фильтры доочистки | 64 м3 | шт. | 4 |
| Иловые карты | 2160 м2 | шт. | 1 |
| Иловые карты | 1080 м2 | шт. | 1 |
| Песковая площадка | 900 м2 | шт. | 1 |
| РВС(аэротенк) | 5000 м3 | шт. | 3 |
| Вторичный отстойник | 860 м3 | шт. | 3 |
| Контактный резервуар | 100 м3 | шт. | 2 |
| Емкость промывной воды | 100 м3 | шт. | 1 |
| Воздуходувка (турбокомпрессор) производительностью 6600 м3\ч | ВР 145-110/1,8Ш | шт. | 2 |
| Решетка ручной очистки | 0,3 м2 | шт. | 6 |
| Песколовка | 1,54 м3 | шт. | 3 |
| Приемная камера | 2,73 м3 | шт. | 3 |
| Камера переключений | 5,4 м3 | шт. | 1 |
| Камера переключений | 30,63 м3 | шт. | 3 |

Система сбора и отводов сточной хоз-фекальной канализации от жилых домов и объектов различного назначения города принята централизованная самотечная. По трубопроводам от объектов самотеком под действием силы тяжести стоки поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций. При заполнении до определенного уровня, насосными агрегатами происходит перекачка стоков по трубопроводам напорных канализационных коллекторов в головные канализационные станции города (ГКНС №1, ГКНС №2) и далее на канализационные очистные сооружения города (ул. Объездная,30).

В основе работы Канализационных очистных сооружений лежат биологические методы очистки, т.е. методы, основывающиеся на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов.

В таблице 9 приедены данные по установленному оборудованию КНС города.

Таблица 9. Характеристика канализационных насосных станций

| Наименование оборудования | Марка | Производительность м3/напор м | Количество | Срок службы нормативный, лет | Срок службы фактический, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КНС №46 |
| Насос№1 | СМ 150-125-315 | 100/15 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | АИР 1686 | 11кВт 955об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Насос№2 | СМ150-125-315 | 100/15 | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | АИР 1686 | 11кВт 955об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 23 |
| КНС №134 |
| Насос№1 | СДВ 80/18 | 80/18 | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | АИРМ 132 S4 У3 | 7,5кВт 1445об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 33 |
| КНС №141 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 33 |
| КНС №76 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | 5АСПМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450 об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 14 |
| электродвигатель | 5АМХ 132 М4 У3 | 11кВт 1450 об/мин | 1 | 7 | 14 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 33 |
| КНС №77 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 11 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445 об/мин | 1 | 7 | 11 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 11 |
| электродвигатель | 4АМУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445 об/мин | 1 | 7 | 11 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 31 |
| КНС №97 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 33 |
| КНС №82 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 1 |
| электродвигатель | АИРМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 1 |
| Насос№2 | SEV.80.100.110.2.51D | 130/42,1 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | - | 12,6кВт 2935об/мин |  |  |  |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 31 |
| КНС №81 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АСПМ132М4У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 31 |
| КНС №85 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АИРN 132 М4 У3 | 11кВт 1500об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | 4АNУ 132 М4 У2 | 11кВт 1445об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 33 |
| КНС №83 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 9 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 9 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 29 |
| КНС №48 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 8 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 8 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 14 |
| электродвигатель | 5А 160 S6 У3 | 11кВт 970 об/мин | 1 | 7 | 14 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 12 |
| КНС №84 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | АИРМ 132 S4 У3 | 7,5кВт 1440об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 27 |
| КНС №102 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 12 |
| электродвигатель | А 180М S4 У3 | 30кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 12 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 200/32 | 1 | 7 | 12 |
| электродвигатель | А 180М S4 У3 | 30кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 12 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 25 |
| КНС №108 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У2 | 11кВт 955 об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 5 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У2 | 11кВт 955об/мин | 1 | 7 | 5 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 20 м3 |  | 1 | 10 | 22 |
| КНС №78 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 11 |
| электродвигатель | АИР ХМ 132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 11 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 11 |
| электродвигатель | АД 132 М4 У3 | 11кВт 1500об/мин | 1 | 7 | 11 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 30 |
| КНС №79 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АСПМ132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АСПМ132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 30 |
| КНС №56 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АСПМ132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Насос№2 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АСПМ132 М4 У3 | 11кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15 м3 |  | 1 | 10 | 27 |
| КНС №86 |
| Насос№1 | СД 100/40 | 100/40 | 1 | 7 | 25 |
| электродвигатель | 4А 160 М4 | 18,5кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 25 |
| Насос№2 | СДВ | 100/40 | 1 | 7 | 25 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 14 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 25 м3 |  | 1 | 10 | 23 |
| КНС №87 |
| Насос№1 | СДВ | 80/18 | 1 | 7 | 7 |
| электродвигатель | S1.80.100.170.4.54H.C.304.G.N.D. | 21кВт 1450об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Насос№2 | S1.80.100.170.4.54H.C.304.G.N.D | 294/36.5 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | АД 132 М4 У3 | 11кВт 1460об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 5 м3 |  | 1 | 10 | 26 |
| КНС №88 |
| Насос№1 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 100 1 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Насос№2 | СМ150/125/315/6 | 100/15 | 1 | 7 | 10 |
| электродвигатель | АИР 160 S6 У3 100 1 | 11кВт 970об/мин | 1 | 7 | 10 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 15м3 |  | 1 | 10 | 21 |
| КНС мкр.5 |
| Насос№1 | S1124BM1B511 | 324/26 | 1 | 7 | 7 |
| Электродвигатель | S 1124 BM1B511 | 14,9кВт 1441об/мин | 1 | 7 | 7 |
| Насос№2 | SL1.100.100.75.4.51D.C | 291.60/21.3 | 1 | 7 | 1 |
| электродвигатель | SL1.100.100.75.4.51D.C | 8,4кВт 1462об/мин | 1 | 7 | 1 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 25м3 |  | 1 | 10 | 7 |
| КНС мкр.8 |
| Насос№1 | SE1.80.80.22.4.50D | 94/13.8 | 1 | 7 | 6 |
| Электродвигатель | SE1.80.80.22.4.50D | 2.9кВт 970об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Насос№2 | SE1.80.80.22.4.50D | 94/13.8 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | SE1.80.80.22.4.50D | 2.9кВт 970об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |  |
| Объем буллита | 15м3 |  | 1 | 10 | 6 |
| ГКНС №1 |
| Насос№1 | WiLO 8/10 BKN | 250/25 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | WiLO 8/10 BKN | 30кВт 980об/мин | 1 | 7 | 2 |
| Насос№2 | WiLO 8/10 BKN | 250/25 | 1 | 7 | 2 |
| электродвигатель | WiLO 8/10 BKN | 30кВт 980об/мин | 1 | 7 | 2 |
| Насос№3 | СМ 200-150-400 | 200/22.5 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | АM200L6 | 30кВт 980об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Насос№4 | СМ 200-150-400 | 200/22.5 | 1 | 7 | 6 |
| электродвигатель | АM200L6 | 30кВт 980об/мин | 1 | 7 | 6 |
| Очистка сточных вод | механическая |  |  |  |
| Объем буллита | 25м3 |  | 1 | 10 | 32 |

Энергоснабжение ГКНС -1,2:

Источник питания ПС-35/10кВ № 116 ф.116-04, ф. 116-09  через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия  ТП № 10 КТПн 1*250, ТП № 11 КТПн 1*250;

Энергоснабжение КОС – 7000:

Источник питания ПС -35/10кВ № 116 ф.116-14, ф.116-19 через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия  ТП -12 КТПб2*630, ТП – 13 КТПб2*250, ТП – 103 КТПб2*400.

Таблица 10. Характеристика сетей водоотведения г. Лянтор

| Диаметр трубопровода, м | Длина трубопровода, м.п. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 28360,5 | Сталь |
| 0,16 | 259,53 | Сталь |
| 0,20 | 65863,27 | Сталь |
| 0,25 | 275,7 | Сталь |
| 0,30 | 3408,98 | Сталь |
| 0,40 | 4254,2 | Сталь |
| 0,5 | 23,5 | Сталь |
| Итого | 102445,7 |  |

Холодное водоснабжение

ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляет подъем, очистку и транспортировку воды на нужды потребителей г. Лянтор.

На балансе предприятия находятся водозаборные очистные сооружения №1 (ВОС №1), которые включают в себя 29 артезианских скважин (из них 2 наблюдательные и 27 эксплуатационные).

Таблица 11. Характеристика водозаборных очистных сооружений

| Наименование | Тип | Расстояние от города, км | Средняя производительность, тыс.м³/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС №1 | Подземный источник | 1,500 | 16,000 | Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям кроме железа и цветности |

Вся вода, поднятая из скважин, проходит через очистные сооружения. Водоочистная установка была построена в 1986 году и имеет проектную производительность водоочистки 16 000 м3/сут., производительность водоочистных сооружений увеличена до 25 200 м3/сут. за счет увеличения количества фильтров очистки – 22 фильтра производительностью 31,4 м3/ч и 6 фильтров производительностью 60 м3/ч. В настоящее время станция обезжелезивания №1 выведена в консервацию, поэтому мощность станции обезжелезивания №2 составляет - 14 700 м3/сут.

Подъем воды осуществляется из артезианских скважин глубиной 280-300 м, после чего вода подается по напорному коллектору Ду 530 мм на дегазаторную установку, где производится отдув попутных газов и насыщение воды кислородом, путем противоточного движения воды и воздуха. Насыщенная кислородом вода самотеком подается в две технологические емкости общим объемом V-800 м3, где происходит окислительно-восстановительная реакция железа с кислородом. В результате происходит частичная очистка воды от соединений железа. Затем, из технологических емкостей вода насосами подается на напорные фильтры закрытого типа, установленные на станции обезжелезивания, где происходит очистка от соединений железа и взвешенных частиц. Далее, вода под напором поступает в резервуары чистой воды (РЧВ) объемом 2000 м3 и 5000 м3, после чего из этих резервуаров сетевыми насосами вода подается потребителям на хозяйственно-питьевые нужды.

Контроль качества питьевой воды осуществляется специалистами аккредитованной лаборатории химического анализа, расположенной на территории ВОС № 1.

Для улучшения качества и стабильности  подачи воды потребителям, в здании ВОС №1 смонтирована станция повышения давления марки «Grundfos», которая обеспечивает:

- поддержание заданного давления на выходе группы насосов ХВС с помощью преобразователя частоты;

- плавный пуск/останов насосных агрегатов ХВС;

- поддержание давления на выходе группы насосов 1-й ступени ХВС в заданных пределах при понижении давления на вводе городского водопровода ХВС;

- измерение мгновенного и суммарного расхода (количества) холодной воды в объемных единицах (при наличии расходомеров с интерфейсом RS-232/485 или выходом 4…20 мА).

Таблица 12. Характеристика производственных мощностей

| Наименование объекта | Характеристика сооружения | Количество | Производительность (мощность) | Нормативный срок службы | Фактический срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевой водозабор №1, в том числе: |  | 1 |  |  |  |
| Арт. скважина | Блок-бокс | 27 | 25-46 м3/час | 22 | 31 |
| Станция обезжелезивания | Здание каркасно-металлическое 2848,3м2 | 2 | 24000 м3/сут | 15 | 31 |
| Станция дегазации | Здание каркасно-металлическое 624,8м2 | 1 | 24000 м3/сут | 15 | 19 |
| Трансформаторная подстанция | КТП | 12 |  |  |  |
| КНС собственных стоков | Блок-бокс | 1 | 160 м3/час | 10 | 31 |
| Резервуар чистой воды | Металлический (вертикальный) | 1 | 5000 м3 | 15 | 31 |
| Резервуар чистой воды | Металлический (вертикальный) | 1 | 2000 м3 | 15 | 31 |
| Контактный резервуар | Металлический (вертикальный) | 2 | 400 м3 | 15 | 19 |

Таблица 13. Характеристика насосного оборудования

| Место установки (система водоснабжения, насосная станция) | Марка насоса | Кол-во | Характеристика насоса | Суммарная мощность электроприводов, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход, м3/ч | Напор,м в.ст. |  |
| ВОС |
| Станция №2 | Д315/50 | 1 | 315 | 50 | 75 |
|  | Д 315/50 | 1 | 315 | 50 | 75 |
|  | GRUNDFOS | 1 | 46 | 96 | 90 |
|  | Д 200/90 | 1 | 200 | 90 | 90 |
|  | Д200/90 | 1 | 200 | 90 | 90 |
|  | Гном25-20 | 1 | 25 | 20 | 11 |
|  | К90/55 | 2 | 90 | 55 | 37 |
| Станция дегазации | 1Д500/63 | 3 | 500 | 63 | 330 |
|  | GRUNDFOS | 2 | 46 | 96 | 180 |
|  | 4ВУ 1-3/5 1М (компрессор) | 2 | - | - | 74 |
| КНС (водозабора) | К90/55 | 2 | 90 | 55 | 60 |
| Водозабор (1-линия) |
| Скважина №1 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Скважина №3 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Скважина №5 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Скважина №6 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Водозабор (2-линия) |
| Скважина №1 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Скважина №2 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №3 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №4 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №5 | ЭЦВ-8-40-180 | 1 | 40 | 180 | 32 |
| Скважина №7 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №10 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №11 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №12 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Водозабор (3-линия) |
| Скважина №1 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №2 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №3 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №4 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №5 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Скважина №6 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №7 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №8 | SP46-11 | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №9 | Оборудование демонтировано |
| Скважина №11 | WILO | 1 | 42 | 126 | 18,5 |
| Скважина №12 | SP46-11 | 1 | 40 | 96 | 18,5 |
| Водозабор (4-линия) |
| Скважина№1 | ЭЦВ-6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 32 |
| Скважина №9 | GRUNDFOS | 1 | 46 | 96 | 18,5 |
| Скважина №10 | GRUNDFOS | 1 | 46 | 96 | 18,5 |

Таблица 14. Характеристика сетей водоснабжения ЛГ МУП «УТВиВ»

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 33,0 | сталь |
| 0,05 | 20 710,70 | сталь |
| 0,07 | 1 987,0 | сталь |
| 0,08 | 1 584,85 | сталь |
| 0,10 | 16 402,03 | сталь |
| 0,15 | 12 777,74 | сталь |
| 0,20 | 16 735,01 | сталь |
| 0,25 | 8 773,30 | сталь |
| 0,30 | 1 796,40 | сталь |
| 0,40 | 3 497,80 | сталь |
| 0,5 | 2 271,0 | сталь |
| Итого | 86 568,83 |  |

Основными потребителями воды являются:

- население (58%);

- бюджетные организации (5%);

- сторонние организации (37%).

Вода, потребляемая собственными объектами предприятия, расходуется на:

- собственные нужды производственного цеха – ВОС №1;

- производственные нужды котельных;

- хозяйственно-питьевые нужды.

Электроснабжение объектов предприятия осуществляется покупной электроэнергией на основании договора с ОАО «Тюменская Энергосбытовая Компания».

Источник питания ВОС №1:  ПС-35/10кВ № 119 ф.119-04, ф. 119-05, ф.119-09, ф. 119-11 через находящиеся в хозяйственном ведении  предприятия ТП № 4 КТПн 1*250, ТП № 28 КТПб2*630, ТП № 29 КТПн 1*100, ТП № 30 КТПн 1*250, ТП № 31 КТПн 1*400, ТП № 32 КТПн 1*250, ТП № 33 КТПн 1*250, ТП № 34 КТПн 1*400, ТП № 35 КТПб2*630, ТП № 37 КТПб2*630, ТП № 47 КТПн 1*250, ТП № 48 КТПн 1*250;

# 4. Структура потребления услуг, производимых предприятием

ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, подъем и передачу холодной воды, прием и очистку стоков потребителей г. п. Лянтор Сургутского района.

На рисунках 1-4 представлена структура потребления тепловой энергии, горячей воды, холодной воды и сброса стоков потребителями г. п. Лянтор за 2016 год.

Рис. 1. Структура потребления тепловой энергии абонентами г. п. Лянтор

Рис. 2. Структура потребления холодной воды абонентами г. п. Лянтор

Рис. 3. Структура потребления горячей воды абонентами г. п. Лянтор

Рис. 4. Структура сброса стоков абонентами г. п. Лянтор

# 5.Перспективы развития и прогноз потребления (производства) энергоресурсов и воды

На территории г. Лянтор за 2015-2017 годы происходила тенденция снижения потребления коммунальных ресурсов. Данное снижение обусловлено рядом факторов: установкой потребителями коммунальных ресурсов приборов учета; сносом ветхого жилья; строительством новых зданий высокого класса энергоэффективности; увеличением среднесезонных температур наружного воздуха в отопительный период. В частности потребление тепловой энергии в 2015-2017 годах в среднем снижалось примерно на 1% (см. таблицу 15), по услугам водоснабжения и водоотведения  за 2015-2017 годы также отмечается ежегодное снижение объемов.

На период реализации Программы 2018-2020 г.г. в г. Лянтор  предвидится капитальное строительство и появления новых потребителей (абонентов) коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах на месте снесенных в микрорайонах №3, 1, Пионерный, вновь застраиваемого микрорайона №5. Прогнозируется незначительное снижение потребности в энергоресурсах для производства тепла, подъема воды и приема стоков, за счет снижения энергоемкости потребителей посредством внедрения нового, более энергоэффективного оборудования и материалов, а также за счет установки абонентами узлов учета.

В таблице 15 представлена динамика производства тепла, горячей воды, подъема холодной воды, приема стоков за период с 2015 года по 2017 годы.

В таблице 16 приведена динамика изменения затрат энергоресурсов на производство тепла, ГВС, ХВС и прием стоков.

Таблица 15. Динамика изменения производства и передачи коммунальных ресурсов, с расчетом среднего изменения за период с 2015 по 2017 годы

| Наименование коммунального ресурса | Ед. изм. | Величина произведенных услуг по годам | Среднее изменение за 3 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 (ожидаемое) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тепло | Гкал | 311 110 | 304 180 | 309 120 | 5935 |
| Тепло (% изменения) | % | 0,0% | -2,2% | 1,6% | 1,9 |
| ГВС | м3 | 461 918 | 439 111 | 437 385 | 1726 |
| ГВС (% изменения) | % | 0,0% | -4,9% | -0,4% | 2,7 |
| ХВС | м3 | 2 503 250 | 2 746 257 | 2 461 226 | 259 519 |
| ХВС (% изменения) | % | 0,0% | 9,7% | -10,4% | 10 |
| Стоки | м3 | 1 926 722 | 2 184 855 | 1 934 000 | 254 494 |
| Стоки (% изменения) | % | 0,0% | 13,4% | -11,5% | 12,5 |

Таблица16.  Динамика изменения затрат энергоресурсов на производство тепла, ГВС, ХВС и прием стоков

| Наименование коммунального ресурса | Ед. изм. | Величина произведенных услуг по годам | Среднее изменение за 3 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 (план) |  |
| Производство тепла |
| Электроэнергия на технологические нужды | кВт.ч. | 9 438 323 | 9 395 880 | 11 654 714 | 1 150 639 |
| Электроэнергия на технологические нужды (% изм.) | % | 0,0 | -0,4 | 24 | 18,5 |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч. | 498 684 | 346 976 | 350 139 | 74 273 |
| Электроэнергия на освещение (% изм) | % | 0,0 | -30,4 | 0,9 | 16 |
| Газ | тыс.м3 | 39 404,06 | 38 039,71 | 38 874,93 | 1 100 |
| Газ (% изменения) | % | 0,0 | -3,7 | 2,2 |  |
| Холодное водоснабжение |
| Электроэнергия на технологические нужды | кВт.ч. | 2 587 640 | 2 969 748 | 2 885 440 | 233 208 |
| Электроэнергия на технологические нужды (% изм.) | % | 0,0 | 14,8 | -2,8 | 9 |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч. | 222 760 | 225 760 | 225 760 | 1 500 |
| Электроэнергия на освещение (% изм.) | % | 0,0 | 1,3 | 0 | 0,6 |
| Прием и очистка стоков |
| Электроэнергия на технологические нужды | кВт.ч. | 2 552 039 | 2 611 205 | 1 895 000 | 387 686 |
| Электроэнергия на технологические нужды (% изм.) | % | 0,0 | 2,3 | -24,0 | 13 |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч. | 104 151 | 121 080 | 121 080 | 8 467 |
| Электроэнергия на освещение (% изм.) | % | 0 | 16,3 | 0 | 8,1 |

# 6. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

в) содействие заключению энергосервисных договоров и  их реализация;

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

з) проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

и) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

к) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

л) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

м) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.

# 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## 7.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии

Основными видами энергоресурсов потребляемых в котельных являются топливо и электроэнергия. Поэтому, мероприятия направлены, прежде всего, на экономию этих ресурсов.

Мероприятия, запланированные к реализации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам производства и передачи тепловой энергии приведены в таблице № 17

Таблица17. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по производству  тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» на 2018-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Источник финансирования | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |
| Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6. | 2 шт. | 2019 | 215 | 0 | 215 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 2 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов. | 10 шт. | 2018-2020 | 1 075 | 430 | 430 | 215 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, установка оборудования улучшенной модификации,оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 3 | Ремонт здания котельной (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | 1 шт. | 2019 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | Снижение энергопотребления на нужды котельной |
| 4 | Замена головного участка сети магистральных сетей ТВС (Т1Т2-500мм, ХВС -200 мм) на выходе из котельной. | 300 м.п. | 2019 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы энергоисточников. Улучшение качества предоставления услуги. |
| 5 | Изоляция наружных и внутренних паропроводов (блоков №1-3) | 4 участка | 2018-2020 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 6 | Покупка и установка ДА-100 в комплекте с охладителем выпара (блоков 2,3) | 2 шт. | 2019-2020 | 4 600 | 0 | 2 300 | 2 300 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 7 | Техническое перевооружение ВСУ ТП котлов ДЕВ-25ГМ ст.№ 5,6 котельной № 1. | 2 шт. | 2018 | 5915,64 | 5915,64 | 0 | 0 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 8 | Капитальный ремонт котла №1, 6 с заменой воздуховода и газохода | 2 шт | 2018-2019 | 13 370 | 6 685 | 6 685 | 0 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 9 | Теплотехническая наладка котла №1,2,6 | 3 шт | 2018-2019 | 255 | 170 | 85 | 0 | Собственные средства предприятия | Оптимизация режимов работы энергоисточников |
| Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт здания котельной (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | 1 шт. | 2020 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | Снижение энергопотребления на нужды котельной |
| 11 | Замена трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №1,2 котельной №2 | 2шт | 2019-2020 | 11 866,56 | 0 | 5791,39 | 6 075,17 | Амортизационные отчисления (кот.№1-2019) Целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Повышение надежности работы котельной. |
| 12 | Покупка и монтаж частотного регулятора электродвигателя на насос сетевой воды №3 | 1 шт. | 2018 | 1 830,2 | 1 830,2 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 13 | Техническое перевооружение насосной группы котельной №2 | 1 шт | 2018 | 3 408,3 | 3 408,3 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффектив-ное, оптимизация режимов работы энер-гоисточников. Повышение надежности работы котельной. |
| Котельная №3 КВГМ-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация электрооборудования РП-5 Котельной №3 | 1 шт | 2020-2023 | 4179,32 | 0 | 0 | 4179,32 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| 15 | Реконструкция бака аварийной подпитки. | 1 шт | 2020 | 2797,86 | 0 | 0 | 2797,86 | Целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. |
| ЦТП, ИТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена кожухотрубного теплообменного оборудования на пластинчатые в ЦТП №5 | 1 цтп | 2018 | 877,465 | 877,465 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы ЦТП. |
| 17 | Замена кожухотрубного теплообменного оборудования на пластинчатые в ЦТП №76 | 1 цтп | 2018 | 877,465 | 877,465 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы ЦТП. |
| 18 | Замена системы освещения с применением светодиодных ламп на ЦТП/ИТП.. | 29 шт | 2020 | 393,774 | 131,258 | 131,258 | 131,258 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников |
| 19 | Приобретение и установка УУТЭ на ЦТП-33,2,10. | 3шт | 2018 | 450 | 450 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Уменьшение потерь теплоносителя. |
|  | ИТОГО по производству тепловой энергии |  |  | 75 111,584 | 21 775,328 | 28 137,648 | 25198,608 |  |  |
|  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района |  |  | 49158,67 | 12600,64 | 18685 | 17873,03 |  |  |
|  | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг |  |  | 255 | 170 | 85 | 0 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  | 25697,914 | 9004,688 | 9367,648 | 7325,578 |  |  |

1. Пункты 8,11 таблицы №17 необходимо выполнить для снижения расхода природного газа, используемого в котельных города в качестве топлива. Предполагается выполнить капитальный ремонт основного оборудования – водогрейных и парового котлов на 2-х котельных №№1,2 со 100% заменой котловой трубы и тепловой, защитной изоляции агрегатов. С этой же целью, планируется   провести техническую наладку котлоагрегатов – пункт 9 таблицы №17. Данные мероприятия приведут к увеличению КПД котлов. При увеличении КПД уменьшится удельное потребление газа на единицу выработанной теплоты, следовательно, потребление топлива в целом.

.

Рис.5-6 Изношенные поверхности котлоагрегатов

Рис. 7. Отложения накипи на стенках труб.

Рис. 8. Разрыв стенки трубы  вследствие отложения накипи.

2. Пункты 5  таблицы № 17. Изоляция наружных и внутренних паропроводов (блоков №1-3) в котельной №1 направлены на предотвращение  изменения (остывание-потеря теплоты) характеристик пара, необходимого для работы ХВО котельной. Исполнение данного мероприятии приведет к уменьшению расхода топлива на возмещение тепловых потерь при конденсации пара и улучшения работы блока подготовки котловой воды.

3. Выполнение мероприятия пункта 6 таблицы №17 «Покупка и монтаж деаэратора  ДА – 100 на блоки №№ 2,3» котельной №1  направлена на замену морально и физически изношенного, устаревшего оборудования и оптимизации работы технологической схемы котельной.

4. Мероприятия Пунктов 3,10  таблицы №17 «Ремонт здания котельной     № 1 (восстановление цоколя, отмостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов)», «Капитальный ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, стен, уси-ление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов)» направлены на  снижение затрат расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, связанных с отоплением зданий.

Котельные были построены в период с 1985 г. по 1991 год. За время работы объектов произошел значительный износ зданий. Капитальный ремонт позволит снизить расход тепла на нужды отопления и улучшить состояния условий труда работников.

Рис.9 Котельная КВГМ-50

5.Мероприятия Пункта 4  таблицы №17 «Замена головного участка сети магистральных сетей ТВС (Т1Т2-500мм, ХВС -200 мм) на выходе  из котельной». Мероприятие направлено для улучшения и повышения надежности технологического процесса выработки и передачи тепловой энергии потребителям на источнике теплоты-Котельной №1.

6.Мероприятия Пункта 13  таблицы №17 «Техническое перевооружение насосной группы котельной №2» направлено на повышение надежности передачи тепловой энергии потребителю.

7. Мероприятия Пункта 14  таблицы №17 «Приобретение, монтаж энергооборудования на РП – 5 взамен морально устаревшего» направлено для улучшения и повышения надежности технологического процесса в котельной, т.к.  оборудование будет новым,  более надежным, а значит будут снижены  производственные затраты при обслуживании и уменьшится время при ремонтах.

8. Эффективность работы насосного агрегата в рабочем диапазоне определяется способом регулирования и характеристиками системы. Наибольшее распространение получил способ регулирования давления и расхода воды с помощью дроссельной задвижки, устанавливаемой в напорном трубопроводе. При дросселировании скорость вращения рабочего колеса насоса остается практически неизменной, гидравлическое сопротивление трубопровода возрастает, а развиваемый насосом напор увеличивается, при этом на превышение напора нерационально расходуется дополнительная мощность. Этот способ регулирования считается малоэкономичным, т.к. на преодоление дополнительного сопротивления требуются дополнительные затраты энергии.

Наиболее эффективный способ регулирования предусматривает использование в составе электропривода электронных преобразователей частоты. С помощью преобразователя частоты по сигналу от датчика давления, установленного в напорном трубопроводе, можно автоматически изменять частоту вращения рабочего колеса насоса, оперативно реагируя на изменение расхода жидкости и обеспечивая поддержание заданного давления с высокой точностью. Потребление электроэнергии при таком способе регулирования пропорционально кубу производительности насоса. При выполнении мероприятий Пунктов 1,2,12 таблицы №17 «Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6», «Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей дымососов и вентиляторов», «Покупка и монтаж частотного регулятора электродвигателя на насос сетевой  воды №3» позволит продолжать более экономно расходовать эл.энергию  и снизить потребление электроэнергии насосами.

9.Мероприятие Пункта 15  таблицы №17 «Реконструкция бака аварийной подпитки» направлено на повышение качества предоставления услуги, оптимизацию режимов работы теплоисточника.

10. Мероприятие Пункта 7  таблицы №17 «Техническое перевооружение ВСУ ТП  котлов  ДЕВ-25ГМ ст.№ 5,6 котельной № 1» направлено на оптимизацию производственного процесса, повышение надежности и безаварийности работ объекта.

11. Мероприятие Пункта 18  таблицы №17 « Замена системы освещения с применением светодиодных ламп на ЦТП/ИТП» позволит снизить потребление электрической энергии.

12. Мероприятие Пункта 18  таблицы №17 «Приобретение и установка УУТЭ на ЦТП-33,2,10.» позволит контролировать и анализировать производственный процесс.

13.Мероприятия по энергосбережению, согласно пунктов 16,17  таблицы № 17. «Замена кожухотрубного теплообменного оборудования на пластинчатые в ЦТП №5»,«Замена кожухотрубного теплообменного оборудования на пластинчатые в ЦТП № 76» взамен морально и физически устаревшего оборудования – кожухотрубчатых теплообменников, направлено для улучшения и повышения надежности проведения технологического процесса подготовки горячей воды для нужд населения в микрорайонах, т.к. такое оборудование имеет  более высокоэффективную теплопередачу, его проще эксплуатировать, а значит будут снижены  производственные затраты при обслуживании и уменьшится время при ремонтах.

Рис.10 Изношенные кожухотрубчатые теплообменники.

Рис.11 Пластинчатые теплообменник

| Таблица 18. Экономический эффект от внедрения мероприятий по ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2018-2020 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэкономленного ресурса | Ед.изм | Кол-во | в том числе по годам: | Экономич. эффект, руб./год | в том числе по годам: | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цена эл.энергии 2017 г. (утв.в тарифах) руб./кВт.ч | 3,99 | 4,21 | 4,38 | 4,55 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 105,5 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | Цена на природный газ 2017 г. (утв.в тарифах) руб./тыс.м3 | 3 181,8 | 3 354,99 | 3 489,19 | 3 628,76 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 105,4 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | Цена тепловой энергии 2017 г. (утв.в тарифах) руб./Гкал | 1 832,52 | 1 905,82 | 1 982,05 | 2 061,34 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
| 1 | ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |
| Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ |
| 1 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6. | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 6,889 | 0 | 3,445 | 6,889 | 46 452,9 | 0 | 15 083,59 | 31 369,31 |  |
| 2 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигате-лей дымососов и вентилято-ров. | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Установка оборудования улучшенной модификации |
| 3 | Ремонт здания котельной (восстановление цоколя, от-мостки, утепление стен, уси-ление несущих металлокон-струкций, замена конных рам и стеклопакетов) | Тепловая энергия | Гкал | 21 | 0 | 7 | 21 | 57 162,43 | 0 | 13 874,38 | 43 288,05 |  |
| 4 | Замена головного участка сети магистральных сетей ТВС (Т1Т2-500мм, ХВС -200 мм) на выходе из котельной. | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 5 | Изоляция наружных и внутренних паропроводов (блоков №1-3) | топливо- природный газ | тыс. м3 | 0,03 | 0,005 | 0,015 | 0,03 | 161,20 | 0 | 52,34 | 108,86 |  |
| 6 | Покупка и установка ДА-100 в комплекте с охладителем выпара (блоков 2,3) | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом. |
| 7 | Техническое перевооружение ВСУ ТП котлов ДЕВ-25ГМ ст.№ 5,6 котельной № 1. | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом, безаварийная работа объекта |
| 8 | Капитальный ремонт котла №1, 6 с заменой воздуховода и газохода | топливо- природный газ | тыс. м3 | 186,6 | 62,2 | 124,4 | 186,6 | 1 319 861,65 | 208 680,38 | 434 055,19 | 677 126,09 |  |
| 9 | Теплотехническая наладка котла №1,2,6 | топливо- природный газ | тыс. м3 | 210 | 70 | 140 | 210 | 1 485 374,85 | 234 849,30 | 488 486,54 | 762 039,01 |  |
| Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ |
| 10 | Ремонт здания котельной (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | Тепловая энергия | Гкал | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 858,7 | 0 | 0 | 28 858,7 |  |
| 11 | Замена трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №1,2 котельной №2 | топливо- природный газ | тыс. м3 | 124,4 | 0 | 62,2 | 124,4 | 668 444,99 | 0 | 217 027,59 | 451 417,39 |  |
| 12 | Покупка и монтаж частотного регулятора электродвигателя на насос сетевой воды №3 | электроэнергия | тыс. кВт/ч | 159,324 | 79,662 | 159,324 | 159,324 | 1 758 448,79 | 335 377,02 | 697 584,2 | 725 487,57 |  |
| 13 | Техническое перевооружение насосной группы котельной №2 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом, безаварийная работа объекта |
| Котельная №3 КВГМ-50 |
| 14 | Модернизация электрооборудования РП-5 Котельной №3 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом, безаварийная работа объекта |
| 15 | Реконструкция бака аварийной подпитки. | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы котельной в целом, безаварийная работа объекта |
| ЦТП, ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена кожухотрубного теплообменного оборудования на пластинчатые в ЦТП №5 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | Мероприятие направ-лено на повышение надежности работы ЦТП, на повышение качества предоставления услуги |
| 17 | Замена кожухотрубного теплообменного оборудования на пластинчатые в ЦТП №76 | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | Мероприятие направлено на повышение надежности работы ЦТП, на повышение качества предоставления услуги |
| 18 | Замена системы освещения с применением светодиодных ламп на ЦТП/ИТП.. | электро энергия | тыс. кВт/ч | 15,6 | 5,2 | 10,4 | 15,6 | 138 462,52 | 21 892,0 | 45 535,36 | 71 035,16 |  |
| 19 | Приобретение и установка УУТЭ на ЦТП-33,2,10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие направлено на выявление объектов со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов. |
|  | ИТОГО по производству тепловой энергии | 5 503 228,03 | 800 798,7 | 1 911 699,19 | 2 790730,15 |  |
|  | в т.ч. по видам энергоресурсов | топливо | тыс. м3 | 521,03 | 132,21 | 326,62 | 521,03 | 3 473 842,69 | 443 529,68 | 1 139 621,66 | 1 890 691,36 |  |
|  |  | Тепловая энергия | Гкал | 35 | 0 | 7 | 35 | 86 021,13 | 0 | 13 874,38 | 72 146,75 |  |
|  |  | электро энергия | тыс. кВт/ч | 181,813 | 84,862 | 173,169 | 181,813 | 1 943 364,21 | 3 57 269,02 | 758203,15 | 827892,04 |  |

Таблица 19.  ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по передаче тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» на 2018-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Источник финансирования | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |
| 1 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.» | 1 уч. | 2018 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 2 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутри-квартальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. «Авто 86» до ж.д. № 33, 34.» | 1 уч. | 2018 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 3 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91.» | 1 уч. | 2019 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 4 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. «Находка» до ж.д.№ 2.» | 1 уч. | 2019 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 5 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19» | 1 уч. | 2020 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 6 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к ж.д. № 5 до т/к общ. № 2» | 1 уч. | 2020 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 7 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33 до общ. № 9 ул. Нефтяников» | 1 уч. | 2020 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 8 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» | 1 уч. | 2018-2020 | 18 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке Котельная №2-Павильон 4М | 1 уч. | 2018 | 5 350,6 | 5 350,6 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
| 10 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор | 1 уч | 2020 | 3 089,1 | 0 | 0 | 3 089,1 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией |
|  | ИТОГО по передаче тепловой энергии | 60 339,7 | 25 850,6 | 17 000 | 17 489,1 |  |  |
|  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района |  |  | 49 589,1 | 20500 | 15500 | 13 589,1 |  |  |
|  | За счет расходов связанных с про-изводством и реализацией услуг |  |  | 5400 | 0 | 1500 | 3900 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  | 5350,6 | 5350,6 | 0 | 0 |  |  |

В комплексе всех объектов, предназначенных для обеспечения коммунальными услугами зданий и сооружений города одним из важнейших составляющих являются Сети тепловодоснабжения. От надежной работы передаточных устройств-трубопроводов инженерных сетей, подающих непосредственно потребителю тепло и воду, зависит обеспечение комфортных условий труда, быта, жизнедеятельности населения города в целом.

За период 2018-2020 гг. запланировано провести работы по капитальному ремонту сетей ТВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в изоляции ППУ на 10-ти участках города.

Данный вид мероприятий позволит снизить расход топлива, затрачиваемый на нагрев воды, восполняемый при изливах, утечках теплоносителя из трубопроводов, уменьшить тепловые потери через тепловую изоляцию и повысить надежность и качество предоставления услуги – теплоснабжения.

Ниже приведены фотографии состояния металла трубопроводов и изоляции сетей, отработавших нормативный срок при бесканальной прокладке в климатических условиях Сургутского района.

Рис.12,13,14,15 Состояние изношенных труб

| Таблица 20. Экономический эффект от внедрения мероприятий по ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2018-2020 гг. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэкономленного ресурса | Ед. изм. | Кол-во | в том числе по годам: | Экономический эффект, руб./год | в том числе по годам: | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цена на природный газ 2017 г. (утв.в тарифах) руб./тыс.м3 | 3 181,8 | 3 354,99 | 3 489,19 | 3 628,76 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 105,4 | 104,0 | 104,0 |  |
| 2 | ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,4 | 0,08 | 0,24 | 0,4 | 2 557,31 | 268,4 | 837,41 | 1 451,5 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 2 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от магазина «Авто 86» до ж.д. № 33, 34.» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,65 | 0,13 | 0,39 | 0,65 | 4 155,62 | 436,15 | 1 360,78 | 2 358,69 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 3 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на уч «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91.» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,69 | 0,00 | 0,23 | 0,69 | 3 306,36 | 0 | 802,51 | 2 503,84 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 4 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на уч «Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. «Находка» до ж.д.№ 2.» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 287,51 | 0 | 69,78 | 217,73 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 5 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на уч «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1 088,63 | 0 | 0 | 1 088,63 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 6 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к ж.д. № 5 до т/к общ. № 2» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 145,15 | 0 | 0 | 145,15 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 7 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33 до общ. № 9 ул. Нефтяников» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,009 | 0,00 | 0,00 | 0,009 | 32,66 | 0 | 0 | 32,66 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 8 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» | топливо- природный газ | тыс.м3 | 3,0 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 19 179,81 | 2 012,99 | 6 280,54 | 10 886,27 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке Котельная №2-Павильон 4М | топливо- природный газ | тыс.м3 | 3,5 | 0,7 | 2,1 | 3,5 | 22 376,44 | 2 348,49 | 7 327,3 | 12 700,65 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей. |
| 10 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор | топливо- природный газ | тыс.м3 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 1 451,51 | 0 | 0 | 1 451,51 | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей |
|  | ИТОГО по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч по видам энергоресурсов | топливо | тыс.м3 | 9,05 | 1,51 | 4,78 | 9,05 | 54 580,99 | 5 066,03 | 16 678,33 | 32 836,63 |  |

Таблица 21. Сводная таблица по источникам финансирования мероприятий по энергосбережению на производство и передачу тепловой энергии на 2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО расходов на мероприятия по энергосбережению по ПРОИЗВОДСТВУ и ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 135 451,284 | 47625,928 | 45137,648 | 42687,708 |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 98747,77 | 33100,64 | 34185,0 | 31462,13 |
|  | За счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | 5 655 | 170 | 1585 | 3900 |
|  | Амортизационные отчисления | 31 048,514 | 14355,288 | 9367,648 | 7325,578 |

Таблица 22 Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий планируемых осуществить в 2018-2020 годах по Производству и передаче тепловой энергии

| Наименование | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на осуществление мероприятий (нарастающим итогом) |
| Планируемые мероприятия по производству и передаче тепла | тыс. руб. | 47 625,928 | 45 137,648 | 42 687,708 |
| Прогноз потребления электроэнергии и газа до осуществления мероприятий |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 11 235,03 | 11 235,03 | 11 235,03 |
|  | тыс. руб. | 47 299,5 | 49 209,4 | 51 119,4 |
| Потребление газа | тыс. м3 | 38 572,3 | 37 718,7 | 38 008,6 |
|  | тыс. руб. | 129 409,68 | 131 607,71 | 137 924,1 |
| Выработка тепловой энергии с/нужды | тыс. Гкал | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  | тыс. руб. | 15,74 | 16,4 | 17,03 |
| Прогноз потребления электроэнергии и газа после осуществления мероприятий |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 11 150,17 | 11 061,9 | 11 053,9 |
|  | тыс. руб. | 46 942,2 | 48 451,12 | 50 295,3 |
| Потребление газа | тыс. м3 | 38 438,58 | 37 387,3 | 37 478,52 |
|  | тыс. руб. | 128 961,1 | 130 451,4 | 136 000,6 |
| Выработка тепловой энергии с/нужды | тыс. Гкал | 8,26 | 8,25 | 8,23 |
|  | тыс. руб. | 15,74 | 16,35 | 16,96 |
| Экономия электроэнергии и газа (нарастающим итогом) |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 84,862 | 173,169 | 181,813 |
|  | тыс. руб. | 357,3 | 758,28 | 824,1 |
| Потребление газа | тыс. м3 | 133,72 | 331,4 | 530,08 |
|  | тыс. руб. | 448,58 | 1 156,31 | 1 923,5 |
| Выработка тепловой энергии с/нужды | тыс. Гкал | 0 | 0,007 | 0,035 |
|  | тыс. руб. | 0 | 0,05 | 0,12 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 805,88 | 1 914,64 | 2 747,72 |

Окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, но осуществление всех запланированных мероприятий позволит повысить надежность и эффективность предоставления услуги теплоснабжения, что является наиболее важным для поддержания жизнедеятельности города в суровых условиях территорий, приравненных к Крайнему Северу.

## 7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения.

Предприятие обеспечивает подачу потребителям г. Лянтор в среднем 6,2 – 7,0 тыс. м3/сутки питьевой воды.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится хозяйственно-питьевой водозабор №1 (рис. 16,17):

•	29 артезианских скважин, из них - 2 наблюдательные и 27 эксплуатационных;

•	86,57 км водопроводных сетей.

Рис. 16. Внешний вид хозяйственно-питьевого водозабора №1

Рис. 17. Внешний вид хозяйственно-питьевого водозабора №1

Одной  из важнейших функций  Предприятия является предоставление населению города питьевой воды. Основным используемым энергоресурсом для добычи и перекачки воды является электроэнергия.

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на объектах водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице №23.

|  |  | Таблица 23. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ВОДОСНАБЖЕНИЮ на период 2018-2020 гг. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Источник финансирования | Цель мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Водозаборные очистные сооружения №1.Водоочистная станция 16000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.Лянтор» | 1 объект | 2018 | 285 000 | 285 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное для достижения качества очистки воды до требуемых СаНПин |
| 2 | «Реконструкции сетей тепловодо-снабжения участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная,5 – Котельная №3, ул. Магист-ральная,12/1» | 1-ый этап | 2019-2020 | 36 374,79 | 0 | 18 187,4 | 18 187,39 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена головного участка сетей водоснабжения от источника питьевой воды до селитебной зоны города |
| 3 | Приобретение и монтаж погружных насосов марки "Grundfos" SP 46-11D15 A21911 | 2 шт. | 2018-2019 | 400 | 0 | 400 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное |
| 4 | Установка УУЭЭ на ТП ВОС | 12 шт. | 2018 | 119,113 | 119,113 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное |
| 5 | Автоматизация системы управления технологическим процессом скважин водозабора. | 1 система | 2018 | 2323,617 | 2323,617 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное |
| 6 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор | 1 уч | 2020 | 2 220,95 | 0 | 0 | 2 220,95 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Замена сетей водоснабжения |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  | 326 438,47 | 287 442,73 | 18 587,4 | 20408,34 |  |  |
|  |  |  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района |  |  | 323 595,74 | 285 000 | 18 187,4 | 20408,34 |  |  |
|  | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  | 2 842,73 | 2 442,73 | 400 | 0 |  |  |

Мероприятия по энергосбережению в области водоснабжения включают следующие направления:

- Мероприятия пункта № 1 «Водозаборные очистные сооружения №1.Водоочистная станция 16000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.Лянтор» предназначено для повышения качества и надежности предоставления услуги холодного водоснабжения, для достижения качества воды нормам СанПиН.

- Мероприятие пункта № 2 «Реконструкции сетей тепловодоснабжения  участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная,5 – Котельная №3, ул. Магистральная,12/1» - направлено на повышение качества предоставления услуги, бесперебойность и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с разрывом трубопроводов.

- Мероприятие пункта № 3 «Приобретение и монтаж  погружных насосов марки "Grundfos"  SP 46-11D15 A21911» Замена погружных насосов обеспечит надежность и безаварийность работы ВОС, кроме того встроенные ЧРП в такие насосы позволят снизить расход электроэнергии на подъем воды.

- Мероприятие пункта № 4 «Установка УУЭЭ на  ТП ВОС» позволит проводить анализ потребления электроэнергии, выявлять участки со сверхнормативным потреблением электроэнергии.

- Мероприятие пункта № 5 «Автоматизация системы управления технологическим процессом скважин водозабора» позволит снизить непроизводительные затраты работы оборудования.

- Мероприятие пункта № 6 «Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор» направлено на повышение качества предоставления услуги, бесперебойность и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с разрывом трубопроводов.

Таблица 24. Сводная таблица по источникам финансирования мероприятий по энергосбережению на Водоснабжение за период 2018-2020 г.г.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТОГО расходов на мероприятия по энергосбережению по ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 326 438,47 | 287 442,73 | 18 587,4 | 20 408,34 |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 323 595,74 | 285 000 | 18 187,4 | 20 408,34 |
|  | За счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Амортизационные отчисления | 2 842,73 | 2 442,73 | 400 | 0 |

| Таблица25. Экономический эффект от внедрения мероприятий по ВОДОСНАБЖЕНИЮ за 2018-2020 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэкономленного ресурса | Ед.изм | Кол-во | в том числе по годам: | Экономический эффект, рубл. | в том числе по годам: | Примечание |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цена эл.энергии 2017 г. (утв.в тарифах) руб./кВт.ч | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,55 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | Цена мощности 2017 г. (утв.в тарифах) руб./кВт | 444,74 | 462,53 | 481,04 | 500,28 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
| 1 | «Водозаборные очистные со-оружения №1.Водоочистная станция 16000 м3/сут. Реконс-трукция станции обезжеле-зивания №1 в г.Лянтор» | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования, повышение качества питьевой воды, подаваемой в город потребителю |
| 2 | «Реконструкции сетей тепловодо-снабжения участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная,5 – Котельная №3, ул. Магистральная,12/1» | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования-основного трубопровода питьевой воды, подаваемой в город потребителю |
| 3 | Приобретение и монтаж пог-ружных насосов марки "Grundfos" SP 46-11D15 A21911 | электро-энергия | кВтч | 12 477 | 0 | 6 238 | 12 477 | 65 510 | 0 | 21 270 | 44 240 |  |
| 4 | Установка УУЭЭ на ТП ВОС | Мощность электро-энергии | кВт | 5,671 | 2,869 | 5,668 | 5,671 | 6 890,60 | 1 327,01 | 2 726,51 | 2 837,07 |  |
| 5 | Автоматизация системы упра-вления технологическим про-цессом скважин водозабора. | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования-основного трубопровода питьевой воды, подаваемой в город потребителю |
| 6 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Мероприятие направлено на повышение уровня качества услуги, безаварийности работы инженерных сетей |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  | 72 400,6 | 1 327,01 | 23 996,51 | 47 077,07 |  |
|  | в т.ч по видам энергоресурсов | электро энергия | кВт/ч | 12 477 | 0 | 6 238 | 12 477 | 65 510 | 0 | 21 270 | 44 240 |  |
|  |  | мощность | кВт | 5,671 | 2,869 | 5,668 | 5,671 | 6 890,60 | 1 327,01 | 2 726,51 | 2 837,07 |  |

Таблица 26. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий

планируемых осуществить в 2018-2020 годах на объектах ВОС

| Наименование | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на осуществление мероприятий на объектах ВОС (нарастающим итогом) |
| Планируемые мероприятия на объектах ВОС | тыс. руб. | 287 442,73 | 18 587,4 | 20408,34 |
| Экономия электроэнергии (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия, мощность | тыс. кВт.ч. | 0 | 6, 238 | 12, 477 |
|  | тыс. руб. | 0 | 21, 270 | 44, 240 |
|  | кВт. | 2,869 | 5,668 | 5,671 |
|  | тыс. руб. | 1, 327 | 2, 727 | 2, 837 |

## 7.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоотведения.

Предприятие обеспечивает прием от потребителей г. п. Лянтор в среднем 5,26 тыс.м3/сутки бытовых сточных вод.

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

1.	Канализационные очистные сооружения производительностью 14 000 м3/сут., 2 очереди по 7000 м3/сут, 1 из которых находится в консервации.

2.	25 канализационных насосных станций, 1 из которых находится в консервации,

3.	4 головных канализационных станций, 1 из которых находится в консервации,

4.	102,45  км сетей канализации.

Подробный перечень мероприятий, планируемых на период реализации Программы, на объектах водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице № 27.

|  |  | Таблица 27.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах ВОДООТВЕДЕНИЯ на период 2018-2020 гг. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Источник финансирования | Цель мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПИР 2-ой очереди КОС – 7000с заменой технологического оборудования. | 1 объект | 2018 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | целевые средства Сургутского района и ХМАО | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оснащение зданий приборами учета, повышение тепловой защиты зданий, внедрение частотно-регулируемых электроприводов, автоматизация технологического процесса, оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования |
| 2 | Капитальный ремонт РВС № 1 на первой очереди КОС – 7000 | 1 шт | 2018 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 3 | Капитальный ремонт РВС № 2 на первой очереди КОС – 7000 | 1 шт | 2019 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 4 | Капитальный ремонт РВС № 3 на первой очереди КОС – 7000 | 1 шт. | 2020 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 5 | Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000. | 1 шт | 2018 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 6 | Реконструкция КНС – 84 | 1 шт. | 2018 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 7 | Реконструкция КНС – 81 | 1 шт | 2019 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 8 | Капитальный ремонт КНС – 97 | 1 шт | 2019 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 9 | Капитальный ремонт КНС – 141 | 1 шт | 2020 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 10 | Капитальный ремонт КНС – 79 | 1 шт | 2020 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. |
| 11 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 7 дом 21 | 13 м | 2018 | 400 | 400 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 12 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Набережная 10. | 113,5м | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 13 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 61 | 40,5 м | 2019 | 800 | 0 | 800 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения |
| 14 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 102 | 139 м | 2020 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения |
| 15 | Реконструкция самотечного коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 до ГКНС № 1. | 440,5 м | 2019 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | целевые средства администрации города и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения |
| 16 | Реконструкция системы освещения помещений КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | 1 система освещения | 2020 | 450 | 0 | 0 | 450 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, экономия электроэнергии |
| 17 | Приобретение и монтаж ЧРП на воздуходувки №1,2 КОС-1-ая очередь | 1 шт. | 2018 | 610 | 610 | 0 | 0 | Амортизационные отчисления | Экономия электрической энергии, для приведения в работы воздуходувок в соответствии с нагрузкой |
| 18 | Энергетическое обследование зданий КОС и КНС | 30 шт. | 2020 | 100 | 0 | 0 | 100 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Выявление объектов со сверхнорматив-ным потреблением энергосресурсов. Сни-жение энергопотребления на собственные нужды |
|  | ИТОГО по водоотведению: |  |  | 87 060 | 32 010 | 31 000 | 24 050 |  |  |
|  |  |  | в т.ч по источникам финансирования |  |  |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района |  |  | 83 500 | 31 000 | 29 000 | 23 500 |  |  |
|  | за счет расходов связанные с производством и реализацией услуг |  |  | 2500 | 400 | 2000 | 100 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления |  |  | 1060 | 610 | 0 | 450 |  |  |

Мероприятия по энергосбережению в области водоотведения включают следующие направления:

1. Мероприятие пункта  1 «ПИР 2-ой очереди      КОС – 7000 с заменой технологического оборудования» направлено на модернизацию объекта, т.к. объект эксплуатируется с 1996 года и все оборудование морально и физически изношено, то необходимо полная замена оборудования  всей технологической схемы. Реконструкция объекта необходима для достижения результатов очистки сточных вод до нормативов, устанавливаемых Федеральными службами, для снижения негативного влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду.  Установка нового оборудования, внедрение новейших систем автоматики производственного процесса позволит оптимизировать процесс очистки стоков и снизить затраты на эксплуатацию объекта.

2. Мероприятия пунктов  2,3,4 «Капитальный ремонт РВС № 1,2,3 на первой очереди КОС – 7000» необходимо выполнить для повышения надежности и качества процесса очистки сточных вод, поступающих объект, а значит для снижения негативного влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду и повышения качества услуги.

3. Мероприятия пунктов  5,6,7, 8,9,10 «Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000», «Капитальный ремонт  КНС – 97,141,79, ГКНС-2», «Реконструкция КНС – 84, 81», - выполнение этих мероприятий направлено на повышение степени надежности работы оборудования и предоставления качественной услуги, а так же  направлены на снижение потребления электроэнергии за счет более современных электродвигателей насосов, которые позволят получать необходимые параметры насоса при меньших затратах электроэнергии, так же на новые насосы планируется установить приводы частотного регулирования (ЧРП), что позволит дополнительно снизить потребление электроэнергии.

5. Пунктами  12,13,14,15  Мероприятий предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции  участков канализационных сетей. Данный вид мероприятий направлен на предотвращение изливов и загрязнения фекальными стоками  территории микрорайонов города, т.е. качество предоставляемой услуги.

6. Мероприятие пункта  16  «Реконструкция системы освещения помещений   КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени» выполнение данного мероприятия необходимо так как светодиодные лампы имеют следующие преимущества над лампами накаливания: большой срок службы до 10 лет (или от 10 000 до 100 000 часов); низкое энергопотребление; устойчивость к вибрации и механическим ударам; безотказная работа в различных климатических условиях при температуре от - 60 до +60°С; светодиодные лампы изготавливаются на любое напряжение, соответственно, нет необходимости установки дополнительных балластных резисторов; светодиод излучает в узкой части спектра, обладает "чистым цветом", что важно в световом дизайне. А при установке автоматического включения ламп (датчиков движения, реле времени) позволит исключить необоснованное потребление электроэнергии на выработку света.

7. Мероприятие пункта 17  «Приобретение и монтаж  ЧРП на воздуходувки №1,2 КОС-1-ая очередь» Данное мероприятие позволит оптимизировать режим работы электрооборудование, основного технологического оборудования, что позволит снизить потребление электроэнергии.

7. Мероприятие пункта 18  «Энергетическое обследование зданий» Данное мероприятие нацелено на выявление объектов, со сверхнормативными потерями энергетических ресурсов и формированию мероприятий по их устранению. Конечным результатом энергетического обследования является энергопаспорт объекта и составленный на основе обследования отчет.

Таблица 28. Сводная таблица по источникам финансирования мероприятий по энергосбережению на Водоотведение за период 2018-2020 г.г.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО расходов на мероприятия по энергосбережению по ВОДООТВЕДЕНИЮ | 87 060 | 32 010 | 31 000 | 24 050 |
|  | Целевые средства администрации города и Сургутского района | 83 500 | 31 000 | 29 000 | 23 500 |
|  | За счет расходов связанных с производ-ством и реализац. услуг | 2500 | 400 | 2000 | 100 |
|  | Амортизационные отчисления | 1060 | 610 | 0 | 450 |

| Таблица 29. Экономический эффект от внедренных мероприятий по ВОДООТВЕДЕНИЮ за 2018-2020 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид съэконом ленного ресурса | Кол-во | в том числе по годам: | Экономический эффект,руб./год | в том числе по годам: | Примечание |
|  |  |  | кВт./ч. | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Цена эл.энергии 2017г. (утв.в тарифах) руб./кВт.ч | 4,73 | 3,28 | 3,41 | 3,55 |  |
|  | Прогноз роста цен, % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
| 1 | ПИР 2-ой очереди КОС – 7000с заменой технологичес-кого оборудования. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оснащение зданий приборами учета, повышение тепловой защиты зданий, внедрение частотно-регулируемых электроприводов, автоматизация технологического процесса, оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования |
| 2 | Капитальный ремонт РВС № 1 на первой очереди КОС – 7000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 3 | Капитальный ремонт РВС № 2 на первой очереди КОС – 7000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 4 | Капитальный ремонт РВС № 3 на первой очереди КОС – 7000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 5 | Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 6 | Реконструкция КНС – 84 | электро энергия | 4 400 | 1 470 | 2 930 | 4 400 | 45 630 | 7 230 | 14 990 | 23 410 |  |
| 7 | Реконструкция КНС – 81 | электро энергия | 4 200 | 1 400 | 2 800 | 4 200 | 43 560 | 6 890 | 14 320 | 22 350 |  |
| 8 | Капитальный ремонт КНС – 97 | электро энергия | 4 600 | 0,00 | 2 300 | 4 600 | 36 240 | 0 | 11 770 | 24 470 |  |
| 9 | Капитальный ремонт КНС – 141 | электро энергия | 4 300 | 0,00 | 0,00 | 4 300 | 22 880 | 0 | 0 | 22 880 |  |
| 10 | Капитальный ремонт КНС – 79 | электроэнергия | 4 300 | 0,00 | 0,00 | 4 300 | 22 880 | 0 | 0 | 22 880 |  |
| 11 | Капитальный ремонт самотеч-ного коллектора мкр. № 7д. 21 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 12 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Набережная 10. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 13 | Капитальный ремонт самотеч. коллектора мкр.№3 дом 61 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 14 | Капитальный ремонт напорн. коллектора КНС – 102 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 15 | Реконструкция самотечного коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 до ГКНС № 1. | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Повышение надежности и безаварийности работы оборудования |
| 16 | Реконструкция системы освещения помещений КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | электро энергия | 34 886 | 0,000 | 0,000 | 34 886 | 185 610 | 0 | 0 | 185 610 |  |
| 17 | Энергетическое обследование зданий КОС и КНС | - | - |  |  |  | - |  |  |  | Мероприятие направ-лено на выявление объектов со сверхнор-мативными потерями энергетич. ресурсов. |
|  | ИТОГО по водоотведению: |  | 56 690 | 2 870 | 8 030 | 56 690 | 356 800 | 14 120 | 41 080 | 301 600 |  |
|  | в т.ч по видам энергоисточников | электро энергия | 56 690 | 2 870 | 8 030 | 56 690 | 356 800 | 14 120 | 41 080 | 301 600 |  |

Таблица 30. Расчет общего экономического эффекта от всех мероприятий

планируемых осуществить в 2018-2020 годах на КОС и КНС

| Наименование | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на осуществление мероприятий на объектах КОС и КНС (нарастающим итогом) |
| Планируемые мероприятия на объектах ВОС, КОС и КНС | тыс. руб. | 32 010 | 31 000 | 24 050 |
| Экономия электроэнергии (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч. | 2, 870 | 8,030 | 56, 690 |
|  | тыс. руб. | 14,120 | 41, 080 | 301, 600 |

Окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий. Осуществление указанных мероприятий приведет к улучшению надежности водоснабжения и водоотведения потребителей.

Таблица 31. Свод финансовых потребностей и экономии энергетических ресурсов по областям при осуществлении программы

| Наименование | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство и передача тепла |
| Затраты на все мероприятия в области производства и передачи тепла (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 47 625,928 | 45 137,648 | 42687,708 |
| Экономия электроэнергии в результате про-ведения мероприятий в области производ-ства и передачи тепла (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 84,862 | 173,169 | 181,813 |
|  | тыс. руб. | 357,3 | 758,28 | 824,1 |
| Экономия газа в результате проведения ме-роприятий в области производства и пере-дачи тепла (нарастающим итогом) | тыс. м3 | 133,72 | 331,4 | 530,08 |
|  | тыс. руб. | 448,58 | 1 156,31 | 1923,55 |
| Экономия тепловой энергии в результате проведения мероприятий в области произ-водства и передачи тепла (нарастающим итогом) | Гкал | 0 | 7 | 35 |
|  | тыс. руб. | 0 | 0,05 | 0,12 |
| Всего: | тыс. руб. | 805,88 | 1 914,64 | 2 747,77 |
| Водоснабжение |
| Затраты на все мероприятия в области водоснабжения (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 287 442,73 | 18 587,4 | 20 408,34 |
| Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоснабжения (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 0 | 6, 238 | 12, 477 |
|  | тыс. руб. | 0 | 21, 270 | 44, 240 |
| Экономия мощности электроэнергии в резу-льтате проведения мероприятий в области водоснабжения (нарастающим итогом) | кВт. | 2,869 | 5,668 | 5,671 |
|  | тыс. руб. | 1, 327 | 2, 727 | 2, 837 |
| Водоотведение |
| Затраты на все мероприятия в области водоотведения (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 32 010 | 31 000 | 24 050 |
| Экономия электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоотведения (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 2, 870 | 8,030 | 56, 690 |
|  | тыс. руб. | 14,120 | 41, 080 | 301, 600 |
| По всем областям |
| Затраты на мероприятия во всех областях (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 367 078,658 | 94 725,048 | 87146,048 |
| Экономия электроэнергии во всех областях (нарастающим итогом) | тыс. кВт.ч. | 87,732 | 187,437 | 250,98 |
|  | тыс. руб. | 371,42 | 820,63 | 1 169,94 |
| Экономия мощности электроэнергии в результате проведения мероприятий в области водоснабжения (нарастающим итогом) | кВт. | 2,869 | 5,668 | 5,671 |
|  | тыс. руб. | 1, 327 | 2, 727 | 2, 837 |
| Экономия газа во всех областях (нарастающим итогом) | тыс. м3 | 133,72 | 331,4 | 530,08 |
|  | тыс. руб. | 448,58 | 1 156,31 | 1923,55 |
| Экономия тепловой энергии в результате проведения мероприятий в области произво-дства и передачи тепла (нарастающим итогом) | Гкал | 0 | 7 | 35 |
|  | тыс. руб. | 0 | 0,05 | 0,12 |
| ИТОГО (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 821,327 | 1 979,717 | 3096,45 |

Как видно из расчетов в таблице 31, общие затраты на осуществление запланированных мероприятий по всей программе составляют 548 949,754 тыс. руб., экономия электроэнергии нарастающим итогом за период с 2018 года по 2020 год достигнет 250,98 тыс. кВт.ч., мощности – 5,671 кВт, экономия газа – 530,08 тыс. м3, тепловой энергии на собственные нужды – 35 Гкал. Это в денежном эквиваленте, с учетом ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию и газ составит 3096,45 тыс. руб.

При этом,  окупаемость планируемых мероприятий за период реализации программы не происходит, что говорит о высокозатратности запланированных мероприятий, но осуществление всех запланированных мероприятий позволит повысить надежность и эффективность всего предприятия, сдержать рост тарифов на тепло, воду и стоки за счет снижения энергоемкости производства.

# 8. Обоснование финансовых потребностей и потенциала энергосбережения при реализации программы

Финансирование настоящей Программы планируется осуществить частично за счет средств самого предприятия (амортизационные отчисления), частично за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг, частично планируется субсидирование средств из администрации города.

Общий объем финансирования Программы составляет 548 949,754 тыс. рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 8 155,00 тыс. руб., из них:

•	2018 год –570 тыс. руб.;

•	2019 год –3 585 тыс. руб.;

•	2020 год –4 000 тыс. руб.;

- амортизационные отчисления 34 951,244 тыс. руб., из них:

•	2018 год –  17 408,018 тыс. руб.;

•	2019 год –  9 767,648 тыс. руб.;

•	2020 год –  7 775,578 тыс. руб.;

- целевые средства администрации города и Сургутского района 
505 843,51 тыс. руб., из них:

•	2018 год –  349 100,64 тыс. руб.;

•	2019 год –  81 372,4 тыс. руб.;

•	2020 год – 75 370,47 тыс. руб.;

В таблице 31 сведена общая потребность в финансировании мероприятий по энергосбережению в разрезе всей программы, так же представлена общая экономия в областях производства, передачи тепла, водоснабжения и водоотведения за период с 2018 года по 2020 год электроэнергии, газа и холодной воды в натуральном выражении и деньгах.

Период окупаемости мероприятий выходит за временные рамки действия настоящей программы энергосбережения. Но тем не менее, процесс внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на предприятии   проходит постоянно, начиная с 2010 г. Кроме того, следует учесть, что реализация мероприятий программы позволит улучшить надежность и качество услуг, оказываемых Предприятием, позволит работать безаварийно, что очень значимо для поддержания жизнедеятельности населенного пункта в условиях Крайнего Севера.

Все расчеты по экономии энергетических ресурсов приблизительные, экономию от некоторых мероприятий, посчитать не представляется возможным. В связи с этим, доля экономии в реальности может быть как меньше, так и больше указанной суммы.

# 9. Расчет тарифных последствий реализации программы

Расчет тарифных последствий на тепловую энергию, холодную воду и стоки на период с 2018 года по 2020 год произведен с индексацией тарифов на топливо-энергетические ресурсы. Также была произведена индексация всех затрат в соответствии с индексом потребительских цен.

Далее в таблицах 32,34,36 произведен расчет тарифных последствий на тепловую энергию, холодную воду, стоки. В расчетах учтен расход топливо-энергетических ресурсов, с учетом планируемых к реализации мероприятий.

Таким образом, внедрение энергосберегающих мероприятий позволит предприятию улучшить фактические показатели и привести их к уровню, примерно соответствующему установленным в тарифах регулирующим органом.

Прогноз тарифов приблизительный и может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону, в связи с многочисленностью факторов, влияющих на формирование тарифов.

Таблица 32. Расчет тарифных последствий на производство и передачу тепловой энергии при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Период регулирования | Период регулирования | Период регулирования 2020год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  | Объем | Затраты всего, (тыс.руб.) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб.) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Операционные расходы |  | - | 218 762,15 | - | 227 512,63 |  | 236 613,14 |
| 2 | Неподконтрольные расходы |  | - | 100 865,18 | - | 103 272,99 |  | 104 219,08 |
| 3 | Расходы на оп-лату услуг, оказы-ваемых организа-циями, осуществ-ляющими регули-руемые виды деятельности |  | - | 17 122,43 | - | 17 807,92 |  | 18 520,83 |
| 4 | Стоки производствен-ные | тыс. м3 | 360,50 | 17 122,43 | 360,51 | 17 807,92 | 360,52 | 18 520,83 |
| 5 | Расходы на уп-лату налогов, сбо-ров и других обя-зательных плате-жей |  | - | 1 706,98 | - | 1 708,12 |  | 1 708,12 |
| 6 | Плата за выбросы и сбросы загряз-няющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды нега-тивного воздейст-вия на окружаю-щую среду в пре-делах установлен-ных нормативов и (или) лимитов |  | - | 28,52 | - | 29,66 |  | 29,66 |
| 7 | Расходы на обяза-тельное страхо-вание |  | - | 6,60 | - | 6,60 |  | 6,60 |
| 8 | Налог на имущество |  | - | 1 671,86 | - | 1 671,86 |  | 1 671,86 |
| 9 | Арендная плата |  | - | 13,08 | - | 13,08 |  | 13,08 |
| 10 | Отчисления на социальные нужды |  | - | 37 424,02 | - | 38 920,98 |  | 38 920,98 |
| 11 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | - | 36 718,56 | - | 36 718,56 |  | 36 718,56 |
| 12 | Расходы на вып-латы по догово-рам займа и кре-дитным догово-рам, включая проценты по ним |  | - | 2 274,70 | - | 2 274,70 |  | 2 274,70 |
| 13 | Налог на прибыль |  | - | 5 605,41 | - | 5 829,63 |  | 6 062,81 |
| 14 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | - | 194 699,13 | - | 200 013,59 |  | 207 999,93 |
| 15 | Топливо на технологические цели, всего | тыс. м3 | 37 540,24 | 123 838,34 | 37 387,26 | 127 130,09 | 37 478,88 | 131 834,70 |
| 16 | Уд. расход топлива на технологические цели (НУР топлива от выработки) | м3/Гкал | 122,29 |  | 120,89 |  | 120,26 |  |
| 17 | Электроэнергия | тыс. кВт. | 11 150,17 | 52 488,38 | 11 146,32 | 53 767,33 | 11 224,43 | 56 276,03 |
| 18 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./Гкал | 36,32 |  | 36,04 |  | 36,02 |  |
| 19 | Холодная вода | тыс. м3 | 426,71 | 18 372,41 | 426,91 | 19 116,17 | 427,09 | 19 889,20 |
| 20 | Прибыль | - | - | 32 459,14 | - | 32 459,14 |  | 32 459,14 |
| 21 | Расчетная предпринимательская прибыль |  | - | 405,33 | - | 417,54 |  | 430,91 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | - | - | 547 190,92 | - | 563 675,88 |  | 581 722,19 |
| 23 | Полезный отпуск теплоэнергии | т.Гкал | 258,386 |  | 260,383 |  | 262,427 | 262,427 |
|  | Выработано тепловой энергии | т.Гкал | 306,974 |  | 309,276 |  | 311,646 | 311,646 |
|  | Тариф на отпускаемую тепловую энергию | руб/Гкал | - | 2 117,73 | - | 2 164,80 |  | 2 216,70 |

| Таблица 33. Расчет удельного расхода топлива и электроэнергии на тепловую энергию при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактич. потребление 2016 год | Период регулирования 2018 год | Период регулирования 2019 год | Период регулирования 2020год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход топлива на технологические цели | м3/Гкал | 127,94 | 122,29 | 120,89 | 120,26 |
| 1.1 | Доля снижения уд.расхода топлива | % | 0,00 | 4,42 | 1,15 | 0,52 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./ | 35,07 | 36,32 | 36,04 | 36,02 |
| 2.1 | Доля снижения уд.расхода электроэнергии | % | 0 | 0 | 0,78 | 0,07 |

| Таблица 34. Расчет тарифных последствий на холодную воду при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Период регулирования 2018 год | Период регулирования 2019 год | Период регулирования 2020 год |
|  |  |  | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Текущие расходы |  |  | 112 845,91 |  | 117 594,42 |  | 122 681,29 |
| 1.1 | Операционные расходы |  |  | 94 019,65 |  | 97 780,44 |  | 101 691,66 |
| 1.1.1 | Производственные расходы |  |  | 59 950,49 |  | 62 348,51 |  | 64 842,45 |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |  |  | 1 680,37 |  | 1 747,59 |  | 1 817,49 |
| 1.1.1.2 | Расходы на оплату труда производственного персонала |  |  | 29 648,10 |  | 30 834,03 |  | 32 067,39 |
| 1.1.1.3 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |  |  | 8 953,73 |  | 9 311,88 |  | 9 684,35 |
| 1.1.1.4 | Общехозяйственные (цеховые) расходы |  |  | 9 733,27 |  | 10 122,60 |  | 10 527,51 |
| 1.1.1.5 | Прочие производственные расходы |  |  | 9 935,01 |  | 10 332,42 |  | 10 745,71 |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы |  |  | 2 800,33 |  | 2 912,34 |  | 3 028,84 |
| 1.1.2.1 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |  |  | 2 800,33 |  | 2 912,34 |  | 3 028,84 |
| 1.1.3 | Административные расходы |  |  | 31 268,84 |  | 32 519,59 |  | 33 820,37 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды |  |  | 16 213,03 |  | 16 591,58 |  | 17 444,74 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс. кВт. | 2 966,937 | 14 089,94 | 2 931,482 | 14 383,57 | 2 931,593 | 15 148,42 |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,217 |  | 1,197 |  | 1,203 |  |
| 1.2.2 | Теплоэнергия |  |  | 2 123,08 |  | 2 208,01 |  | 2 296,33 |
| 1.2.3 | Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы |  |  | 2 613,23 |  | 3 222,40 |  | 3 544,89 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |  |  | 44,62 |  | 46,41 |  | 48,26 |
| 1.3.2 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |  |  | 44,87 |  | 44,87 |  | 44,87 |
| 1.3.3 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |  |  | 2 523,74 |  | 3 131,12 |  | 3 451,75 |
| 2 | Амортизация |  |  | 5 318,76 |  | 3 261,86 |  | 2 277,50 |
| 3 | Нормативная прибыль |  |  | 7 606,35 |  | 9 773,49 |  | 10 363,54 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  | 590,83 |  | 604,40 |  | 625,03 |
| 5 | Необходимая валовая выручка | - | - | 126 361,86 | - | 131 234,17 | - | 135 947,36 |
| 6 | Объем реализации | тыс. м3 | 2 156,118 | - | 2 166,172 | - | 2 170,977 | - |
| 7 | Подъем воды | тыс. м3 | 2 437,029 |  | 2 448,087 |  | 2 437,029 |  |
| 8 | Тариф на холодную воду | руб/м3 | - | 58,61 | - | 60,58 | - | 62,62 |

| Таблица 35. Расчет удельного расхода электроэнергии на холодную воду при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическое потребление 2016 год | Период регулирования 2018 год | Период регулирования 2019 год | Период регулирования 2020год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,20 |
| 2.1 | Доля снижения уд.расхода электроэнергии | % | 0,00 | 2,82 | 1,64 | 0,00 |

| Таблица 36. Расчет тарифных последствий на стоки при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Период регулирования 2018 год | Период регулирования 2019 год | Период регулирования 2020 год |
|  |  |  | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) | Объем | Затраты всего, (тыс.руб) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Текущие расходы |  |  | 126 210,76 |  | 131 593,39 |  | 136 637,82 |
| 1.1 | Операционные расходы |  |  | 110 074,45 |  | 114 477,43 |  | 119 056,52 |
| 1.1.1 | Производственные расходы |  |  | 74 425,91 |  | 77 402,94 |  | 80 499,06 |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |  |  | 1 640,89 |  | 1 706,53 |  | 1 774,79 |
| 1.1.1.2 | Расходы на оплату труда производственного персонала |  |  | 40 647,91 |  | 42 273,83 |  | 43 964,78 |
| 1.1.1.3 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |  |  | 12 275,67 |  | 12 766,70 |  | 13 277,36 |
| 1.1.1.4 | Общехозяйственные (цеховые) расходы |  |  | 9 884,75 |  | 10 280,14 |  | 10 691,35 |
| 1.1.1.5 | Прочие производственные расходы |  |  | 9 976,68 |  | 10 375,75 |  | 10 790,78 |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы |  |  | 3 129,93 |  | 3 255,13 |  | 3 385,33 |
| 1.1.2.1 | Расходы на капита-льный ремонт цент-рализованных сис-тем водоснабжения и (или) водоотведе-ния либо объектов, входящих в состав таких систем |  |  | 3 129,93 |  | 3 255,13 |  | 3 385,33 |
| 1.1.3 | Административные расходы |  |  | 32 518,61 |  | 33 819,36 |  | 35 172,13 |
| 1.2 | Расходы на приоб-ретение электричес-кой энергии (мощ-ности), тепловой энергии, топлива, других видов энер-гетических ресурсов и холодной воды |  |  | 13 684,33 |  | 14 402,51 |  | 14 895,94 |
| 1.2.1 | Электроэнергия |  | 2 263,050 | 10 804,83 | 2 269,140 | 11 407,83 | 2 225,654 | 11 781,47 |
|  | Удельный расход электроэнергии |  | 1,139 |  | 1,136 |  | 1,112 |  |
| 1.2.2 | Теплоэнергия |  |  | 1 185,42 |  | 1 232,84 |  | 1 282,15 |
| 1.2.3 | Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов |  |  | 1 694,08 |  | 1 761,84 |  | 1 832,32 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы |  |  | 2 451,98 |  | 2 713,45 |  | 2 685,35 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобрета-емых у других орга-низаций, осуществ-ляющих регулируе-мые виды деятель-ности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Расходы на аренд-ную плату, лизин-говые платежи, концессионную плату |  |  | 15,18 |  | 15,18 |  | 15,18 |
| 1.3.3 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |  |  | 2 436,80 |  | 2 698,27 |  | 2 670,18 |
| 2 | Амортизация |  |  | 6 014,58 |  | 5 686,23 |  | 4 985,52 |
| 3 | Нормативная прибыль |  |  | 9 836,73 |  | 11 010,08 |  | 11 165,75 |
| 4 | Расчетная предпри-нимательская при-быль гарантиру-ющей организации |  |  | 661,20 |  | 686,60 |  | 709,62 |
| 5 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |  |  | 829,03 |  | 829,03 |  | 829,03 |
| 5.1 | Экономически обо-снованные расходы, не учтенные орга-ном регулирования тарифов при уста-новлении тарифов на ее товары (рабо-ты, услуги) в прош-лом периоде (Фина-нсовый результат) |  |  | 829,03 |  | 829,03 |  | 829,03 |
| 6 | Необходимая валовая выручка | - | - | 143 552,29 | - | 149 805,33 | - | 154 327,74 |
| 7 | Объем реализации | тыс. м3 | 1 948,293 | - | 1 958,161 | - | 1 962,697 | - |
| 8 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 1 987,639 |  | 1 997,507 |  | 2 002,043 |  |
| 9 | Тариф на водоотведение | руб/м3 | - | 73,68 | - | 76,50 | - | 78,63 |

| Таблица 37. Расчет удельного расхода электроэнергии на стоки при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическое потребление 2016 год | Период регулирования 2018 год | Период регулирования 2019 год | Период регулирования 2020год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,16 | 1,139 | 1,136 | 1,112 |
| 2.1 | Доля снижения уд.расхода электроэнергии | % | 0,00 | 1,92 | 0,23 | 2,14 |

# 10. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В таблице 38 представлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Данный перечень целевых показателей приведен в соответствии с Приказом № 23 от 22 марта 2017 года «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2018-2020 годы».

В сфере теплоснабжения:

Достижение целевых показателей в части «КПД энергетического оборудования», «Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии» предполагается за счет выполнения мероприятий по капитальному ремонту котлов и проведению теплотехнической наладке, эти же мероприятия направлены на поддержание технического состояние котлоагрегатов и повышения их КПД. В настоящее время за счет ежегодно проводимых мероприятий по выполнению технического регламента обслуживания и текущего ремонта котлов, выполнения капитального ремонта и режимной наладки не допускается снижение КПД котлов, среднее значение которого составляет ~ 91%.

Для достижения показателей  «Расхода тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника»  направлены мероприятия по «Капитальному ремонту зданий котельных №№2,3». Выполнение ремонтных работ для зданий котельных позволит не только увеличить срок эксплуатации здания, улучшить условия труда работников, но и снизить количество тепла, затраченное на отопление производственных помещений и достичь  лучших целевых показателей на данном направлении, но для максимальной экономии необходимо произвести реконструкцию зданий.

Достижение показателей в части «Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии» и снижение « Технологических потерь тепловой энергии в сети» предполагается за счет проведения работ по замене изношенных тепловых сетей на трубопроводы в изоляции ППУ. Капитальный ремонт трубопроводов позволит снизить количество инцидентов на сетях, тем самым, уменьшить излив теплоносителя. Но для достижения показателей, установленных приказом РСТ необходимо провести масштабную замену изношенных сетей протяженностью до 30-40% от общего количества трубопроводов города. Снижение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов до значений, установленных РСТ, невозможно достичь по причине того, что нормируемые значения потерь зависят не только от состояния изоляции трубопроводов, но и от фактического количества присоединенных к этим сетям зданий и сооружений, потребляющих тепловую энергию, чем выше присоединенная нагрузка и  потребление тепла, тем меньше  процент потерь по отношению к выработке и подаче теплоносителя в сеть.

Экономия электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии  достигается в части исполнения мероприятий по монтажу частотных преобразователей на существующие насосы исходной воды, сетевые насосы, котельных, дымососы и вентиляторы котлов, что позволит производить плавную регулировку электродвигателей, без максимального расхода электроэнергии в момент пуска.

В сфере водоснабжения:

Для достижения целевых показателей  «Загрузка основного оборудования» предполагается произвести реконструкцию станции обезжелезивания №1» с установкой блоков очистки воды, которые будут нагружаться по мере увеличения или уменьшения объемов потребления от минимального значения до 100% при повышении потребления воды с плавным регулированием  необходимого давления в сети.

Показатели в части «Объем воды, используемой на собственные нужды» должен быть снижен с фактических 4,73% до  ~2,7%, такой показатель будет достигнут благодаря наличию приборов учета и контролю специалистов предприятия за расходованием воды для собственных и технологических нужд.

Достижение целевых показателей в части «Потери воды» для предприятия составляют 9,09 % и являются нормированными, определить снижение потерь будет возможно при условии 100% установке приборов учета воды во всех зданиях города.

Достижения показателей в части потребления электроэнергии достигается за счет реконструкции 1 очереди станции обезжелезивания, т.к. при реконструкции будет установлено оборудование нового поколения с высокой степенью энергоэффективности.

В сфере водоотведения:

Показатели в части «Загрузка основного оборудования» на предприятии составляют 42,76 %. Показатель достигнут благодаря мероприятиям, проведенным ранее, а именно: вывод из работы и консервация 2-ой очереди КОС-7000.

Достижения в экономии электроэнергии в сфере водоотведения не достигнуты в должном объеме в связи с тем, что для выполнения данных работ требуется полная реконструкция объектов водоотведения, что включает в себя замена всего парка электрооборудования на энергоэффективное.

Таблица 38. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГ МУП «УТВиВ»

| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ед. измерения | Изменение по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2019 план | 2020 план |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| В сфере теплоснабжения, в т.ч. -установленные |
| КПД энергетического оборудования | % | 91,84 | 91,84 | 91,84 |
| Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника. | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВт.ч/Гкал | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Технологические потери энергии в сети | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| -достигаемые (в результате реализации мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 г.г.) |
| КПД энергетического оборудования | % | 91,84 | 91,84 | 91,84 |
| Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника. | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Удельный расход эл.энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВт.ч/Гкал | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Технологические потери энергии в сети | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| В сфере водоснабжения, в т.ч. -установленные |
| Загрузка основного оборудования | % | 22,57 | 22,57 | 22,57 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Потери воды | % | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| -достигаемые (в результате реализации мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 г.г.) |
| Загрузка основного оборудования | % | 50 | 50 | 50 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Потери воды | % | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| В сфере водоотведения, в т.ч. -установленные |
| Загрузка основного оборудования | % | 95 | 95 | 95 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| -достигаемые (в результате реализации мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 г.г.) |
| Загрузка основного оборудования | % | 95 | 95 | 95 |
| Удельный расход эл.энергии | кВт.ч./м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

# 11.Механизм реализации выполнения программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

# 11.1. Программа по энергосбережению формируется на предприятии, после разработки программы, расчета затрат и экономического эффекта, документ утверждается Руководителем предприятия. Общее руководство по реализации Программы возлагается на Главного инженера ЛГ МУП «УТВиВ».

11.2.  Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

-   ежегодную подготовку отчета о реализации Программы.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в

отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении;

-   расчет достигаемого экономического эффекта от реализации и обсуждение достигнутых результатов;

-  ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с

учетом новых технических разработок в сфере энергосбережения.

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с

учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании

выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их

устранения.

11.3. Финансирование настоящей Программы энергосбережения предусматривается осуществлять с привлечением средств из бюджетных источников (окружного и местного),собственных средств предприятия и амортизационных отчислений.

Внедрять новое энергопотребляющее оборудование с большим КПД можно при воспроизводстве основных фондов, используя амортизационный фонд. 11.4. Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осуществляется органом местного самоуправления - специалистами администрации г. Лянтор. Предприятие ежегодно направляет необходимую информацию учета параметров энергоэффективности

# Text boxes

Население (жилой фонд) – 69 %

Тепловая энергия отпускаемая  предприятием - 100%

Бюджетные потребители – 13%

Прочие потребители – 17%

Собственные нужды предприятия – 1%

Холодная вода, поставляемая предприятием - 100%

Население (жилой фонд) – 50%

Бюджетные потребители – 4 %

Прочие потребители – 22 %

Собственные нужды предприятия  – 24 %

Прочие потребители – 29,5%

Население (жилой фонд) – 85 %

Горячая вода, поставляемая предприятием - 100%

Бюджетные потребители – 5 %

Прочие потребители – 10 %

Население (жилой фонд) – 56%

Стоки, принимаемые предприятием - 100%

Бюджетные потребители – 4%

Прочие потребители – 17 %

Собственные нужды предприятия – 23 %