**Приложение №2 к Инструкции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Объект закупки** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **ОКПД 2** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Кол-во** | **Цена за единицу, руб.** | | **Стоимость, руб.** |
| **Код** | **Расшифровка кода** |
| **1.** | **Поставка ионообменной смолы КУ-2-8 (Na- форма)** | **2016** |  | **168** | | **10тн** | **-** | | **933 300,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Итого:** | | | | | | | | | **933 300,00** |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  | | Иванова Л.А. | | |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  | | *Ф.И.О.* | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |

**Форма описания объекта закупки**

**Приложение №1 к Инструкции**

**Техническое задание**

1. **Предмет закупки/контракта:** Поставка ионообменной смолы

1. **Срок поставки товара/выполнения работ/оказания и услуг:**

30 дней с момента подписания контракта.

1. **Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:**

628449, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14.

1. **Цели контракта:** Умягчение исходной воды в системе водоподготовки.

1. **Техническая характеристика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Кол-во |
|  | Ионообменная смола для водоподготовки котельных  Na-катионитными фильтрами | 1.1.Назначение.  Умягчение исходной воды методом фильтрования через катионит, заряженный катионами натрия.  ( умягчение до общей жесткости 200 мкг/экв.л. фильтрами I –ступени, до общей жесткости 20 мкг/экв.л фильтрами II-ступени)  1.2. Основные технические данные.  Катионит в Na-форма КУ 2-8 высший сорт, произведенный в соответствии с ГОСТ 20298-74, Код ОКП -22 2731 0101.  1.3. Общее описание: полимерная основа – стиролдивинилбензольная.  1.4. Внешний вид: полупрозрачные сферические зерна от желтого до коричневого цвета.  1.5.Гранулометрический состав:  а) размер зерен – 0,315-1,25 мм;  б) содержание рабочей фракции – 96%  в) эффективный размер зерен – 0,4-0,55 мм;  г) коэффициент однородности – 1,7  1.6. Полная статическая обменная емкость – 1,8 ммоль/см3  1.7. Динамическая обменная емкость – 526 моль/м3  1.8. Производство Российской Федерации. | 10 тн |

1. **Требования к качеству поставки товара/выполнения работ/оказания услуг**  **к их безопасности:**
   1. Поставляемый товар должен быть совместимым с оборудованием установленным заказчиком, а именно фильтр натрий-катионитный ФИПа-2,6-0,6, диаметр - 2600 мм, высота - 4400 мм. нижнее распределительное устройство, закрепленное в нижнем днище фильтра – горизонтально расположенная трубная система, распределительные трубы с дренажными щелевыми колпачками (с размером щели – 0,3 мм), расположенные перпендикулярно к основному коллектору. Нижнее распределительное устройство предназначается для равномерного распределения по всей площади поперечного сечения фильтра проходящей через него воды при выполнении всех операций.
   2. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленный.
   3. Товар должен быть произведён в Российской Федерации.
   4. Поставка в многослойных ПП или ПЭ мешках по 25 кг.;
   5. Поставляемый товар должен иметь сертификат качества, сертификат соответствия, паспорт безопасности, экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
   6. Товар доставляется в таре и упаковке производителя, без внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению, этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Герметичная упаковка должна надежно защищать содержимое от внешних воздействий и обеспечивать возможность продолжительного хранения без потери качества изделий.
   7. При приемке Товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству. требованиям к маркировке, таре и упаковке.
   8. Некачественные Товары, признанные таковыми в момент приемки Товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на Товар, соответствующий требованиям технического задания и Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
   9. Заказчик имеет право привлечь независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров.
   10. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок.
2. **Гарантийный срок:**
   1. Поставщик обеспечивает гарантией поставленный товар в объёме не менее срока установленного производителем товара. Гарантийный срок исчисляется с момента приёмки товара Заказчиком.
   2. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту товара, или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта - вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.
   3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Сотрудник контрактной службы:

Зам.директора по общим вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вержиковский А.В.

*(Подпись) (Ф.И.О.)*

Начальник ОМТС

(Ответственное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Иванова Л.А.

*(Подпись) (Ф.И.О.)*

**Форма №3 к заявке**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  №п/п | Наименование | Ассортимент | Количество | Цена за единицу, руб., в том числе НДС (\_\_%) | Общая цена, руб., в том числе НДС (\_\_%) |
|  | Ионообменная смола КУ-2-8(Na- форма) |  | 10 тн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Общая цена Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.(Сумма прописью) в том числе НДС 18%.

Документы, подлежащие передаче Покупателю:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество | Язык составления и форма документа (оригинал, копия и т.д.) |
|  | Счёт-фактура или УПД | 1 | На русском языке в оригинальной форме |
|  | Товарная накладная | 1 | На русском языке в оригинальной форме |
|  | Паспорт качества | 1 | На русском языке в оригинальной форме |
|  | Сертификат соответствия | 1 | На русском языке в оригинальной форме |

**Подписи Сторон**

От имени Поставщика От имени Покупателя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

[М.П.](consultantplus://offline/ref=600B33BF24A9B2716229B31A366CA619391E47459FF7873F59C7D9CED2D6E7483855052508C8A0n7KBJ) [М.П.](consultantplus://offline/ref=600B33BF24A9B2716229B31A366CA619391E47459FF7873F59C7D9CED2D6E7483855052508C8A0n7KBJ)