Приложение 1 к Инструкции

**Техническое задание**

1. **Предмет закупки:** Поставка ионообменной смолы.
2. **Срок поставки товара:**

30 дней с момента подписания контракта;

1. **Место поставки товара:**

628449,Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14.

1. **Цели контракта:**  Умягчение исходной воды методом фильтрования

через катионитовые фильтра с катионами натрия.

( умягчение до общей жесткости 200 мкг/экв.л. фильтрами I –ступени,

до общей жесткости 20 мкг/экв.л фильтрами II-ступени)

**5.** **Техническая характеристика товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Техническая характеристика | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование | Показатель |
|  | Ионообменная смола | 1.Форма | Натриевая | т | 10 |
| 2. Катионит | КУ 2-8. |
| 3. Сорт | Высший. |
| 4. Внешний вид | Сферические зерна от желтого до тёмно- коричневого цвета. |
| 1. Размер зерен | Не менее 0,315мм.  не более 1,250 мм. |
| 1. Объёмная доля рабочей фракции | Не менее 96% |
| 1. Эффективный размер зёрен | Не менее 0,40мм |
| 1. Коэффициент однородности | Не более 1,7 |
| 9. Массовая доля влаги | Не менее 43% |
| 10. Полная статическая обменная емкость | Не менее 1,9 ммоль/см3 |
| 11. Осмотическая стабильность | Не менее 94,5% |

**6. Требования к качеству товара, поставки товара**  **и безопасности товара:**

6.1. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленный.

6.2. Поставляемый товар должен иметь сертификат качества, сертификат соответствия, паспорт безопасности, экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

* 1. Товар поставляется в упаковке производителя в многослойных полипропиленовых или полиэтиленовых мешках, не более 50килограмм в одном мешке, без внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Герметичная упаковка должна надежно защищать содержимое от внешних воздействий и обеспечивать возможность продолжительного хранения без потери качества изделий.

1. **Гарантийный срок:**

Гарантийный срок поставляемого товара не менее 1года со дня производства. Срок изготовления товара 2017год. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить

требования, связанные с недостатками поставленного по контракту товара, возникшими не по вине Заказчика, или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта - вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров. Недостатки должны быть устранены в течение 5 (пяти) рабочих дней, более длительные сроки могут быть согласованы Поставщиком и Заказчиком. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.