Схемы теплоснабжения

городского поселения Лянтор на период до 2031 года

(Актуализация на 2022 год)

# Оглавление

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населенного пункта	8

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	26

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения г. п. Лянтор	28

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и/или модернизации источников тепловой энергии	29

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	37

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения………………...70

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	701

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	722

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	82

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	84

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	85

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения	92

Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	93

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	95

# Используемые в настоящем документе понятия

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) - система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

# Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом города Лянтор (далее – генеральный план).

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывается на данных теплоснабжающей организаций, действующией на территории поселения. Описание также формируется с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, тепловые схемы источников тепловой энергии, зоны действия источников, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Правовой базой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г.п. Лянтор года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Постановлением Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 20.12.2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Технической базой разработки являются:

1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.

2.  Утвержденные тарифы за последние 3 года. Структура тарифов на момент разработки схемы.

3. Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение (установленные органами исполнительной власти субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.

5. Материалы энергетических обследований (за последние 5 лет).

6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры (действующие).

7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных станций.

9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по фактическому потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов за последние 3 года.

10. Утвержденные графики регулирования отпуска тепла на источниках теплоснабжения.

11. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь в тепловых сетях, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, создания запасов топлива.

12. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты- мансийского автономного округа-Югры

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органами местного самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населенного пункта

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Лянтор, осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для закрытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для одного вида теплоносителя (вода).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане, городского округа, с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- Сведения о фактических введенных и выведенных объемах строительных фондов в период 2020 г.;

- технические условия на подключение объектов-потребителей тепловой энергии к тепловым сетя;

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

### Планировочная структура городского поселения Лянтор

Городское поселение Лянтор расположено на преимущественно равнинной местности. Значительную часть территории муниципального образования за границей населенного пункта занимают леса Сургутского лесничества Пимского участкового лесничества. По территории городского поселения с севера на юг протекает р. Пим. В западной части городского поселения расположены производственные объекты: факельное хозяйство, опорная база промысла. В этой же части городского поселения находится действующее кладбище.

Жилые территории города сформированы микрорайонами и кварталами с различными типами жилой застройки. Основным типом является малоэтажная жилая застройка, которая сложилась в микрорайонах №№  1, 2, 3, 6, 6А, 7, 10. Среднеэтажная жилая застройка расположена в микрорайоне 4 и по ул. Согласия частично в микрорайонах 2 и 6. Индивидуальная жилая застройка расположена в северной, западной и южной частях города. В северной части кварталы индивидуальной жилой застройки сложились в микрорайоне Эстонских дорожников и в районе улиц Нефтяников, Строителей, Набережная. В южной части населенного пункта кварталы новой индивидуальной жилой застройки сформировались на территориях микрорайонов 8, 9 и 11. В западной части городского поселения Лянтор индивидуальная жилая застройка сформирована по ул. Хантыйская и по ул. Национальный поселок.

На территории г. Лянтора выявлено большое количество аварийных и непригодных для эксплуатации малоэтажных жилых домов, которые, в основном, расположены в центральной части города, в микрорайонах 1, 2, 3, 6, 7, 10. Также большая часть жилых домов, выполненных из деревянных конструкций, относятся к жилым домам, срок эксплуатации которых подходит к концу. В связи с этим одной из первоочередных задач развития города является преобразование территорий с морально и физически устаревшей застройкой за счет сноса аварийных и непригодных для эксплуатации жилых домов, строительства нового высококачественного жилья и улучшение характеристик городской среды.

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания.

Для города Лянтора характерна высокая степень централизованного теплоснабжения, которое осуществляется от источников тепловой 
энергии – котельных.

Теплоснабжением поселения занимаются две теплоснабжающие организации:

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление теплоснабжения и водоотведения» (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»). Осуществляет деятельность на территории города;

ЦТС НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». Осуществляет деятельность на территории промышленной зоны.

Индивидуальное теплоснабжение в городском поселении Лянтор сформировано в микрорайонах №№ 8, 9 и 11. Теплоснабжение расположенных в нем зданий осуществляется от индивидуальных газовых, электрических, твердотопливных и работающих на жидком топливе котлов.

В настоящее время покрытие тепловых нагрузок основной части селитебной территории города, коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих котельных №№ 1, 2 и 3.

Производственная территория города Лянтор представлена промзоной, в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается от котельной ДЕВ-25 (№25), автоматизированная паровая котельная ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

Обеспечение жителей качественным и доступным жильем является одной из главных целей муниципальной политики муниципального образования. Для достижения поставленной цели необходимым является наращивание темпов жилищного строительства.

Прогноз развития застройки включает прогноз развития жилищного фонда (в том числе ввод, снос многоквартирных и индивидуальных жилых домов) и прогноз ввода и сноса зданий социально значимых организаций. Прогноз развития жилой и общественно-деловой застройки городского поселения Лянтор представлен ниже.

Таблица 1 – Прогноз развития жилой и общественно-деловой застройки городского поселения Лянтор

| № п/п | Показатели/конец года | 2020 факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лянтор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилых домов, тыс. кв. м | 798,4 | 798,4 | 816,2 | 848,8 | 875,9 | 929,7 | 1066,7 |
|  | в том числе: |
| 1.1 | Общая площадь многоквартирных жилых домов (многоэтажная застройка), | 146,3 | 146,3 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 203,1 | 216 |
|  | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Общая площадь многоквартирных жилых домов (среднеэтажная застройка), | 349,6 | 349,6 | 340,0 | 364,9 | 372,3 | 387,3 | 464,2 |
|  | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Общая площадь индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая застройка), тыс. кв. м | 302,5 | 302,5 | 297,4 | 305,1 | 324,8 | 339,3 | 386,6 |
| 2 | Прирост общей площади жилых домов, тыс. кв. м | – | 0,0 | 17,8 | 32,6 | 27,1 | 53,8 | 171,6 |
|  | в том числе: |
| 2.1 | Прирост площади многоквартирных жилых домов (многоэтажная застройка), тыс. кв. м | – | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 28,5 |
| 2.2 | Прирост площади многоквартирных жилых домов (среднеэтажная застройка), | – | 0,0 | -9,6 | 24,9 | 7,4 | 15,0 | 86,5 |
|  | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прирост площади индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая застройка), тыс. кв. м | – | 0,0 | -5,1 | 7,7 | 19,7 | 14,5 | 56,6 |
| 3 | Общая площадь общественных зданий, тыс. кв. м | 195,8 | 195,8 | 194,2 | 199,0 | 199,0 | 203,3 | 240,7 |
| 4 | Прирост площади общественных зданий, тыс. кв. м | – | 0,0 | -1,6 | 4,8 | 0,0 | 4,3 | 40,1 |

- прирост площадей жилищного фонда в муниципальном образовании в период с 2022 по 2031 годы прогнозируется на уровне 171,6 тыс. м2;

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан. Одна из важных задач органов местного самоуправления – не допустить увеличения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда посредством постепенной ликвидации существующих непригодных для проживания жилых домов.

|  | Рисунок 1. Схема погодового плана расселения непригодного для проживания жилищного фонда в проектируемых границах микрорайонов. |
| --- | --- |

Помимо объема жилищного фонда, уже признанного непригодным для проживания, выполнен прогноз естественного старения жилищного фонда. По итогам выполненного прогноза в период до конца 2040 года срок эксплуатации жилищного фонда общей площадью жилых помещений 38,0 тыс. кв. м превысит нормативный, установленный на основании данных о материале конструкций, года ввода в эксплуатацию и серии жилого дома. Прогноз естественного старения жилищного фонда г. Лянтор представлен ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Прогноз естественного старения жилищного фонда г. Лянтор

При условии равномерного распределения объемов регенерации жилья в период до конца 2040 года ежегодные темпы сноса могут составить 10,0 тыс. кв. м общей площади. Вектор развития жилищного строительства в городском поселении ориентирован на малоэтажное жилищное строительство.

Схема распределения планируемых объемов выбытия жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов) представлена ниже (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема распределения планируемых объемов выбытия жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов)

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Развитие системы теплоснабжения городского поселения Лянтор предусмотрено с учетом климатических данных для расчета тепловых нагрузок согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*Строительная климатология»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43°С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,9°С;

продолжительность отопительного периода – 257 суток.

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории городского поселения предложено сохранение и дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения.

Проектом по внесению изменений в Генеральный план сохраняется система централизованного теплоснабжения города Лянтор, состоящая из двух изолированных тепловых районов: жилая застройка города и промышленная зона.

В соответствии с решениями генерального плана, покрытие тепловых нагрузок для объектов жилищного строительства предусмотрено в зависимости от расположения территории по отношению к реконструируемым существующим или планируемым тепловым источникам. Новые жилые и общественные объекты строятся в зоне теплоснабжения теплоисточников ЛГ МУП «УТВиВ» на месте сносимых зданий.

Теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки, части застройки общественно-делового назначения, а именно, микрорайонов №9 и №11, выполнить децентрализованным от индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов. Теплоснабжение существующей индивидуальной жилой застройки микрорайона №8 сохраняется децентрализованным.

Схема зон действия источников тепловой энергии г. Лянтор представлена ниже

Показатели комплексного развития системы теплоснабжения для населения определяются исходя из необходимых потребностей и спроса на тепловую энергию при развитии населённого пункта, прироста жилых площадей и общественно-деловой застройки.

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию потребителями городского поселения Лянтор до 2031 года определены на основании прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели теплопотребления и тепловая нагрузка приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Перспективные показатели теплопотребления и тепловой нагрузки территории городского поселения Лянтор

| № | Показатели | 2020 (факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели теплопотребления, Гкал/год (Отопление и вентиляция) |
| 1 | Всего по котельным города ЛГ МУП «УТВиВ» | 263697 | 284543 | 287767 | 294500 | 301233 | 307966 | 348365 |
| 2 | Всего по Децентрализованному теплоснабжению | 3312 | 3312 | 3312 | 5108 | 9705 | 13089 | 13089 |
| 3 | Итого на территории города Лянтор | 267009 | 287855 | 291079 | 299608 | 310938 | 321055 | 361454 |
|  | Показатели тепловой нагрузки, Гкал/час (Отопление и вентиляция) |
| 1 | Всего по котельным города ЛГ МУП «УТВиВ» | 107,53 | 107,53 | 111,26 | 113,30 | 113,71 | 116,32 | 131,58 |
| 2 | Всего по Децентрализованному теплоснабжению | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,72 | 3,26 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Итого на территории города Лянтор | 108,64 | 108,64 | 112,37 | 115,02 | 116,97 | 120,72 | 135,98 |

## 1.3. Потребление тепловой энергии, теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе.

Производственная территория города Лянтор представлена промзоной, в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается от котельной ДЕВ-25 (№25), автоматизированная паровая котельная ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

Фактическая тепловая мощность источника тепловой энергии на производственной территории составляет 38,7 МВт (33,3 Гкал/ч).

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

По предоставленным НГДУ «Лянторнефть» сведениям количественного развития промышленных предприятий в промзоне не планируется, поэтому тепловая нагрузка теплоисточников на перспективу сохраняется на существующем уровне.

Показатель спроса на тепловую энергию, потребителям производственной территории представлены в таблице 3.

| № | Показатели | 2020 (факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели теплопотребления, Гкал/год |
| 1 | Отопление и вентиляция | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по котельным промышленной зоны ЦТС НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 | 99167 |
|  | Показатели тепловой нагрузки, Гкал в час |
| 3 | Отопление и вентиляция | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по котельным промышленной зоны ЦТС НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |

## 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии и каждой системе теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Росси от 22.02.2012 № 154 «средневзвешенная плотность тепловой нагрузки» - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу.

Таблица 4. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Показатели | 2020 (факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по предприятию ЛГ МУП «УТВиВ» Гкал/час/м2 | 0,269 | 0,269 | 0,278 | 0,283 | 0,284 | 0,291 | 0,329 |

Площадь зоны действия источников тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, составляет 400 м2;

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения городского поселения состоит из 2 зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают большую часть территории городского поселения (92%).

Котельные № 1, 3 обеспечивают тепловые нагрузки основной части селитебной территории, коммунально-складской зоны и ВОС.

От котельной № 2 осуществляется теплоснабжение «Национального поселка», микрорайонов № 4, 5, ул. Согласие, части потребителей мкр. № 3 и КОС.

Тепловые сети котельных №№ 1, 2, 3 закольцованы между собой, поэтому разделение их зон действия является условным.

В перспективе зоны теплоснабжения централизованных теплоисточников (совместная зона котельных №№ 1, 2, 3) сохраняются практически в существующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых зданий.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунке 5.

Рисунок 4. Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском поселении Лянтор сформированы в микрорайоне № 8. Теплоснабжение расположенных в нем зданий осуществляется от индивидуальных электрических, газовых, твердотопливных и работающих на жидком топливе котлов.

Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой застройки на территории города. Зона действия индивидуального теплоснабжения расширяется за счет строительства новых жилых домов в микрорайонах 9 и 11.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 6.

Рисунок 5. Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии оказывают влияние на:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

2.3.1. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2022 год.

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год представлен в таблице 4.

Таблица 4. Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резервы/дефициты тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 91,97 | 63,60 | 0,92 | 62,68 | 2,35 | - | - |
| Котельная №2 | 59,85 | 59,85 | 0,22 | 59,63 | 1,95 | - | - |
| Котельная №3 | 150,00 | 150,00 | 0,04 | 149,96 | 3,89 | - | - |
| Итого | 301,82 | 273,45 | 1,18 | 272,27 | 8,20 | 111,26 | 162,19 |

Присоединенная нагрузка указана с учетом нагрузки выданных технических условий – 3,73 Гкал/час

Так как источники тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» работают на единую сеть теплоснабжения городского поселения Лянтор, показатели «Нагрузка потребителей» и «Резервы/дефициты тепловой мощности» рассчитывается как итоговый.

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы, что к 2022 году:

- расчетная тепловая нагрузка увеличится на 3,73 Гкал/ч, или на 3,47 % по отношению к уровню 2020 года;

- располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2020 года;

- потери в тепловых сетях уменьшатся на 0,93 Гкал/ч, или на 12,71% по отношению к уровню 2020 года.

2.3.2. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2031 год.

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2031 год представлен в таблице 5.

Таблица 5. Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по состоянию на 2031 год, Гкал/ч.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резервы/дефициты тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 91,97 | 63,60 | 0,92 | 62,68 | 4,06 | - | - |
| Котельная №2 | 59,85 | 59,85 | 0,22 | 59,63 | 3,00 | - | - |
| Котельная №3 | 150,00 | 150,00 | 0,04 | 149,96 | 2,46 | - | - |
| Итого | 301,82 | 273,45 | 1,18 | 272,27 | 9,52 | 131,58 | 141,87 |

Так как источники тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» работают на единую сеть теплоснабжения городского поселения Лянтор, показатели «Нагрузка потребителей» и «Резервы/дефициты тепловой мощности» рассчитывается как итоговый.

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки показывает, что к 2031 году:

- расчетная тепловая нагрузка увеличится на 20,32 Гкал/ч, или на 18,26 % по отношению к уровню 2022 года;

- располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2022 года;

- потери в тепловых сетях увеличатся на 1,32 Гкал/ч или на 16,15 % по отношению к уровню 2022 года.

Анализ характеристик теплоисточников, оборудования, параметров потребителей позволяет определить значения резервов (дефицитов) тепловой мощности источников теплоснабжения.

Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности котельных городского поселения Лянтор представлены в таблице 6.

Таблица 6. Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2022 г. | 2031 г. |
| Источники тепловой энергии (котельный №№ 1, 2, 3 | 165,66 | 162,19 | 141,87 |

На рисунке 5 представлена диаграмма структуры тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности на энергоисточниках муниципального образования на период до 2031 года.

Рисунок 5.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений» для муниципального образования не актуален, так как зона действия источника тепловой энергии расположена в границах г.п. Лянтор.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется с учетом пропускной способности водяных тепловых сетей и годовых потерь тепловой энергии теплосетями через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников рассчитаны для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7. Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали по состоянию на 2020 год, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2026 г. | 2031 г. |
| Котельная №1 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабжения котельных №№ 1, 2, 3 по размеру меньше территории, определяемой их радиусом эффективного теплоснабжения. Следовательно, возможно расширение их зоны действия за счет подключения новых потребителей.

Необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Результаты расчетов и анализа перспективных значений подпитки тепловой сети приведены в таблице 8.

Таблица 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

| Источник теплоснабжения | Располагаемая мощность ВПУ, т/ч. | Фактическая производительность, т/ч | Прогнозируемая производительность т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Котельная №1, 3 | 400 | 28,86 | 29,36 | 29,86 | 30,36 | 30,86 | 31,36 | 33,36 |
| Котельная №2 | 100 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Итого: | 500 | 31,79 | 32,29 | 32,79 | 33,29 | 33,79 | 34,29 | 36,29 |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлен в таблице 9.

# Таблица 9. Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах

| Источник | Объем трубопровода, м3 | Потери теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| Котельная №1 | 4913,48 | 18,37 | 18,58 | 18,85 | 19,06 | 19,27 | 19,48 | 20,84 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы позволил сделать вывод, что потери теплоносителя увеличиваются в связи с прокладкой новых и реконструкцией существующих тепловых сетей.

В соответствии с п.6.22, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Объем тепловых сетей города составляет 4913,48 м3. Прогнозируемый объем аварийной подпитки не превышает 21 т/ч. Существующая мощность ВПУ обеспечивает аварийную подпитку.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения г. п. Лянтор

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительных вариантов не рассматривалось.

В качестве сценария развития теплоснабжения поселения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и/или модернизации источников тепловой энергии

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Существующие источники теплоснабжения охватывают территорию городского поселения Лянтор полностью. Необходимость в строительстве новых источников тепловой энергии отсутствует.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой предусматривается мероприятия которые обеспечат качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения перспективных потребителей. Мероприятия представлены в таблице 14.

Таблица 14. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения перспективных потребителей

| № | Технические мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения, тыс. руб.* | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |
| 1 | Подготовка ПИР и выполнение мероприятия по объекту "Реконструкция котельной №2, г. Лянтор" | Определяются на стадии проектирования | 124 000,00 | 2030-2031 |
| ЦТП |
| 1 | Капитальный ремонт ЦТП-76, (замена оборудования на более надежное и энергоэффективное). | Определяются на стадии проектирования | 9 000,00 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт ЦТП-5 (замена теплообменников ВВП на пластинчатые, выполнение перевязки трубопроводов). | Определяются на стадии проектирования | 4 000,00 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт ЦТП-2, (замена оборудования на более надежное и энергоэффективное). | Определяются на стадии проектирования | 15 000,00 | 2023 |
| 4 | Диспетчеризация ЦТП №№ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 33, 42, 70, 76. | Определяются на стадии проектирования | 8 500,00 | 2024-2031 |
| ИТОГО: | 160 500,00 | - |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения, представлены в таблице 12.

Для повышения энергетической эффективности и технического уровня объектов Схемой предусматривается:

- проведение энергетического обследования котельных;

- диспетчеризация ЦТП.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, представлены в таблице 13.

Таблица 12. Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Капитальный ремонт котла №3 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 6 685,00 | 2023 |
| 2 | Теплотехническая наладка котла № 3 котельной №1 | После проведения кап. ремонта. | 255,00 | 2023 |
| 3 | Покупка и монтаж деаэратора ДА-100 на блоки №2, 3 котельной №1 | Деаэратор ДА-100 | 4 600,00 | 2023-2026 |
| 4 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт блок понтонов котельной №1 г. Лянтор" | Определяются на стадии проектирования | 416,67 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт блок понтонов котельной №1 г. Лянтор | Определяются на стадии проектирования | 30 000,00 | 2021-2022 |
| Котельная №2 |
| 1 | Замена трубной части барабанов, газахода, воздуховода, котла №1,2 котельной №2 | Определяются на стадии проектирования | 11 866,56 | 2024 |
| 2 | Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №4 котельной №2 | Определяются на стадии проектирования | 6 075,17 | 2023 |
| Котельная №3 |
| 1 | Капитальный ремонт Котла №2 Котельной №3 (КВГМ-50), ул. Магистральная, стр. 12/1 | Количество котлов, прошедших капитальный ремонт, 1 шт. | 25 000,00 | 2023 |
| 2 | Теплотехническая наладка котла № 2 котельной №3 | После проведения кап. ремонта. | 255,00 | 2023 |
| 3 | Капитальный ремонт (техническое перевооружение) насосной группы котельной №3. | 1 шт. | 15 000,00 | 2024-2031 |
| 4 | Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской на котельной №3 | Площадь покраски 440 м2 | 900,00 | 2025 |
| 5 | Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов котлов № 1, 2, 3 котельной №3 | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 4 000,00 | 2025 |
| ИТОГО: | 105 053,40 | - |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

Таблица 13. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов

| № п/п | Технические мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст.№5,6 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 8 000,00 | 2023 |
| 2 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6. | 2 ед. | 600,00 | 2022 |
| 3 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 (котельная №1) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 5 000,00 | 2024 |
| 4 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №1. | 10 ед. | 3 000,00 | 2022-2026 |
| 5 | Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Блоков №1-3 котельной №1 | Определяются на стадии проектирования | 600,00 | 2022 |
| 6 | Замена Вентилятор ВДН-11,2 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями на котельную № 1 котел № 5 | Определяются на стадии проектирования | 1 000,00 | 2025 |
| 7 | Замена дымососа ДН-12,5 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями. на котельную № 1 котел № 5 | Определяются на стадии проектирования | 1 000,00 | 2025 |
| Котельная №2 |
| 1 | Энергетическое обследование здания котельной №2 | 2 котельная | 200,00 | 2024-2031 |
| 2 | Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого теплообменника на котельной №2 | Количество теплообменников, 2 шт. | 1 000,00 | 2024-2031 |
| 3 | Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, ремонт крыши) | Определяются на стадии проектирования | 9 000,00 | 2024-2031 |
| 4 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 (Котельная №2) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 5 000,00 | 2022 |
| 5 | Покупка двигателя на насос № 2 GRUNDFOS NKG 200-150-15/292 –АBAQE котельной № 2 (SNP AIKON) | Определяются на стадии проектирования | 3 000,00 | 2022 |
| 6 | Капитальный ремонт АСУТП котельной №2 | Определяются на стадии проектирования | 21 000,00 | 2023 |
| 7 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №2. | 8 ед. | 2 400,00 | 2022-2026 |
| Котельная №3 |
| 1 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, замена и увеличение количества оконных рам и стеклопакетов, ремонт крыши, утепление стен снаружи минеральными плитами обшивка сайдингом, ремонт крыши, ремонт межэтажных перекрытий) | Определяются на стадии проектирования | 23 000,00 | 2024-2031 |
| 2 | Ремонт кранового пути на кран-балке котельной № 3 | Определяются на стадии проектирования | 3 000,00 | 2024-2031 |
| ЦТП |
| 1 | Капитальный ремонт зданий ЦТП №№ 5,33 | Определяются на стадии проектирования | 34 000,00 | 2024-2031 |
| ИТОГО: | 120 800,00 | - |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Котельные №№ 1, 2 и 3 работают на совместную зону теплоснабжения. В отопительный период в работе находятся все котельные, в межотопительный период тепловая нагрузка горячего водоснабжения всех потребителей обеспечивается от котельной № № 1 или 2.

На перспективу режим работы котельных в отопительный период сохраняется прежним.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

В 2022–2026 г. запланированы мероприятия по демонтажу блоков 2 и 3 котельной №2,  по адресу: г. Лянтор ул. Озерная.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с генеральным планом меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

Вопрос разработки мер по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не является актуальным для муниципального образования, так как источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения отсутствуют.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск теплоты от котельных №№ 1, 2, 3 осуществляется по утвержденному температурному графику 110/70 0С с изломом на уровне 70 0С для обеспечения нужд горячего водоснабжения. Расчеты перспективных теплогидравлических режимов показали целесообразность сохранения на перспективу существующего температурного графика отпуска тепла. Температурные графики представлены в таблице 15.

Таблица 15. Температурные графики в отопительный период ЛГ МУП «УТВиВ»

| Температура | Источники тепловой энергии ЛГ МУП «УТВиВ» | Температура | ЦТП ЛГ МУП «УТВиВ» | Температура | ИТП ЛГ МУП «УТВиВ» | Температура | ИТП жилого дома № 12 микрорайона № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружного |  | наружного |  | наружного |  | наружного |  |
| воздуха | температурный график | воздуха | температурный график | воздуха | температурный график | воздуха | температурный график |
| 110 - 70 °С | 95 - 70 °С | 95 - 70 °С | 95 - 70 °С |
| °С | Т1 °С | Т2 °С | °С | Т1 °С | Т2 °С | °С | Т1 °С | Т2 °С | °С | Т1 °С | Т2 °С |
| 10 | 70,00 | 46,00 | 10 | 36,30 | 32,40 | 10 | 36,30 | 32,40 | 10 | 35,30 | 30,50 |
| 9 | 70,00 | 46,00 | 9 | 37,60 | 33,30 | 9 | 37,60 | 33,30 | 9 | 36,50 | 30,50 |
| 8 | 70,00 | 46,00 | 8 | 38,90 | 34,20 | 8 | 38,90 | 34,20 | 8 | 37,70 | 31,10 |
| 7 | 70,00 | 46,00 | 7 | 40,20 | 35,10 | 7 | 40,20 | 35,10 | 7 | 38,90 | 31,10 |
| 6 | 70,00 | 46,00 | 6 | 41,50 | 36,00 | 6 | 41,50 | 36,00 | 6 | 40,10 | 33,20 |
| 5 | 70,00 | 46,00 | 5 | 42,80 | 36,90 | 5 | 42,80 | 36,90 | 5 | 41,30 | 34,10 |
| 4 | 70,00 | 46,00 | 4 | 44,02 | 37,72 | 4 | 44,02 | 37,72 | 4 | 45,20 | 35,00 |
| 3 | 70,00 | 46,00 | 3 | 45,24 | 38,54 | 3 | 45,24 | 38,54 | 3 | 48,40 | 35,90 |
| 2 | 70,00 | 46,00 | 2 | 46,46 | 39,36 | 2 | 46,46 | 39,36 | 2 | 51,60 | 36,80 |
| 1 | 70,00 | 46,00 | 1 | 47,68 | 40,18 | 1 | 47,68 | 40,18 | 1 | 53,80 | 37,70 |
| 0 | 70,00 | 46,00 | 0 | 48,90 | 41,00 | 0 | 48,90 | 41,00 | 0 | 58,00 | 38,60 |
| -1 | 70,00 | 46,00 | -1 | 50,08 | 41,78 | -1 | 50,08 | 41,78 | -1 | 58,40 | 39,50 |
| -2 | 70,00 | 46,00 | -2 | 51,26 | 42,56 | -2 | 51,26 | 42,56 | -2 | 58,60 | 40,30 |
| -3 | 70,00 | 46,00 | -3 | 52,44 | 43,34 | -3 | 52,44 | 43,34 | -3 | 58,40 | 41,10 |
| -4 | 70,00 | 47,00 | -4 | 53,62 | 44,12 | -4 | 53,62 | 44,12 | -4 | 59,00 | 41,90 |
| -5 | 71,00 | 47,00 | -5 | 54,80 | 44,90 | -5 | 54,80 | 44,90 | -5 | 59,20 | 42,80 |
| -6 | 71,00 | 47,00 | -6 | 55,94 | 45,64 | -6 | 55,94 | 45,64 | -6 | 59,40 | 43,60 |
| -7 | 72,00 | 47,00 | -7 | 57,08 | 46,38 | -7 | 57,08 | 46,38 | -7 | 60,00 | 44,40 |
| -8 | 73,00 | 48,00 | -8 | 58,22 | 47,12 | -8 | 58,22 | 47,12 | -8 | 60,30 | 45,20 |
| -9 | 73,00 | 48,00 | -9 | 59,36 | 47,86 | -9 | 59,36 | 47,86 | -9 | 60,60 | 46,10 |
| -10 | 74,00 | 48,00 | -10 | 60,50 | 48,60 | -10 | 60,50 | 48,60 | -10 | 60,90 | 46,90 |
| -11 | 74,00 | 49,00 | -11 | 61,60 | 49,30 | -11 | 61,60 | 49,30 | -11 | 63,00 | 47,70 |
| -12 | 75,00 | 50,00 | -12 | 62,70 | 50,00 | -12 | 62,70 | 50,00 | -12 | 64,50 | 48,40 |
| -13 | 77,00 | 50,00 | -13 | 63,80 | 50,70 | -13 | 63,80 | 50,70 | -13 | 65,00 | 49,20 |
| -14 | 77,00 | 51,00 | -14 | 64,90 | 51,40 | -14 | 64,90 | 51,40 | -14 | 65,50 | 49,90 |
| -15 | 78,00 | 52,00 | -15 | 66,00 | 52,10 | -15 | 66,00 | 52,10 | -15 | 66,70 | 50,70 |
| -16 | 78,00 | 52,00 | -16 | 67,08 | 52,78 | -16 | 67,08 | 52,78 | -16 | 68,30 | 51,40 |
| -17 | 80,00 | 53,00 | -17 | 68,16 | 53,46 | -17 | 68,16 | 53,46 | -17 | 69,50 | 52,20 |
| -18 | 81,00 | 54,00 | -18 | 69,24 | 54,14 | -18 | 69,24 | 54,14 | -18 | 70,60 | 52,90 |
| -19 | 82,00 | 54,00 | -19 | 70,32 | 54,82 | -19 | 70,32 | 54,82 | -19 | 71,80 | 53,70 |
| -20 | 84,00 | 55,00 | -20 | 71,40 | 55,50 | -20 | 71,40 | 55,50 | -20 | 72,00 | 54,40 |
| -21 | 85,00 | 56,00 | -21 | 72,46 | 56,16 | -21 | 72,46 | 56,16 | -21 | 72,10 | 55,10 |
| -22 | 87,00 | 56,00 | -22 | 73,52 | 56,82 | -22 | 73,52 | 56,82 | -22 | 72,20 | 55,80 |
| -23 | 88,00 | 57,00 | -23 | 74,58 | 57,48 | -23 | 74,58 | 57,48 | -23 | 73,30 | 56,50 |
| -24 | 89,00 | 58,00 | -24 | 75,64 | 58,14 | -24 | 75,64 | 58,14 | -24 | 74,50 | 57,30 |
| -25 | 91,00 | 58,00 | -25 | 76,70 | 58,80 | -25 | 76,70 | 58,80 | -25 | 75,60 | 58,00 |
| -26 | 92,00 | 59,00 | -26 | 77,74 | 59,44 | -26 | 77,74 | 59,44 | -26 | 76,60 | 58,70 |
| -27 | 93,00 | 60,00 | -27 | 78,78 | 60,08 | -27 | 78,78 | 60,08 | -27 | 77,70 | 59,40 |
| -28 | 94,00 | 60,00 | -28 | 79,82 | 60,72 | -28 | 79,82 | 60,72 | -28 | 78,80 | 60,10 |
| -29 | 95,00 | 61,00 | -29 | 80,86 | 61,36 | -29 | 80,86 | 61,36 | -29 | 79,90 | 60,70 |
| -30 | 96,00 | 62,00 | -30 | 81,90 | 62,00 | -30 | 81,90 | 62,00 | -30 | 81,10 | 61,40 |
| -31 | 97,00 | 62,00 | -31 | 82,92 | 62,64 | -31 | 82,92 | 62,64 | -31 | 82,20 | 62,10 |
| -32 | 99,00 | 63,00 | -32 | 83,94 | 63,28 | -32 | 83,94 | 63,28 | -32 | 83,30 | 62,80 |
| -33 | 100,00 | 63,00 | -33 | 84,96 | 63,92 | -33 | 84,96 | 63,92 | -33 | 84,30 | 63,50 |
| -34 | 101,00 | 64,00 | -34 | 85,98 | 64,56 | -34 | 85,98 | 64,56 | -34 | 85,40 | 64,10 |
| -35 | 102,00 | 65,00 | -35 | 87,00 | 65,20 | -35 | 87,00 | 65,20 | -35 | 86,50 | 64,80 |
| -36 | 103,00 | 65,00 | -36 | 88,00 | 65,80 | -36 | 88,00 | 65,80 | -36 | 87,60 | 65,50 |
| -37 | 104,00 | 66,00 | -37 | 89,00 | 66,40 | -37 | 89,00 | 66,40 | -37 | 88,60 | 66,10 |
| -38 | 105,00 | 66,00 | -38 | 90,00 | 67,00 | -38 | 90,00 | 67,00 | -38 | 89,70 | 66,80 |
| -39 | 106,00 | 67,00 | -39 | 91,00 | 67,60 | -39 | 91,00 | 67,60 | -39 | 90,70 | 67,40 |
| -40 | 107,00 | 68,00 | -40 | 92,00 | 68,20 | -40 | 92,00 | 68,20 | -40 | 91,80 | 68,10 |
| -41 | 107,00 | 68,00 | -41 | 93,00 | 68,80 | -41 | 93,00 | 68,80 | -41 | 92,90 | 68,70 |
| -42 | 108,00 | 69,00 | -42 | 94,00 | 69,40 | -42 | 94,00 | 69,40 | -42 | 93,90 | 69,40 |
| -43 | 110,00 | 70,00 | -43 | 95,00 | 70,00 | -43 | 95,00 | 70,00 | -43 | 95,00 | 70,00 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

Установленная мощность источников тепловой энергии достаточна для покрытия максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели с учетом перспективного развития городского поселения Лянтор, в связи с чем предложения по вводу новых мощностей тепловой энергии отсутствуют.

## 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

В качестве потенциальных возобновляемых источников тепловой энергии городского поселения Лянтор могут быть рассмотрены:

- солнечная радиация;

- низкопотенциальная теплота грунта.

Целесообразность использования возобновляемых источников энергии определяется многими факторами, главными из которых являются:

- технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в регионе;

- технико-экономические показатели тепловых установок, работающих на возобновляемых ресурсах;

- вид замещаемой нагрузки (отопление, вентиляция или ГВС) и замещаемого топлива (органическое топливо или электроэнергия);

- себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия городского поселения Лянтор характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность составляет 1436 кВт∙ч/м2. Основная часть солнечной радиации приходится на летние месяцы, когда тепловой нагрузкой является нагрузка на горячее водоснабжение. Простой срок окупаемости в таком случае оценивается более чем в 25 лет.

К тому же для обеспечения нагрузки на ГВС потребуются большие площади для размещения солнечных коллекторов, которые в городской черте изыскать проблематично. Таким образом, перспективное применение солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки (микрорайоны №9 и №11) в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии. Однако, генеральным планом предусмотрено теплоснабжение данных микрорайонов от индивидуальных газовых котлов.

Геотермальное тепло

К настоящему моменту наиболее исследованы методы извлечения геотермального тепла с помощью тепловых насосов. Большую часть из них составляют теплонасосные установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. Основными частями таких установок являются: тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Удельная стоимость теплового насоса с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб. за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность теплового насоса выбирается в диапазоне 40-60% от расчетной тепловой нагрузки здания.

Энергетическая эффективность тепловых насосов определяется коэффициентом преобразования, равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов тепловых насосов значения коэффициента преобразования составляют 3,0-3,5 ед.

Анализ показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, целесообразность применения тепловых насосов обоснована при замещении котельных на дорогостоящем топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных.

Стоит отметить, что тепловые насосы требуют регулярного сервисного обслуживания, что увеличивает текущие затраты.

Проведенный анализ показал, что ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на сегодняшний день нецелесообразен.

# Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В городском поселении Лянтор зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

## 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 16.

Таблица 16. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до ВОС (Приложение 1) | Ø = 200 мм, L = 838 м | 25 700,00 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ 1 (до УТ, ввод в ЦТП микрорайона №5) (Приложение 2) | Ø = 500 мм, L = 850 м | 15 000,00 | 2024-2026 |
| 3 | Реконструкция магистральных сетей ТС от котельной №3 до ут-1 по ул. Магистральная г. Лянтор (Приложение 22) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 10 981,68 | 2026 |
| 4 | Строительство сетей теплоснабжения (Цель реализации проекта – увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения) | строительство сетей теплоснабжения диаметром 219 – 325 мм протяженностью 0,658 км | 22 388,00 | 2022-2031 |
| 5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей (Цель реализации проекта – оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей) | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей диаметром 159 – 820 мм протяженностью 4,645 км | 121 238,00 | 2022-2031 |
| ИТОГО: | 195 307,68 | - |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

## 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

В городском поселении Лянтор все три централизованных теплоисточника работают на совместную зону, что обеспечивает высокую степень надежности теплоснабжения потребителей.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не запланированы.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основании статистики аварий на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

Предложения по строительству, реконструкции капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности, и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17. Предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от угла ж.д.№35 ввод в ж.д.№15 и ж.д.№16 до угла ж.д. №11, микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 3) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 8 025,02 | 2022 |
| 2 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожников от ТК №Ф-3-4 Л у общежития №33а до ТКФ-3-6Л у ж.д. №39 (Приложение 9) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 7 078,36 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №12-70-11Л до ТК №2-70-7 Л у ж.д. №59 г. Лянотр (Приложение 21) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 4 799,67 | 2022 |
| 4 | Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке «От перекрестка ул. Озерная и Хантыйская до строения КНС - 86, г.Лянтор" (Приложение 6) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 7 000,00 | 2023-2025 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке "От строения КНС - 86 до ЦТП № 6, ул. Национальный поселок, стр.19/1, г. Лянтор» (Приложение 31) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 6 000,00 | 2023-2025 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 4 мкр. от ж.д №4 до ж.д №5 (Приложение 18) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 6 400,00 | 2025 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожников от ж.д №26 до кот. №8, 42а (Приложение 10) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 719,93 | 2024-2026 |
| 8 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по адресу: ул. Нефтянников до ТК № В-33-3П, мкр. Пионерный, г.Лянтиор (Приложение 11) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 4 756,62 | 2024-2026 |
| 9 | Капитальный ремонт изоляции надземных магистральных сетей ТС, ул. Назаргалеева. (Приложение 12) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 3 900,00 | 2024-2026 |
| 10 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от узла технологической развязки до ж.д. №№ 29,31,22,20,59 (Приложение 19) | Определяются на стадии строительно-монтажных | 4 810,00 | 2027 |
| 11 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 1 мкр. от ТК ЦТП-1 до ж.д. №71 включая сети ТВС на территории УЭЗиС. (Приложение 20) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 3 610,00 | 2027 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2Л до ж.д. №60 микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 8) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 313,97 | 2024-2031 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Согласия от ТК №С1-13-2П у ж.д №4 до ж.д №6 (Приложение 13) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 600,00 | 2024-2031 |
| 14 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от ж.д №1 до ТК №10-51-3Л у ЛНТ (Приложение 14) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 5 300,00 | 2024-2031 |
| 15 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр 6а от ТК №6-56-4С у ж.д №73 до ж.д №68 (Приложение 15) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 300,00 | 2024-2031 |
| 16 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6а от ТК №6-56-8П у ж.д №24 до ж.д №22,23,24 (Приложение 16) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 900,00 | 2024-2031 |
| 17 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор (Приложение 23) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 21 870,22 | 2024-2031 |
| 18 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № М-5-2П до ж.д. №24 по ул. Магистральная, г.Лянтор (Приложение 24) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 778,34 | 2024-2031 |
| 19 | Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: от ТК №24М в сторону ТК №25М, ул. Салавата Юлаева, г.Лянтор (Приложение 25) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 17 326,69 | 2024 |
| 20 | Капитальный ремонт трубопроводов Т1,Т2, ХВС от дороги до блоков № 1-3, ЦТП-10. (Приложение 26) | Определяются на стадии проектирования | 3 000,00 | 2024-2031 |
| 21 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № В-33-7Л ул. 60 лет СССР общ. №2 до ТК № В-33-10Л ул. Набережная стр. №4, г.Лянтор (Приложение 27) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 817,74 | 2024-2031 |
| 22 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-1П к ж.д.№61 до ТК №3-77-2П микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 4) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 3 282,37 | 2024-2031 |
| 23 | Капитальный ремонт сетей ТВС по адресу: микрорайон №2 от ул. И. Глущук до ТК №2-70-11Л, г. Лянтор (Приложение 28) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 2 970,76 | 2024-2031 |
| 24 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2П до ж.д. №56 микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 30) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 3 400,00 | 2024-2031 |
| 25 | Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: "От ТК №25М ул. Салавата Юлаева до въезда на стоянку Лянторское городской больницы, г.Лянтор" (Приложение 17) | Определяются на стадии строительно-монтажных работ | 16 000,00 | 2024 |
| ИТОГО: | 145 959,69 | - |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

Схемы расположения сетей теплоснабжения представлены в приложениях 1-31

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются, так как потребители городского поселения Лянтор подключены к централизованной системе теплоснабжения через тепловые пункты (ЦТП, ИТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление. Производство горячей воды осуществляется путем нагрева холодной воды в теплообменных аппаратах в ЦТП и ИТП городского поселения Лянтор. Далее, вода, подогретая до нормативной температуры, поступает в распределительную сеть горячего водоснабжения в здания потребителя. Разбор горячей воды у потребителей городского поселения Лянтор через открытую систему теплоснабжения не производится.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Анализ перспективных топливных балансов теплоисточников городского поселения по видам топлива представлен в таблице 18.

Сводная диаграмма прогнозного потребления топлива теплоисточниками приведены на рисунке 6.

Таблица 18. Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Газ сухой отбензиненный компримированный, тыс. т у.т. | 14,19 | 21,48 | 21,59 | 21,70 | 21,81 | 21,92 | 22,47 |
| Котельная №2 |  | 15,59 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
| Котельная №3 |  | 12,39 | 10,11 | 10,17 | 10,23 | 10,30 | 10,36 | 10,66 |
| Итого: |  | 42,18 | 46,11 | 46,28 | 46,45 | 46,62 | 46,80 | 47,65 |

# Рисунок 6

Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования

Наибольший прирост потребления топлива к 2031 году ожидается на котельной №1.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 19.

Таблица 19. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

|  | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024-2026 | 2027-2031 | Всего |
| Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения перспективных потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 1 | Подготовка ПИР и выполнение мероприятия по объекту "Реконструкция котельной №2, г. Лянтор" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения | 30 000,00 | 38 270,17 | 36 366,56 | 0,00 | 104 636,73 |
| Котельная №1 |
| 2 | Капитальный ремонт котла №3 котельной №1 | 0,00 | 6 685,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685,00 |
| 3 | Теплотехническая наладка котла № 3 котельной №1 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 4 | Покупка и монтаж деаэратора ДА-100 на блоки №2, 3 котельной №1 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 5 | Капитальный ремонт блок пантонов котельной №1 г. Лянтор | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Котельная №2 |
| 6 | Замена трубной части барабанов, газахода, воздуховода, котла №1,2 котельной №2 | 0,00 | 0,00 | 11 866,56 | 0,00 | 11 866,56 |
| 7 | Капитальный ремонт трубной части барабанов, газохода, воздуховода, котла №4 котельной №2 | 0,00 | 6 075,17 | 0,00 | 0,00 | 6 075,17 |
| Котельная №3 |
| 8 | Капитальный ремонт Котла №2 Котельной №3 (КВГМ-50), ул. Магистральная, стр. 12/1 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 9 | Теплотехническая наладка котла № 2 котельной №3 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 10 | Капитальный ремонт (техническое перевооружение) насосной группы котельной №3. | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 11 | Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской на котельной №3 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 12 | Капитальный ремонт изоляции, внутренних воздуховодов котлов № 1, 2, 3 котельной №3 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 10 280,00 | 30 080,00 | 37 440,00 | 9 000,00 | 86 800,00 |
| Котельная №1 |
| 13 | Капитальный ремонт АСУТП котлов ДЕВ-25ГМ ст.№5,6 котельной №1 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 14 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на насосы исходной воды №4,6. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 15 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 (котельная №1) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 17 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №1. | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 18 | Ремонт изоляции наружных и внутренних паропроводов Блоков №1-3 котельной №1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 19 | Замена Вентилятор ВДН-11,2 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями на котельную № 1 котел № 5 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20 | Замена дымососа ДН-12,5 в сборе на постаменте с двигателем, направляющим аппаратом со всасывающим патрубком и крепежными деталями. на котельную № 1 котел № 5 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Котельная №2 |
| 21 | Энергетическое обследование здания котельной №2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 22 | Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого теплообменника на котельной №2 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23 | Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, отмостки, утепление стен, усиление несущих металлоконструкций, ремонт крыши) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 24 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции №102 (Котельная №2) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 25 | Покупка двигателя на насос № 2 GRUNDFOS NKG 200-150-15/292 –АBAQE котельной № 2 (SNP AIKON) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 26 | Капитальный ремонт АСУТП котельной №2 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 27 | Замена частотных преобразователей на ТДМ котлов котельных №2. | 480,00 | 480,00 | 1 440,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| Котельная №3 |
| 28 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление цоколя, отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, замена и увеличение количества оконных рам и стеклопакетов, ремонт крыши, утепление стен снаружи минеральными плитами обшивка сайдингом, ремонт крыши, ремонт межэтажных перекрытий) | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 29 | Ремонт кранового пути на кран-балке котельной № 3 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| ИТОГО | 40 280,00 | 68 350,17 | 73 806,56 | 133 000,00 | 315 436,73 |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 20.

Таблица 20.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

| Наименование мероприятия | Капитальные затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 | Всего |
| Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и ЦТП для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 9 000,00 | 15 958,44 | 30 958,44 | 205 890,79 | 261 807,68 |
| Сети теплоснабжения |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до ВОС (Приложение 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ 1 (до УТ, ввод в ЦТП микрорайона №5) (Приложение 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | Реконструкция магистральных сетей ТС от котельной №3 до ут-1 по ул. Магистральная г. Лянтор (Приложение 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 981,68 | 10 981,68 |
| 4 | Строительство сетей теплоснабжения (Цель реализации проекта – увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения) | 0,00 | 2 487,56 | 2 487,56 | 17 412,89 | 22 388,00 |
| 5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей (Цель реализации проекта – оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей) | 0,00 | 13 470,89 | 13 470,89 | 94 296,22 | 121 238,00 |
| Предложения по модернизации и капитальному ремонту ЦТП |
| 6 | Капитальный ремонт ЦТП-76, (замена оборудования на более надежное и энергоэффективное). | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 7 | Капитальный ремонт ЦТП-2, (замена оборудования на более надежное и энергоэффективное). | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 8 | Диспетчеризация ЦТП №№ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 33, 42, 70, 76. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 9 | Капитальный ремонт зданий ЦТП №№ 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 0,00 | 19 903,05 | 7 000,00 | 119 056,64 | 145 959,69 |
| 10 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от угла ж.д.№35 ввод в ж.д.№15 и ж.д.№16 до угла ж.д. №11, микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 3) | 0,00 | 8 025,02 | 0,00 | 0,00 | 8 025,02 |
| 11 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожников от ТК №Ф-3-4 Л у общежития №33а до ТКФ-3-6Л у ж.д. №39 (Приложение 9) | 7 078,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078,36 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №12-70-11Л до ТК №2-70-7 Л у ж.д. №59 г. Лянотр (Приложение 21) | 0,00 | 4 799,67 | 0,00 | 0,00 | 4 799,67 |
| 13 | Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке «От перекрестка ул. Озерная и Хантыйская до строения КНС - 86, г.Лянтор" (Приложение 6) | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 14 | Капитальный ремонт магистральных сети ТВС на участке "От строения КНС - 86 до ЦТП № 6, ул. Национальный поселок, стр.19/1, г. Лянтор» (Приложение 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 15 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 4 мкр. от ж.д №4 до ж.д №5 (Приложение 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 16 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожников от ж.д №26 до кот. №8, 42а (Приложение 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,93 | 2 719,93 |
| 17 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по адресу: ул. Нефтянников до ТК № В-33-3П, мкр. Пионерный, г.Лянтиор (Приложение 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,62 | 4 756,62 |
| 18 | Капитальный ремонт изоляции надземных магистральных сетей ТС, ул. Назаргалеева. (Приложение 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 19 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от узла технологической развязки до ж.д. №№ 29,31,22,20,59 (Приложение 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810,00 | 4 810,00 |
| 20 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 1 мкр. от ТК ЦТП-1 до ж.д. №71 включая сети ТВС на территории УЭЗиС. (Приложение 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610,00 | 3 610,00 |
| 21 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2Л до ж.д. №60 микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313,97 | 2 313,97 |
| 22 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Согласия от ТК №С1-13-2П у ж.д №4 до ж.д №6 (Приложение 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 23 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 10 мкр. от ж.д №1 до ТК №10-51-3Л у ЛНТ (Приложение 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 24 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр 6а от ТК №6-56-4С у ж.д №73 до ж.д №68 (Приложение 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 25 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6а от ТК №6-56-8П у ж.д №24 до ж.д №22,23,24 (Приложение 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 26 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор (Приложение 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 870,22 | 21 870,22 |
| 27 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № М-5-2П до ж.д. №24 по ул. Магистральная, г.Лянтор (Приложение 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,34 | 778,34 |
| 28 | Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: от ТК №24М в сторону ТК №25М, ул. Салавата Юлаева, г.Лянтор (Приложение 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 326,69 | 17 326,69 |
| 29 | Капитальный ремонт трубопроводов Т1,Т2, ХВС от дороги до блоков № 1-3, ЦТП-10. (Приложение 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 30 | Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК № В-33-7Л ул. 60 лет СССР общ. №2 до ТК № В-33-10Л ул. Набережная стр. №4, г.Лянтор (Приложение 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,74 | 2 817,74 |
| 31 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-1П к ж.д.№61 до ТК №3-77-2П микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,37 | 3 282,37 |
| 32 | Капитальный ремонт сетей ТВС по адресу: микрорайон №2 от ул. И. Глущук до ТК №2-70-11Л, г. Лянтор (Приложение 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,76 | 2 970,76 |
| 33 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ТК №3-77-2П до ж.д. №56 микрорайон №3, г.Лянтор (Приложение 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 34 | Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: "От ТК №25М ул. Салавата Юлаева до въезда на стоянку Лянторское городской больницы, г.Лянтор" (Приложение 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| ИТОГО: | 9 000,00 | 35 861,49 | 37 958,44 | 324 947,43 | 407 767,37 |

## *Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

## 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

# Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После вынесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В результате анализа ситуации в МО, можно сделать вывод, что                                  ЛГ МУП «УТВ и В» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  № 808, предлагаем определить единой теплоснабжающей организацией для г.п. Лянтор предприятие ЛГ МУП «УТВ и В».

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не являются актуальными для муниципального образования, так как на его территории все 3 котельные городского поселения Лянтор работают на единую тепловую сеть данного населенного пункта. Тепловая нагрузка представлена общая, для всех 3 котельных вместе.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет ЛГ МУП «УТВиВ».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 21.

Таблица 21. Бесхозяйные тепловые сети

| № п/п | Наименование участка | Год строительства (ориентировочно) | Условный диаметр, мм. (ориентировочно) | Протяженность, мп. (ориентировочно) | Способ прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |  |  |
| 1. | Территория ул. Согласия Внутриквартальные сети разводки |
| 1.1. | ЦТП-13 -УТ-166 | 1998-1999 | 200 | 150/100 | 100 | 32 | подземный, бесканально |  |
| 1.2. | УТ-166-УТ-163 | 1998-1999 | 200 | 150/100 | 100 | 62,2 | подземный, бесканально |  |
| 1.3. | УТ-163 - УТ-164 | 1998-1999 | 100 | 100/80 | 100 | 69,9 | подземный, бесканально |  |
| 2. | Микрорайон № 4 Внутриквартальные сети разводки |
| 2.1. | точка 1 - точка 2 ж.д.З | 1986-1988 | 100 | - | 100 | 160,5 | подземный, бесканально |  |
| 2.2. | точка 2 ж.д.3 - точка 3 ж.д.2 | 1986-1988 | 100 | - | 100 | 126 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.3 |
| 2.3. | точка 3 ж.д.2 - точка 4 ж.д. 1 | 1986-1988 | 100 | - | 100 | 126 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.2 |
| 2.4. | точка 1 - точка 5 ж.д.5 | 1990-1992 | 200 | - | 200 | 74,2 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.4 |
| 2.5. | точка 5 ж.д.5 - точка 6 ж.д. 6 | 1990-1992 | 200 | - | 150 | 96,5 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.5 |
| 2.6. | точка 6 ж.д.6 - УТ-219 | 1992 | 150 | - | 150 | 87,4 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д. 6 |
| 2.7. | точка 6 ж.д.6 - точка 7 ж.д. 7 | 1990-1994 | 150 | - | 100 | 144,4 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д. 6 |
| 2.8. | точка 7 ж.д.7 - точка 8 ж.д.7 | 1990-1994 | 100 | - | 100 | 75 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.7 |
| 2.9. | УТ-222 - УТ-218 | 1990-1994 | 200 | - | 150 | 276,3 | подземный, бесканально |  |
| 2.10. | УТ-218 - точка 9 | 1990-1995 | 100 | - | 80 | 30 | подземный, бесканально |  |
| 2.11. | УТ-234 - точка 10-точка 12 | 1995-1997 | 200 | - | 200 | 40 | подземный, бесканально |  |
| 2.12. | точка 12 - точка 11 | 1995-1997 | 150 | - | 150 | 61,6 | подземный, бесканально |  |
| 3. | Территория Общественного центра Внутриквартальные сети разводки |
| 3.1. | ЦТП-42 - УТ-178 | 1996 | 200 | 150/100 | 150 | 5,1 | подземный, бесканально |  |
| 3.2. | УТ-178 - УТ-139 | 1996 | 200 | 150/100 | 150 | 84,5 | подземный, бесканально |  |
| 3.3. | УТ-139 - УТ-180 | 1996 | 200 | 100 | 150 | 92,6 | подземный, бесканально |  |
| 3.4. | УТ-180-УТ | 1996 | 200 | 100 | 150 | 141,4 | подземный, бесканально |  |
| 3.5. | УТ-УТ-143 | 1996 | 100 | - | 100 | 36 | подземный, бесканально |  |
| 4. | Микрорайон 6-6а Внутриквартальные сети разводки |
| 4.1. | ЦТП-56 - УТ-301 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 150 | 57,3 | подземный, бесканально |  |
| 4.2. | УТ-301 - точка 1 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 150 | 67,7 | подземный, бесканально |  |
| 4.3. | точка 1 - УТ-298 | 1985 -1986 | 70 | 50 | 100 | 15 | подземный, бесканально |  |
| 4.4. | точка 1 - УТ-297 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 150 | 44,8 | подземный, бесканально |  |
| 4.5. | УТ-297- УТ-293 | 1985 -1986 | 70 | 50 | 100 | 40,3 | подземный, бесканально |  |
| 4.6. | УТ-293 - точка 2 | 1985 -1986 | 50 | 50 | 50 | 35 | подземный, бесканально |  |
| 4.7. | УТ-297 - УТ-270-УТ-296 | 1985 -1986 | 100 | 80/50 | 100 | 142 | подземный, бесканально |  |
| 4.8. | УТ-296 - точка 3 | 1985 -1986 | 100 | 70/50 | 100 | 120 | подземный, бесканально |  |
| 4.9. | точка 4 - УТ-300 | 1985 -1986 | 250 | 100 | 150 | 61,2 | подземный, бесканально |  |
| 4.10. | У Т-3 00 - У Т-299 | 1985 -1986 | 80 | 80 | 100 | 34,2 | подземный, бесканально |  |
| 4.11. | УТ-299 - точка 5 | 1985 -1986 | 50 | 50 | 50 | 30 | подземный, бесканально |  |
| 4.12. | УТ-299 - УТ-210 | 1985 -1986 | 80 | 80 | 100 | 60,3 | подземный, бесканально |  |
| 4.13. | УТ-210 - УТ-206 | 1985 -1986 | 50 | 50 | 50 | 37,6 | подземный, бесканально |  |
| 4.14. | УТ-300 - УТ-214 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 100 | 60,2 | подземный, бесканально |  |
| 4.15. | УТ-214 - УТ-213 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 100 | 34 | подземный, бесканально |  |
| 4.16. | У Т-213 - УТ-212 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 100 | 143 | подземный, бесканально |  |
| 4.17. | Участок инженерных сетей ТВС от ТК №1 до жилого дома № 32 |  | 159 | 108/76 | 108 | 150 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.32, 33 |
| 5. | Микрорайон Вахтовый поселок Внутриквартальные сети разводки |
| 5.1. | ЦТП-33 - точка 1- точка 2 | 1988-1990 | 100 | - | 100 | 329,2 | надземно на опорах |  |
| 5.2. | ЦТП-33 - У Т-5 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 150 | 4,8 | подземный, бесканально |  |
| 5.3. | УТ-5-УТ-11 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 100 | 104,9 | подземный, бесканально |  |
| 5.4. | УТ-11 - УТ-8 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 100 | 191 | подземный, бесканально |  |
| 5.5. | УТ-8-УТ-17 | 1988-1990 | 80 | 80 | 80 | 198,8 | подземный, бесканально |  |
| 5.6. | УТ-8 - УТ-9 - точка 4 | 1988-1990 | 200 | 80/70 | 50 | 103,4 | подземный, бесканально |  |
| 5.7. | точка 4 - точка 3 | 1988-1990 | 200 | 80/70 | 50 | 65,9 | надземно на опорах |  |
| 5.8. | точка 3 - УТ-3 | 1988-1990 | 200 | 50 | 50 | 59,1 | надземно на опорах |  |
| 5.9. | УТ-3 - точка 5 | 1988-1990 | 150 | 80/70 | 100 | 178 | надземно на опорах |  |
| 5.10. | точка 5 - УТ-1 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 150 | 119,3 | надземно на опорах |  |
| 5.11. | УТ-1 - УТ-5 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 150 | 55,8 | подземный, бесканально |  |
| 5.12. | точка 6 - точка 7 - точка 8 | 1988-1990 | 50 | 50 | 50 | 113 | подземный, бесканально |  |
| 5.13. | точка 9 - точка 12 | 1988-1990 | 50 | - | 50 | 39 | подземный, бесканально | для подключения частных жилых домов 2, 3, 4 |
| 5.14. | точка 10 - точка 11 | 1988-1990 | 50 | - | 50 | 218,6 | подземный, бесканально | для подключения частных жилых домов 4, 5, лесничество |
| 5.15. | УТ-3 - УТ-2-УТ-6-УТ-4- точка 5 | 1988-1990 | 80 | 80 | 80 | 385,3 | подземный, бесканально |  |
| 6. | Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки |
| 6.1. | точка 1 - точка 2 | 1983-1984 | 100 | - | 100 | 200 | частично надземно/подземно | для подключения частных жилых домов |
| 6.2. | точка 3 - УТ-4 | 2011 | 50 | - | 50 | 70 | подземный, бесканально | для подключения лыжной базы |
| 7. | Магистральные сети |
| 7.1. | Водопровод от УТ ВОС № 1 (ул. Магистральная, 5) - Промзона (столовая № 2, ул. 2П) | 1986 | - | - | 500/300 | 2271 | частично надземно/подземно | двухтрубно |
| 8. | Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки |
| 8.1. | УТ-3 - точка 1 | 2005 | 150 | 100/80 | 100/100 | 205,5 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 9. | Микрорайон № 1 Внутриквартальные сети разводки |
| 9.1. | ТК-1 - ТК-4 | 2007-2008 | 200 | 100 | 100 | 320 | подземный, бесканально |  |
| 10. | Улица Магистральная Внутриквартальные сети разводки |
| 10.1. | ЦТП-5 - точка 1 | 2002-2004 | 100 | 80/70 | 100 | 38 | подземный, бесканально |  |
| 10.2. | точка 1 - точка 2 | 2002-2004 | - | - | 100 | 50 | подземный бесканально | ХВС - одиночно |
| 10.3. | ЦТП-5 - УТ-1 | 2002-2004 | 200 | 200/150 | 200/100 | 66,4 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 10.4. | точка 1 - УТ-2 | 2002-2004 | 100 | 80/70 | 100/100 | 51 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 10.5. | УТ-2 - УТ-3 | 2002-2004 | 80 | 70/50 | 100/100 | 118 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 10.6 | Участок инжененрных сетей от ТК-1 (ул. Магистральная до точек ввода (точек подключения) зданий складов расположенных на территории бывшей базы ОРС-21 (ул. Магистральная, 8) | 1986-1987 | 159/114 | - | 114/76 | 303 | подземный, бесканально | ТС-двухтрубно; ХВС-однотрубно |
| 11. | Улица В.Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки |
| 11.1. | ТК - ЦТП-9 | 2002 | 250 | - | 200 | 10 | подземный, бесканально |  |
| 12. | Улица В. Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки |
| 12.1. | УТ-1 - УТ-6 | 2006-2007 | 200 | 100/70 | 200/200 | 103 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 12.2. | УТ-6 - УТ-7 | 2006-2007 | 150 | 70/60 | 160/160 | 31,5 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 13 | Сети ТВС от т. врезки до ж.д. №3 ул. Комсомольская | 2007 | 50 | 50 | 50 | 9 | подземный, бесканально |  |
| 14 | Сети ТВС от ТК до ж.д. №12 ул. Назаргалеева | 2003 | 150 | 80 | 150 | 102 | подземный, бесканально |  |
| 15 | Сети ТВС от ТК до ж.д. №36 мкр.6 | 1999 | 50 | 50 | 50 | 54 | подземный, бесканально |  |
| 16 | Сети ТВС мкр. №6, дом №104 | 1998 | 159 | 100/80 | 100 | 93,85 | подземный, бесканально |  |
| 17 | Подводящие инженерные сети к крытому хоккейному корту в мкр. 6 г. Лянтор | 2019 | - | 57 | 57 | 41 | подземный, бесканально |  |
| 18 | Подводящие инженерные сети к крытому хоккейному корту в мкр. 6 г. Лянтор | 2019 | - | 57 | 57 | 66 | надземный/подземный |  |

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Необходимость синхронизации настоящей Схемы со схемой газоснабжения и газификации Ханты - Мансийского автономного округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования отсутствует.

# Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

Индикаторы развития системы теплоснабжения на территории г. п. Лянтор представлены в таблице 22.

Таблица 22. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность услуги |
| 1.1. | Величина подключенной нагрузки на конец периода | Гкал/час | 107,53 | 107,53 | 111,26 | 113,30 | 113,71 | 116,32 | 131,58 |
| 1.2. | Изменение объема присоединяемой тепловой нагрузки | Гкал/час | - | - | 3,73 | 2,04 | 0,41 | 2,61 | 15,26 |
| 1.3. | Мощность источника | Гкал/час | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 |
| 1.4. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 273,44 | 273,44 | 273,44 | 273,44 | 273,44 | 273,44 | 273,44 |
| 1.5. | Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 272,27 | 272,27 | 272,27 | 272,27 | 272,27 | 272,27 | 272,27 |
| Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения |
| 2.1. | Перебои в снабжении потребителей | час /чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Обеспеченность потребителей приборами учета | % | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии, | кВтч/Гкал | 31,53 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| 3.3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 159,96 | 161,36 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| 3.3.1. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 18 811 | 21057 | 21294 | 21294 | 21294 | 21294 | 21294 |
| 3.3.2. |  | % | 7,33 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы (среднегодовые) и ценовые и производственные показатели на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды г. п. Лянтор представлены в таблице 23.

Таблица 23.

| Показатели | Ед. изм. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| газ | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| электроэнергия | % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| вода | % | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| индекс потребительских цен (ИПЦ) среднегод. | % | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Ценовые и производственные показатели на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды |
| НУР топлива от выработки | кг.у.т. Гкал. | 157,51 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| НУР топлива от отпуска в сеть | кг.у.т. Гкал. | 161,36 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| Переводной коэффициент |  | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| НУР топлива от выработки | м3/Гкал | 131,81 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 |
| НУР топлива от отпуска в сеть | м3/Гкал | 135,03 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 | 135,69 |
| Цена топлива | руб/ т. м3 | 3 616,84 | 3 723,96 | 3 835,68 | 3 950,75 | 4 069,27 | 4 191,35 | 4 317,09 | 4 446,60 | 4 580,00 | 4 717,40 | 4 858,92 |
| -топливо | руб/ т. м3 | 3 616,84 | 3 723,96 | 3 835,68 | 3 950,75 | 4 069,27 | 4 191,35 | 4 317,09 | 4 446,60 | 4 580,00 | 4 717,40 | 4 858,92 |
| -транспортировка | руб/ т. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем топлива | тыс. м3 | 38 421,34 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 | 37 429,63 |
| НУР э/э | кВтч/Гкал | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| Цена э/э | руб/кВтч | 5,509 | 5,506 | 5,749 | 5,979 | 6,218 | 6,467 | 6,726 | 6,995 | 7,274 | 7,565 | 7,868 |
| Объем э/э | тыс.кВтч | 10 221,01 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 | 9 910,40 |
| НУР воды (производство) | м3/Гкал | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Цена воды | руб/м3 | 46,33 | 48,00 | 49,92 | 51,72 | 53,58 | 55,51 | 57,51 | 59,58 | 61,72 | 63,94 | 66,24 |
| Расход воды (объем) | тыс. м3 | 378,950 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 | 418,771 |

Индикаторы развития системы теплоснабжения г. п. Лянтор представлены в таблице 24.

Таблице 24.

| № п/п | Наименование норматива-индикатора | Рекомендуемые значения нормативов-индикаторов по ХМАО - Югре на 2021 год | Нормативы- индикаторы, на 2021 год * | Нормативы- индикаторы, на 2022 год | Нормативы- индикаторы, на 2023 год | Нормативы- индикаторы, на 2024 год | Нормативы- индикаторы, на 2025 год | Нормативы- индикаторы, на 2026 год | Нормативы- индикаторы, на 2027 год | Нормативы- индикаторы, на 2028 год | Нормативы- индикаторы, на 2029 год | Нормативы- индикаторы, на 2030 год | Нормативы- индикаторы, на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Производственные показатели |
| 1.1 | КПД котлов, % | 90 - 92,9 | 90,70 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 | 91,14 |
| 1.2 | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153,8 - 158,7 | 161,36 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| 1.3 | Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии, м3/Гкал | 0,3 - 0,6 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 1.4 | Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии, кВтч/Гкал | 18 - 32 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| 1.5 | Подключенная нагрузка от установленной мощности, % | 41 - 79,3 | 32,99 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 |
| 1.6 | Износ котельного оборудования, % | 10 - 72 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 1.7 | Износ тепловых сетей, % | 10 - 55 | 89,00 | 91,12 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 |
| 1.8 | Потери в тепловых сетях, % | 6 - 13 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 1.9 | Установленная мощность котельных, Гкал/ч |  | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 301,81 |
| 1.10 | Протяженность тепловых сетей, км |  | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 |
| 1.11 | Численность ОПР, чел |  | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| 1.12 | Численность ОПР от уст. мощности, чел/Гкал ч | 0,27 - 0,61 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1.13 | Численность ОПР, чел/км | 1,27 - 1,9 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 1.14 | Численность цехового персонала, чел |  | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 1.15 | Численность цехового персонала от уст. мощности, чел/Гкал ч | 0,07 - 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.16 | Численность цехового персонала, чел/км | 0,08 - 0,62 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.17 | Соотношение цехового персонала к ОПР, коэф. | 0,1 - 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1.18 | Численность общехозяйственного персонала, чел |  | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 1.19 | Численность общехозяйственного персонала от уст. мощности, чел/Гкал ч | 0,05 - 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.20 | Численность общехозяйственного персонала, чел/км | 0,08 - 0,7 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.21 | Соотношение общехозяйственного персонала к основным производственным рабочим и цеховому персоналу, коэф. | 0,09 - 0,2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1.22 | Количество инцидентов, шт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Коэффициент производительности, Гкал/чел | 1403,86 - 2551,44 | 1 394,11 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 | 1 351,48 |
| 1.24 | Численность обслуживаемых жителей, тыс. чел. |  | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 37,326 |

*-Нормативы- индикаторы, сложившиеся при регулировании организации теплоснабжения на 2021 год (согласно экспертного заключения)

Финансовый план Лянторского городского муниципального унитарного предприятия "Управление тепловодоснабжения и водоотведения"г. п. Лянтор представлены в таблице 25.

Финансовый план Лянторского городского муниципального унитарного предприятия "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" (Часть 1)

Таблица 25  (Часть 1)

| № п/п | Наименование норматива-индикатора | Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО - Югре на 2021 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2021 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2022 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2023 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2024 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный вес, % | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Операционные расходы | 28,32 - 48,49 | 299,79 - 699,92 | 226 679,75 | 860,31 | 235 520,26 | 922,05 | 244 941,07 | 958,94 | 254 738,71 | 997,29 | 264 928,26 | 1 037,19 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,99 - 2,22 | 21,74 - 43,45 | 9 030,06 | 34,27 | 9 382,23 | 36,73 | 9 757,52 | 38,20 | 10 147,82 | 39,73 | 10 553,74 | 41,32 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 1,17 - 5,08 | 15,49 - 87,79 | 33 482,50 | 127,07 | 34 788,32 | 136,20 | 36 179,86 | 141,64 | 37 627,05 | 147,31 | 39 132,13 | 153,20 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 15,32 - 31,97 | 211,81 - 455,83 | 141 317,07 | 536,34 | 146 828,44 | 574,83 | 152 701,58 | 597,82 | 158 809,64 | 621,73 | 165 162,03 | 646,60 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда ОПР | 9,75 - 18,12 | 132,24 - 297,68 | 81 998,12 | 311,20 | 85 196,04 | 333,54 | 88 603,88 | 346,88 | 92 148,04 | 360,76 | 95 833,96 | 375,19 |
| 1.3.2 | Расходы на оплату труда Цеховые | 2,57 - 5,46 | 34,85 - 55,91 | 12 862,05 | 48,81 | 13 363,67 | 52,32 | 13 898,22 | 54,41 | 14 454,15 | 56,59 | 15 032,32 | 58,85 |
| 1.3.3 | Расходы на оплату труда АУП | 2,99 - 8,39 | 44,72 - 102,24 | 46 456,90 | 176,32 | 48 268,72 | 188,97 | 50 199,47 | 196,53 | 52 207,45 | 204,39 | 54 295,75 | 212,57 |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0,34 - 3,24 | 27,95 - 52,06 | 37 199,23 | 141,18 | 38 650,00 | 151,31 | 40 196,00 | 157,37 | 41 803,84 | 163,66 | 43 475,99 | 170,21 |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, | 0,9 - 4,77 | 18,65 - 40,33 | 4 312,12 | 16,37 | 4 480,30 | 17,54 | 4 659,51 | 18,24 | 4 845,89 | 18,97 | 5 039,72 | 19,73 |
| 1.9 | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары. | 0,25 - 0,98 | 3,79 - 16,94 | 1 338,76 | 5,08 | 1 390,97 | 5,45 | 1 446,61 | 5,66 | 1 504,47 | 5,89 | 1 564,65 | 6,13 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 10,34 - 20,24 | 158,52 - 343,98 | 85 588,86 | 324,83 | 80 016,46 | 313,26 | 83 837,38 | 328,22 | 86 435,61 | 338,39 | 89 611,54 | 350,83 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,05 - 0,52 | 0,72 - 6,55 | 18 599,63 | 70,59 | 18 325,29 | 71,74 | 19 178,30 | 75,08 | 19 945,43 | 78,09 | 20 743,25 | 81,21 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 0,54 - 1,41 | 7,37 - 24,39 | 1 690,51 | 6,42 | 1 469,49 | 5,75 | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 |
| 2.4 | Арендная плата | 0,06 - 1,66 | 5,25 - 13,41 | 13,67 | 0,05 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 |
| 2.5 | Расходы по сомнительным долгам | 0 - 1,23 | 0 - 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 4,97 - 7,99 | 67,33 - 133,97 | 39 655,68 | 150,50 | 39 927,09 | 156,31 | 45 164,18 | 176,82 | 46 952,78 | 183,82 | 48 830,90 | 191,17 |
| 2.6.1 | ОПР |  |  | 24 430,84 | 92,72 | 24 883,74 | 97,42 | 25 899,08 | 101,39 | 27 450,90 | 107,47 | 28 548,94 | 111,77 |
| 2.6.2 | Цеховые |  |  | 3 711,33 | 14,09 | 3 456,72 | 13,53 | 3 614,99 | 14,15 | 4 262,53 | 16,69 | 4 433,03 | 17,36 |
| 2.6.3 | АУП |  |  | 11 513,51 | 43,70 | 11 586,64 | 45,36 | 12 150,11 | 47,57 | 15 239,35 | 59,66 | 15 848,93 | 62,05 |
| 2.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 4,59 - 6,64 | 75,47 - 142,88 | 24 047,92 | 91,27 | 18 526,91 | 72,53 | 17 462,54 | 68,37 | 16 530,96 | 64,72 | 16 530,96 | 64,72 |
| 2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,00 | 0,00 | 782,55 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Налог на прибыль | 0,14 - 0,81 | 2,38 - 12,04 | 1 581,45 | 6,00 | 970,98 | 3,80 | 664,09 | 2,60 | 1 638,16 | 6,41 | 2 138,16 | 8,37 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 30,89 - 51,05 | 420,25 - 790,72 | 212 832,72 | 807,76 | 214 055,88 | 838,02 | 221 442,52 | 866,94 | 228 786,45 | 895,69 | 236 372,53 | 925,39 |
| 3.1 | Расходы на топливо | 24,73 - 37,09 | 335,28 - 554,34 | 138 963,83 | 527,40 | 139 386,31 | 545,69 | 143 567,90 | 562,06 | 147 874,94 | 578,93 | 152 311,19 | 596,29 |
| 3.1.1 | газ |  |  | 138 963,83 | 527,40 | 139 386,31 | 545,69 | 143 567,90 | 562,06 | 147 874,94 | 578,93 | 152 311,19 | 596,29 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | 5,19 - 12,65 | 70,33 - 213,86 | 56 312,12 | 213,72 | 54 569,44 | 213,64 | 56 970,49 | 223,04 | 59 253,89 | 231,98 | 61 624,04 | 241,26 |
| 3.3 | Расходы на холодную воду | 0,98 - 1,3 | 14,65 - 22,52 | 17 556,77 | 66,63 | 20 100,14 | 78,69 | 20 904,13 | 81,84 | 21 657,63 | 84,79 | 22 437,30 | 87,84 |
| 3.4 | Расходы на покупную тепловую энергию | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прибыль | 0,55 - 1,95 | 9,52 - 30,79 | 6 325,82 | 24,01 | 6 324,91 | 24,76 | 7 319,61 | 28,66 | 7 552,64 | 29,57 | 7 854,75 | 30,75 |
| 4.1 | Нормативный уровень прибыли |  |  | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 - 3,44 | 0 - 56,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка тыс.руб |  |  | 531 427,14 | 2 016,91 | 535 917,51 | 2 098,10 | 557 540,57 | 2 182,75 | 577 513,42 | 2 260,95 | 598 767,08 | 2 344,15 |
| 7 | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 291,500 | 291,500 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 |
| 8 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал, в т.ч.: |  |  | 263,486 | 263,486 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 |
| 9 | Средний тариф, руб/Гкал |  |  | 2 016,91 |  | 2 098,10 |  | 2 182,75 |  | 2 260,95 |  | 2 344,15 |  |
| 10 | Среднегодовой рост, % |  |  |  | 1,014 |  | 1,040 |  | 1,040 |  | 1,036 |  | 1,037 |

Финансовый план Лянторского городского муниципального унитарного предприятия "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" (продолжение таблицы 25)

Таблица 25 (Часть 2)

| № п/п | Наименование норматива-индикатора | Планируемые нормативы индикаторы на 2026 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2027 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2028 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2029 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2030 год | Планируемые нормативы индикаторы на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал | Расходы, тыс руб. | Удельный расход, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Операционные расходы | 275 525,39 | 1 078,67 | 286 546,41 | 1 121,82 | 298 008,26 | 1 166,69 | 309 928,59 | 1 213,36 | 322 325,74 | 1 261,89 | 335 218,77 | 1 312,37 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 10 975,89 | 42,97 | 11 414,92 | 44,69 | 11 871,52 | 46,48 | 12 346,38 | 48,34 | 12 840,23 | 50,27 | 13 353,84 | 52,28 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 40 697,42 | 159,33 | 42 325,31 | 165,70 | 44 018,33 | 172,33 | 45 779,06 | 179,22 | 47 610,22 | 186,39 | 49 514,63 | 193,85 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 171 768,51 | 672,47 | 178 639,25 | 699,37 | 185 784,82 | 727,34 | 193 216,21 | 756,44 | 200 944,86 | 786,69 | 208 982,65 | 818,16 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда ОПР | 99 667,32 | 390,19 | 103 654,01 | 405,80 | 107 800,17 | 422,03 | 112 112,18 | 438,92 | 116 596,67 | 456,47 | 121 260,53 | 474,73 |
| 1.3.2 | Расходы на оплату труда Цеховые | 15 633,61 | 61,21 | 16 258,95 | 63,65 | 16 909,31 | 66,20 | 17 585,68 | 68,85 | 18 289,11 | 71,60 | 19 020,68 | 74,47 |
| 1.3.3 | Расходы на оплату труда АУП | 56 467,58 | 221,07 | 58 726,28 | 229,91 | 61 075,33 | 239,11 | 63 518,35 | 248,67 | 66 059,08 | 258,62 | 68 701,44 | 268,96 |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 45 215,03 | 177,02 | 47 023,64 | 184,10 | 48 904,58 | 191,46 | 50 860,76 | 199,12 | 52 895,19 | 207,08 | 55 011,00 | 215,37 |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, | 5 241,31 | 20,52 | 5 450,97 | 21,34 | 5 669,00 | 22,19 | 5 895,76 | 23,08 | 6 131,59 | 24,00 | 6 376,86 | 24,97 |
| 1.9 | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары. | 1 627,23 | 6,37 | 1 692,32 | 6,63 | 1 760,02 | 6,89 | 1 830,42 | 7,17 | 1 903,63 | 7,45 | 1 979,78 | 7,75 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 91 894,51 | 359,76 | 94 768,79 | 371,02 | 97 758,05 | 382,72 | 100 866,87 | 394,89 | 104 100,05 | 407,55 | 107 462,56 | 420,71 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 21 072,98 | 82,50 | 21 915,89 | 85,80 | 22 792,53 | 89,23 | 23 704,23 | 92,80 | 24 652,40 | 96,51 | 25 638,50 | 100,37 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 | 1 354,13 | 5,30 |
| 2.4 | Арендная плата | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 | 14,15 | 0,06 |
| 2.5 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 50 784,13 | 198,82 | 52 815,50 | 206,77 | 54 928,12 | 215,04 | 57 125,24 | 223,64 | 59 410,25 | 232,59 | 61 786,66 | 241,89 |
| 2.6.1 | ОПР | 29 690,89 | 116,24 | 30 878,53 | 120,89 | 32 113,67 | 125,72 | 33 398,22 | 130,75 | 34 734,15 | 135,98 | 36 123,51 | 141,42 |
| 2.6.2 | Цеховые | 4 610,35 | 18,05 | 4 794,77 | 18,77 | 4 986,56 | 19,52 | 5 186,02 | 20,30 | 5 393,46 | 21,12 | 5 609,20 | 21,96 |
| 2.6.3 | АУП | 16 482,89 | 64,53 | 17 142,20 | 67,11 | 17 827,89 | 69,80 | 18 541,01 | 72,59 | 19 282,65 | 75,49 | 20 053,95 | 78,51 |
| 2.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 16 530,96 | 64,72 | 16 530,96 | 64,72 | 16 530,96 | 64,72 | 16 530,96 | 64,72 | 16 530,96 | 64,72 | 16 530,96 | 64,72 |
| 2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Налог на прибыль | 2 138,16 | 8,37 | 2 138,16 | 8,37 | 2 138,16 | 8,37 | 2 138,16 | 8,37 | 2 138,16 | 8,37 | 2 138,16 | 8,37 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 244 214,57 | 956,09 | 252 321,37 | 987,83 | 260 702,03 | 1 020,64 | 269 365,97 | 1 054,56 | 278 322,94 | 1 089,63 | 287 583,04 | 1 125,88 |
| 3.1 | Расходы на топливо | 156 880,52 | 614,18 | 161 586,94 | 632,61 | 166 434,54 | 651,59 | 171 427,58 | 671,13 | 176 570,41 | 691,27 | 181 867,52 | 712,01 |
| 3.1.1 | газ | 156 880,52 | 614,18 | 161 586,94 | 632,61 | 166 434,54 | 651,59 | 171 427,58 | 671,13 | 176 570,41 | 691,27 | 181 867,52 | 712,01 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | 64 089,00 | 250,91 | 66 652,56 | 260,94 | 69 318,66 | 271,38 | 72 091,41 | 282,24 | 74 975,07 | 293,52 | 77 974,07 | 305,27 |
| 3.3 | Расходы на холодную воду | 23 245,05 | 91,00 | 24 081,87 | 94,28 | 24 948,82 | 97,67 | 25 846,97 | 101,19 | 26 777,47 | 104,83 | 27 741,45 | 108,61 |
| 3.4 | Расходы на покупную тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прибыль | 8 552,64 | 33,48 | 9 052,64 | 35,44 | 9 052,64 | 35,44 | 9 052,64 | 35,44 | 9 052,64 | 35,44 | 9 052,64 | 35,44 |
| 4.1 | Нормативный уровень прибыли | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,34 | 1,29 | 1,29 | 1,24 | 1,24 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка тыс.руб | 620 187,11 | 2 428,01 | 642 689,21 | 2 516,11 | 665 520,98 | 2 605,49 | 689 214,07 | 2 698,25 | 713 801,37 | 2 794,51 | 739 317,01 | 2 894,40 |
| 7 | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 | 282,644 |
| 8 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал, в т.ч.: | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 | 255,430 |
| 9 | Средний тариф, руб/Гкал | 2 428,01 |  | 2 516,11 |  | 2 605,49 |  | 2 698,25 |  | 2 794,51 |  | 2 894,40 |  |
| 10 | Среднегодовой рост, % |  | 1,036 |  | 1,036 |  | 1,036 |  | 1,036 |  | 1,036 |  | 1,036 |